
河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿

局部通风机启动器技术规格书
编    制：

审    核：

机电副总：

机电矿长：
编制日期：2023年7月16日

车集煤矿局部通风机启动器技术规格书
一、项目介绍及使用地点

车集煤矿根据矿生产接替计划，需购置隔爆兼本质安全型真空电磁启动器，服务于掘进工作面生产。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量

	1
	煤矿风机用隔爆兼本质安全型双电源真空电磁启动器
	QBZ-2×120/1140（660）SF
	台
	10

	2
	保护器
	配套电磁启动器用
	件
	10


三、主要部件配置要求

1、启动器采用高性能PLC控制器为核心控制单元，具有过载、短路、断相、漏电闭锁、欠压、过压等多种保护功能，并能灵活进行现场整定调整、故障的现场查询。

2、风机开关有良好的人机交互界面，7吋大屏中文液晶显示，动态显示现场设备的运行状况，通过设置按键可对风机开关进行参数整定；具有菜单操作、密码授权、防误操作、查询修改、故障记忆等功能。通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。 

3、风机开关具有软硬件自检功能，如有问题，系统给出相应的出错信息。实现具有故障自诊断，故障记忆和查询功能及模拟试验功能。风机开关每次调整的各项保护功能参数均记忆保存，下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。

4、保护器至少可记录50次的详细故障（包括故障类型、故障线电压、故障电流、故障时间、故障电阻等），及累计故障跳闸次数、累计短路跳闸次数和累计合闸时间。可以通过菜单调出来显示。

5、风机开关具有远控、近控及网络控制功能，具备双对旋风机及主备风机相互自动切换的全部控制功能。

6、风机开关结构为侧开门快开结构，腔体内机芯为推拉式结构，壳的前门为平面止口式,前门右侧中部装有机械和电气闭锁装置，具有停电上锁功能。

7、启动器的隔爆壳体为长方体侧开门结构，是由两个相互独立且结构相同的隔爆型主风机控制箱和隔爆型备风机控箱组合起来，并且两路电源分别对应主、备风机供电的智能风机启动器。启动器上部是两个结构相互独立且隔爆的接线腔，设有主备风机的电源引入口，主备风机电源输出口及风电闭锁电缆出口，箱体外侧板上分别装有按钮和隔离开关操作手柄。

8、启动器大盖采用快开门结构，并有可靠的闭锁机构。

9、启动器防爆结合面上的透孔连接螺栓，露扣统一为1-2扣。

10、开关箱体厚度3-6mm。
四、货物使用环境及范围

通风机应在下列条件下正常工作：

1、环境空气温度-15℃〜+40℃ ；

2、环境空气的相对湿度不超过95%(+25℃时)

3、海拔不超过2000m；
4、无显著振动和腐蚀性气体等。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、符合《GB3836.1-2010爆炸性气体环境用电器设备通用要求》、《GB3836.2-2010爆炸性气体环境用电器设备隔爆型“d”》的有关规定。

2、符合最新《煤矿安全规程》要求。

3、符合 MT111-2011   矿用防爆型低压交流真空电磁启动器执行标准。

4、符合GB14048.1-2012    低压开关设备和控制设备 第1部分：总则。

5、外壳应按GB 3836.1的规定设置内、外接地，并标注接地标志。

6、电气间隙和爬电距离：接线盒中的电气间隙和爬电距离应符合GB 3836. 2—2010中附录F.3的规定。

7、外壳抗冲击性能：隔爆外壳抗冲击性能应符合GB 3836. 1—2010中26.4. 2的规定，冲击能量为20 J。
8、符合GB51145-2015 《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》(电气防爆部分）。

六、技术参数

（1）型号：QBZ-2×120/1140(660)SF
（2）额定电压1140V、660V；

（3）额定电流∶2×120A；

（4）电源额定频率∶50Hz；

（5）回路数2回路（主机、备机各2个回路）；

（6）工作制S1 ；

（7）使用类别AC-3 。

1、煤矿风机用隔爆型真空电磁启动器与功率为2×30kw-45kw（660V/1140V）的局部通风机配套。

2、煤矿风机用隔爆型真空电磁启动器均必须具有双风机自动切换功能，保证当在用局部通风机出现故障、电路故障等情况后能立即启动备用局部通风机，局部通风机担负的工作面不停风。

3、煤矿风机用隔爆型真空电磁启动器性能要求:

（1）控制方式要求具备手动、远控及网控三种控制方式，并具有主、备风机自动切换功能，网控方式时由上位机控制。

（2）控制功能要求自动切换：主、备启动器自动切换功能；显示功能：启动器能正常显示工作状态、故障类型显示。

（3）保护功能要求① 主电路漏电闭锁保护：启动器停机状态，保护器监测主电路对地绝缘电阻值，当电阻值低于保护值时，保护器动作，启动器将无法启动。② 短路、过载、断相保护：启动器在运行状态，如果出现出现短路、过载、断相情况，在标准MT 111规定的时间可靠的动作，停止启动器工作。

4、 控制方式要求

具备手动/远控/网控三种控制方式，并具有主、备风机自动切换功能，远控方式时由上位机控制。

5、 控制功能要求 

（1）自动切换：当主机停机后自动切换到备机工作，同理备机停机后自动切换主机工作。

（2）瓦斯电闭锁：当外接瓦斯断电仪瓦斯浓度达到设置的闭锁值时，输出节点断开，风机开关停止工作。

（3）显示功能：启动器能正常显示工作状态、故障类型显示、综合保护器运行参数及保护状态显示。

6、通讯功能要求

具有智能屏集成RS-485、以太网、蓝牙、wifi、手持终端APP一碰连及LINUX操作系统等功能，不接受外挂以太网、蓝牙、wifi及485等通讯模块，屏幕具备wifi连接、wifi信号搜索及设置wifi热点功能，通过按键在屏幕可设置密码，同时485通讯采用Modbus RTU通讯协议格式及以太网、wifi采用Modbus TCP协议格式，方便组网及通讯方式选择。

7、 保护功能要求

（1）主电路漏电闭锁保护：启动器停机状态，保护器监测主电路对地绝缘电阻值，当电阻值低于保护值时，保护器动作，启动器将无法启动。

（2）短路、过载、断相保护：启动器在运行状态，如果出现出现短路、过载、断相情况，在标准MT 111规定的时间可靠的动作，停止启动器工作。

八、服务及质保要求

1、出卖方免费负责现场为使用方培训维修、使用人员和调试工作，按照程序供应配件等。

2、质保期为12个月，在保修期内，接到设备故障通知后，出卖人应在24小时内到达故障现场，2小时内做出故障处理。保修期内，出卖人无偿更换或维修整机所有发生故障的产品。

3、在产品使用期内，厂家必须保证及时供应产品的维修配件和备件。

4、设备严禁设置锁机功能。
九、运输及包装要求

1、产品包装储运图示标志和运输包装收发货标志按GB/T 191和GB/T 6388的有关规定执行。 产品的包装应符合JB/T 6444的有关规定。

2、包装箱内应附有装入防潮口袋内的下列文件,产品使用说明书编写应符合GB/T 9969的规定。

3、运输过程中应防止雨淋和受潮。

十、供应商须提供技术资料要求

出卖方所售的每台启动器均有随机资料（质量检验合格证、防爆合格证、3“C”认证、整机及MA标志证书、检验报告、随机附件清单），要求随机资料与设备配套、齐全，并提供电子版说明书。

十一、其他

1、本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，视为供货方提供的设备完全符合本规格书的要求。

3、本规格书的要求与以上标准，设备规格和采购单之间相抵触之处应在制造前通知买方，以便买方澄清，通常执行最严格的标准。

4、本规格书作为合同附件，与投标文件和订货商务合同具有同等法律效力。

5、其他未尽事宜，由双方协商解决。

6、技术联系人：刘永志 0370-5192767
