
[image: image1.jpg]K KRB A B 43 7 PR 2 7]
WO B A

53
ZN
A
%
5

W B Al





新桥煤矿防爆件技术规格书
一、项目简介及使用地点

新桥煤矿拟采购矿用防爆件用于井下，使用地点应适用于煤矿井下各个地点，包括采掘工作面等。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	备注

	1
	矿用隔爆型低压电缆接线盒
	BHD2-40/660-3G
	钢板焊接或铸钢件

	2
	矿用隔爆型低压电缆接线盒
	BHD2-100/660-4G
	钢板焊接或铸钢件

	3
	矿用隔爆型低压电缆接线盒
	BHD2-200/1140-4G
	钢板焊接或铸钢件

	4
	矿用隔爆型低压电缆接线盒
	BHD2-400/1140-4G
	钢板焊接或铸钢件

	5
	矿用隔爆型控制按钮
	BZA1-5/36-2
	

	6
	矿用隔爆型控制按钮
	BZA1-5/36-3
	

	7
	矿用隔爆型声光组合电铃
	BAL2-127G
	钢板焊接或铸钢件


三、产品执行标准

1、MT 429-2008     煤炭行业标准《煤矿用隔爆型低压电缆接线盒》

2、GB/T3836.1-2021爆炸性环境  第1部分：设备通用要求

3、GB/T3836.2-2021爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

4、GB/T3836.4-2021爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 

5、GB4208-1993     外壳防护等级（IP代码）

6、AQ1017-2005     煤矿井下安全标志

7、《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

8、《煤矿安全规程》2022年

9、《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》 

10、其他国家及行业相关执行标准规定
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

防爆件应具有有效的矿用产品安全标志证书、防爆合格证、产品合格证等，使用地点应适用于煤矿井下各个地点，包括采掘工作面等。

五、技术参数

1、防爆面透孔的连接螺栓统一外露2扣，防松弹垫重合面不得超过截面的50%，螺栓旋入有效长度不得小于螺栓直径的1.5倍。

2、有清晰标识。各种铭牌上的文字要刻印在铭牌上，防止受潮脱落，铭牌要可靠固定在电气设备上（采用螺栓连接或铜质铆钉锚固）。

3、腔内所有接线柱接线后螺栓的有效外露长度1-3扣。

4、腔内满足电缆护套进入器壁15mm后，仍有安全距离，方便腔内布线或安装。

5、器件内不得有尖锐边角，防止施工时造成伤害。

6、100A以上的接线盒必须采用压盘式喇叭嘴，且压线板螺栓要大于压盘式喇叭嘴的直径。

7、接线盒的陶瓷绝缘板下方要有减震的绝缘皮子，防止碰撞后陶瓷座破裂。

8、防爆电器上不同功能的按钮和位置要有醒目的标识。

9、上述元件使用的密封圈最小不得小于35mm。

10、旋入喇叭嘴最小扣数不得小于12扣，旋入深度不小于6扣。

六、质量及验收要求

1、防爆腔内壁不得有气泡、沙眼等缺陷，防爆面不得有损伤或沙眼等，防爆间隙等要求不得超过《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》、《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》规定。

2、防爆面透孔的连接螺栓统一外露2扣，弹垫重合面不得超过截面的50%，螺栓旋入有效长度不得小于螺栓直径的1.5倍。

3、器件内外有合格的防锈措施，器件灵活完好不缺失。

4、器件材质应满足要求，铭牌、煤安牌标志及固定符合安标规定。
5、不符合上述规定的退货处理。
七、服务及质保要求

1、卖方应向买方及时提供货品。到货后，买方对产品进行验收，若产品验收合格则给予签收，否则，予以退货。

2、在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话后1小时内提供处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

3、质保期内出现质量问题，卖方须免费给予更换，相关费用由卖方承担。
八、运输及包装要求

采取有效措施做好产品的防护，以防在运输和装卸过程中损坏产品。

技术联系人：崔楠楠18903707301

