
鹤煤集团中泰矿业
瓦斯抽采效果分元评价系统技术规格书
技
术
规
格
书
签批：
审核：
编制：

鹤煤集团中泰矿业
瓦斯抽采效果分元评价技术规格书
1
项目简介及使用地点
本项目为中泰矿业现用的煤矿瓦斯抽采监控系统升级改造项目，对现用系统软件及传输网络进行升级，对井下计量设备进行补充完善。
2
货物名称及供货范围
	序号
	类别
	设备名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	地面机房设备
	瓦斯抽采效果分元评价系统升级
	KJ751
	套
	1
	　

	2
	
	双机热备份软件
	光力科技
	套
	1
	　

	3
	
	数据库服务器
	研华2U工控机/I7/8G*2/1T*2/3个千兆网口(主板集成2个 扩展1个)
	台
	2
	数据存储、管理

	4
	
	监控主机
	研华4U工控机/I7-十代/16G*2/256G SSD+1T HHD/6G独显/千兆网口*4/24吋液晶显示/键盘/鼠标
	台
	1
	客户端展示

	5
	
	网络交换机
	24口
	台
	1
	局域网交换

	6
	
	激光打印机
	A4
	台
	3
	A4打印

	7
	监测及传输设备
	管道瓦斯气体综合参数测定仪
	CGWZ-100/350(A)
	台
	1
	同时监测5参数

	8
	
	激光瓦斯抽放综合参数测定仪
	CJZ10J
	台
	1
	

	9
	
	煤矿用一氧化碳传感器
	GTH500（A）
	台
	2
	　

	10
	
	钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪
	CJZ4Z(A)
	台
	6
	　

	11
	
	矿用本安型分站
	KJ370-F（B）
	台
	6
	　

	
	
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	KDW660/24B(A)
	台
	6
	　

	12
	
	矿用本安型以太网交换机
	KJJ12
	台
	3
	数据传输

	
	
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	KDW660/24B(B)
	台
	3
	　

	13
	接线盒及辅材
	矿用隔爆型低压电缆接线盒
	BHD2-40/660-4T
	个
	10
	　

	14
	
	本安电路用接线盒
	JHH-4(C)
	个
	6
	　

	15
	
	本安电路用接线盒
	JHH2(A)
	个
	6
	　

	16
	
	安装辅料
	/
	批
	1
	　


3
主要部件（或设备）配置要求
3.1 分元评价系统软件升级功能要求
（1）须提供基于系统监控图、工作面抽采效果动态图、评价单元抽采效果图的多层次、可视化展示手段，实现对各抽采区域、工作面、抽采单元进行瓦斯抽采效果动态评判。
（2）须提供基于工作面煤层参数、瓦斯基础参数，不同阶段的瓦斯抽采监测数据，动态计算煤层残余瓦斯含量、煤的可解吸瓦斯量、瓦斯抽采率等抽采达标评价指标；综合分析评价单元内瓦斯抽采效果，并利用不同颜色动态展示各评价单元的抽采达标情况。
（3）须提供工作面各评价单元区域划分功能，支持评价单元位置信息、评价单元内预抽时间最长和最短的钻孔信息的编辑、展示，可自动进行各评价单元的预抽时间差异性评判。
（4）须支持工作面瓦斯抽采效果评价报告在线编辑功能，提供工作面抽采效果评价报告模板，并具备评价报告导出等功能。
（5）必须具备瓦斯抽采测点日常巡检信息管理功能，支持日常巡检数据录入、历史数据查询、抽采量人工统计分析等功能。
3.2 主要设备技术参数要求
3.2.1 矿用本安型分站
（1）主要功能要求
1）应采用真彩TFT液晶显示屏，可轮询显示各通道监测信息，亦可单屏显示所有通道监测信息，便于现场安装与维护；
2）应具有与交换机双向通信及工作状态指示功能；
3）应具有与数字传感器双向通信及工作状态指示功能；
4）应具有自诊断和故障指示功能；
5）应能实时向地面中心站传送各传感器的实测参数及工作状态；
6）应能准确执行地面中心站发往井下的各种控制命令；
7）应具有初始化参数设置和掉电保护功能；
8）应能够独立进行判别及断电控制； 
9）应能支持远程充、放电管理。
（2）主要技术参数要求
1）额定工作电压：12V DC；
*2）输入信号制式：RS485总线，不少于4路；
3）最大传输距离：传感器及执行器至分站之间的最大传输距离不小于2km；分站至交换机、分站至分站之间的最大传输距离不小于10km；
4）最大监控容量：分站所能接入传感器为32个，执行器的数量为8个；
5）外壳材质：不锈钢；
6）防护等级：IP65；
7）防爆标志：Exia I Ma。
（3）资质要求
必须取得矿用产品安全标志证、防爆合格证相关资质。
3.2.2 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
用隔爆兼本安型直流稳压电源是一种能提供多路输出的矿用隔爆兼本质安全型直流稳压电源，电源具备后备电源功能，保证系统或设备在交流断电后稳定运行。
（1）主要功能要求
1）电源具有限流、限压和短路保护功能（故障撤销后自动恢复）；
2）电源具有交流断电后备用电池续航功能；
3）电源有对备用电池远程充放电管理、维护等功能；
4）备用电源有防过充、过放等保护功能；
5）电源具有本安输出状态监测功能，具有监测本安输出电压、电流功能，并上传至分站系统。
（2）主要技术参数要求
1）输入电压：127/220/380/660 V AC；
2）输出电压：1路12.0 V/3路18.0 V/3路24.0 V；
3）输出电流过流动作保护值：1.6 A/1.1 A/0.5 A（额定输出电压下）；
4）工作时间：不小于4h。
（3）资质及其他要求
投标时需矿用产品安全标志证书、防爆合格证相关资质。
3.2.3 管道瓦斯气体综合参数测定仪
管道瓦斯气体综合参数测定仪应采用一体式设计，可对管道瓦斯浓度、流量、压力、温度参数进行在线监测。
（1）主要功能要求
*1）测定仪须采用一体式设计，一台设备须同时测量甲烷、流量、压力、温度四参数；
2）须采用插入式安装方式，无阻力，只需在管道上开一个小孔即可安装；
3）须具备流量、浓度、温度、压力4参数单屏显示功能，也必须具备在本地进行纯流量、纯流量日累计、混合流量累计等数据的显示与统计功能。
4）同一支传感器应具备无需改造即可在不同管径（DN200-DN1000mm）的管道上安装使用功能；
5）最低流速测量下限要求达到1m/s；
6）测定仪须具有RS485信号传输功能，将监测数据上传至地面监控系统。
（2）主要技术参数要求
1）额定工作电压：18V；
2）流量（0.00～350.0）m3/min（DN500），误差：±1.5%FS；
3）甲烷（0.00～100）%CH4，误差：0.00～1.00%CH4时，不超过±0.05%CH4；1.00～100%CH4时，不超过真值的±5%；
4）绝压（10.0～200.0）kPa，误差：±0.75%FS；
5）温度（-10.0～60.0）℃，误差：±1℃；
（3）资质要求
投标时需提供矿用产品安全标志证书、防爆合格证和国家检验检测中心出具的检验报告资质文件。
3.2.4 煤矿用一氧化碳传感器
煤矿用一氧化碳传感器要求采用高性能电化学元件，具有实时性强、功耗低、抗干扰，适合复杂环境下信号远距离传输。防水、防尘结构，适应在含尘、高湿的环境下长期稳定可靠工作。
（1）主要技术参数要求
1）测量范围：0～500ppm； 
2）测量误差：0～100ppm 范围：±4ppm； (100～500)ppm 范围：测量值的±5%； 
3）工作电压：（9～25）VDC（本安电源）；
4）报警方式：声光报警，红色报警光信号能在黑暗环境中距离20m处清晰可见，报警声级强度在距其1m远处的声响信号大于80dB(A)；
5）数字信号输出：RS485数字信号；
6）防护等级达到IP65；
7）外壳材质：不锈钢；
8）防爆标志：Exia I Ma 。
（2）资质及其他要求
投标时需提供矿用产品安全标志证、防爆合格证等相关资质。
3.2.5 激光瓦斯抽放综合参数测定仪
该仪器应依据《防治煤与瓦斯突出细则》（2019年）第四十七条规定：“预抽煤层瓦斯时应当记录每个钻孔的抽接时间，定期测定钻孔的浓度、负压、流量、温度、一氧化碳”设计，适用于管道甲烷浓度、管道一氧化碳浓度、管道绝压、温度、流量、差压、环境压力、氧气浓度、二氧化碳浓度和硫化氢浓度参数测量的便携式设备。
（1）主要功能要求
*1）须同时测量瓦斯浓度、流量、绝压、温度、差压、CO、O2、CO2、H2S、环境压力参数，既可用于瓦斯抽放钻孔测量，也可用于瓦斯抽放管道测量；
2）应采用气体内部循环采样技术，能够反映瓦斯抽放管道内的真实情况；
*3）甲烷浓度测量须采用激光气体检测技术，不受水汽和其它杂质气体的干扰；
*4）测定仪须具有液晶显示功能，对所有测量数据进行显示，并具备数据存储功能；
5）必须实现与矿井现用的KJ751瓦斯抽采监控系统无线数据传输，并通过KJ751监控系统对测定仪测量数据进行管理、分析，生成历史曲线图和统计报表；
*6）测定仪须具备一氧化碳、氧气、二氧化碳参数测定功能，为抽煤层火情风险判断提供有效数据支持；
7）测定仪具有智能诊断功能，可智能判断自身状态；
8）测定仪应采用分级过滤技术，有效去除煤尘和水对测量的影响；
9）实时监测剩余电量，具备弱电提醒功能；
10）连续工作时间应不小于8h；
*11）测定仪应通过矿用本安ia等级的防爆认证。
（2）主要技术参数要求
1）流量：（0.040～1.600）m3/min DN50；误差：±1.5%FS；
（0.090～3.600）m3/min DN75 ；误差：±1.5%FS；
（2.5～100.0）m3/min DN300；误差：±1.5%FS；
*2）甲烷：（0.0～100.0）%CH4；误差：
（0.0～1.00）%CH4：±0.05%CH4；
（＞1.00～100.0）%CH4：真值的±5.0%；
3）绝压：（10.0～200.0）kPa；误差：
（10.0～100.0）kPa：±1.5%；
（＞100.0～200.0）kPa：±1.5kPa；
4）温度：（-10.0～50.0）℃
；误差：±1.0 ℃；
5）CO：（0～1000）×10-6CO；误差：
(0～100)×10-6CO：±4×10-6CO；
(＞100～1000)×10-6CO：测量值的±5%；
6）环境压力：（50.0～110.0) kPa；误差：±0.5kPa；
7）差压：(-2500～2500) Pa；误差：
(-250.0～250.0): ±7.5 Pa；
(＜-250～-2500) : ±75 Pa；
(＞250～2500): ±75 Pa；
8）CO2：（0.00～5.00）%CO2；误差：
（0.00～0.50）%CO2：±0.10%CO2；
（0.50～5.00）%CO2：±（0.05+真值的5%）%CO2；
9）O2：（0～25.0）%O2；误差：
（0～5.0）%O2：±0.5%O2；
（5.0～25.0）%O2：±3%FS；
10）H2S：（0.0～200.0）×10-6H2S；误差：
（0～100.0）×10-6H2S：±5×10-6H2S；
＞（100.0～200.0）×10-6H2S：真值的±10%。
（3）资质要求
投标时需提供矿用产品安全标志证书、防爆合格证和国家检验检测中心出具的检验报告资质文件。
3.2.6矿用本安型以太网交换机
矿用本安型以太网交换机应专为煤矿物联网平台开发的网络传输设备，具备网管功能，既可以作为主干光纤环网使用，又可以作为网络分支交换机设备使用。交换机接口丰富，维护方便，可以满足各种接入需求。
（1）主要技术参数要求
1）工作电压：12V DC；
2）千兆以太网光口：2个，传输速率：1000Mbps，最大传输距离10km；
3）百兆以太网光口：2个，传输速率：100Mbps，最大传输距离20km；
4）以太网电接口：4个，传输速率：10M/100Mbps自适应；
5）RS485接口：1个，最大传输距离10km；
6）防爆标志：Exib I Mb。
（2）资质及其他要求
投标时需提供矿用产品安全标志证书、防爆合格证等相关资质。
3.2.7 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
用隔爆兼本安型直流稳压电源是一种能提供多路输出的矿用隔爆兼本质安全型直流稳压电源，电源具备后备电源功能，保证系统或设备在交流断电后稳定运行。
（1）主要功能要求
1）电源具有限流、限压和短路保护功能（故障撤销后自动恢复）；
2）电源具有交流断电后备用电池续航功能；
3）电源有对备用电池远程充放电管理、维护等功能；
4）备用电源有防过充、过放等保护功能；
5）电源具有本安输出状态监测功能，具有监测本安输出电压、电流功能，并上传至分站系统。
（2）主要技术参数要求
1）输入电压：127/220/380/660 V AC；
2）输出电压：1路12.0 V/1路18.0 V/1路24.0 V；
3）输出电流过流动作保护值：1.6 A/1.1 A/0.5 A（额定输出电压下）；
4）工作时间：不小于4h。
（3）资质及其他要求
投标时需提供矿用产品安全标志证书、防爆合格证相关资质。
3.2.8 钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪
钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪在线连续计量煤矿钻孔瓦斯浓度、流量、压力、温度参数，用于考察单个钻孔或钻场瓦斯抽采特性，为区域评价抽采达标提供技术依据。
（1）功能要求
1）应在线监测钻孔及汇流管内甲烷浓度、流量、压力、温度等参数；四种参数传感器集成在同一台仪器上；
*2）甲烷浓度测量必须采用激光气体检测技术，不受水汽和其它杂质气体的干扰；
3）既可用于钻场单孔瓦斯抽采监测也可用于钻场汇流管路瓦斯抽采监测；
4）测量腔内应无阻挡和转动部件，无阻力；
5）应可设定工况、标况测量模式，可设置仪器输出模式；
6）应具有瞬时混合流量、瞬时纯流量、甲烷浓度、负压、温度、总量、纯总量、日累积量、日累积纯量、管径、时间、工况百分比等就地同屏实时显示功能，并可上传数据至监控系统；
7）防护等级：IP65。
（2）主要技术参数
1）流量：（0.1～9.300）m3/min；误差：±1.5%FS；
2）甲烷：（0.0～100.0）%CH4； (＞10～100) %CH4为0.1%CH4；误差：（0.0～1.00）%CH4：±0.05%CH4；（1.00～100.0）%CH4：真值的±5.0%；
3）绝压：（10.0～200.0）kPa；误差：±0.75%FS；
4）温度：（-10.0～60.0）℃；误差：±1.0 ℃；： 
5）额定工作电压：18 V DC；
6）信号传输方式：数字输出信号 RS485。
（3）资质及其他要求
投标时需提供矿用产品安全标志证、防爆合格证等相关资质。
4
设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行。
2、应具有煤安标志、出厂合格证，内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号。
5
货物使用环境及范围
1、有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；
2、环境温度： 0℃～＋45℃。
6
货物适用标准
1、《煤矿安全规程》（2022版）
2、《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ1027-2006）
3、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》（[2011]163号文）
4、《煤矿瓦斯抽采(放)监控系统通用技术条件》（MT/T 1126-2011）
5、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）
6、《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》（MT/T1008-2006）
7、《爆炸性气体环境用防爆电气设备》（GB/3836）
8、《矿用产品安全标志标识》（AQ 1043-2007）
9、《防治煤与瓦斯突出细则》（煤安监技装〔2019〕28号文件）
10、管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件（MTT 642-1996）
7
质量及验收要求
设备出现质量或故障问题，甲方通知乙方后，乙方将安排技术服务人员2小时内给予电话回应，24小时内赶到现场处理问题。
8
安装、调试要求
初次使用时，负责现场指导服务、人员培训。
9
服务及质保要求
产品自安装使用之日起，质保期一年。产品在质保期内出现问题，出卖人应免费维修或更换，并在24小时内响应。
产品自安装使用之日起，出卖方提供的技术支持服务包括电话支持、现场技术支持服务，具体要求如下：
1、设备质保期为12个月，在质保期内，对于非甲方原因造成的故障，出卖方负责免费维修。
2、免费上门进行设备的安装指导和调试、培训等服务工作。
10
运输及包装要求
免费送货，包装结实，能够确保长途运输货物免于受损。
11
供应商须提供技术资料要求
煤安证、使用说明书、整机出厂合格证、装箱清单等。
12
其他
1、当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。
2、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
3、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。
4、设备到货后，由买方组织有关人员对卖方所移交设备及备件进行验收。
5、卖方负责办理运输保险，将设备免费运鹤煤集团中泰矿业使用现场。
6、监控系统软件须具备自主知识产权（出具软计算机软件著作权登记证书）。
*7、须选用通过CMMI3及以上级软件成熟度认证的系统设备生产厂家，并提供证明文件。
8、须选用具有AAA信用等级证书或银行资信的设备生产厂家。
9、为了便于矿方对抽采监控设备统一管理，节约建设成本，降低产品使用维护费用，本次招标的瓦斯抽采效果分元评价系统升级使用的管道计量传感器和监测分站须与矿方现用的煤矿瓦斯抽采管网监控系统传感器和监测分站进行互换使用。
10、为了便于矿方对抽采监控系统统一管理及维护，减少系统冗杂性、管理混乱等问题，本次升级改造的瓦斯抽采效果分元评价系统须与矿方现用的煤矿瓦斯抽采管网监控系统完全兼容，实现无缝融合；如不满足，一切后果由投标方承担。
*11、本次招标设备中管道瓦斯气体综合参数测定仪、矿用本安型以太网交换机、矿用本安型分站、钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源、激光瓦斯抽放综合参数测定仪、煤矿用一氧化碳传感器须与矿方现有KJ751系统取得系统关联，并提供证明文件。
12、针对本技术规格书中带“*”号的条款，须提供证明文件。
