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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

选煤厂集控系统配件技术规格书

编    制    人：

编制单位负责人：

分 管 矿 领 导：

日    期：2023年12月10日
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
选煤厂集控系统配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据安全生产需要，需采购集控系统配件，用于选煤厂集控系统维修。为保证产品能满足安全技术要求,特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

名称及范围详见清单。

三、主要部件（或设备）配置要求

1、CPU模块:产品型号：BMEP584040；产品描述：M580 level 40 CPU，18MB，支持DIO和RIO。

2、M580以太网通讯模块：产品型号：BMENOC0301，产品描述：M580以太网模块-3端口FactoryCast以太网通讯。

3、以太网IO站适配器模块：产品型号：140CRA31200，产品描述：Quantum RIO 站 E/IP 1通道。

4、以太网光纤转换器：产品型号：140NRP31201；产品描述：以太网光纤转换器SM/LC 2CH-100 MB。

5、X80光电转换模块：产品型号：BMXNRP0201，产品描述：X80光电转换模块，2电口/2单模光口。

6、二次电源板
⑴型号：PSU。

⑵提供以下电源及指示灯：

①DC-48V输入指示（红，灯亮正常）

②AC75V铃流输出指示（红，闪亮正常）

③DC5V输出指示（闪亮正常）

④DC-5V输出指示（闪亮正常）

⑤DC12V输出指示（闪亮正常）

⑥DC-12V输出指示（闪亮正常）

7、用户板

⑴型号：SLU 16/板。

⑵产品参数：

①每板通道数：16路；

②具备自测试功能，测试精度：可定位每一路故障用户电路；

③具备防雷保护功能，非振铃时保护启动电压：58V；

④环路阻抗 ：不小于2K欧姆；

⑤分机间传输损耗： 2~7dB；

⑥绝对群时延：500~2800HZ平均值不大于3000uS；

⑦衡重杂音：不大于-65dBm0p；

⑧非衡重杂音：不大于-40dBm0p。

8、用户电缆

⑴型号：16对/5米（参考型号）。

⑵产品参数：

①每根电缆芯线对数：16对/根；②电缆长度：不小于8米；

③芯线线径：直径不小于0.4mm；

④背板插头：32*2母座带外壳。
9、RBSP射频导纳料位开关
①产品名称：RBSP11-CSPGHPJLMX（RBSPA-PBGPSLNX）

②技术参数：插入深度：150mm，温度：120℃，电源电压：DC24V。
10、触摸屏
①产品型号：HMIGTO5310（配SDCFXPS-128G卡）

②主要信息：产品系列：Magelis GTO；显示颜色：65536颜色；显示器尺寸：10.4英寸；电池类型：锂电源,适用内部RAM,自主:100天,充电时间=5d,电池寿命=10年。

③补充信息：显示类型：背光彩色TFT LCD；显示分辨率：640*480pixelsVGA；触摸感应区：1024*1024；触摸屏：电阻膜，1000000次；背光寿命：50000小时（白色）在…上25℃；额定电源电压：DC24V；软件授权：Vijeo Designer 配置软件 >= V6.1；内存说明：96 MB闪光(EPROM)；数据备份：512 Kb内部RAM(SRAM)；数据存储设备：SD卡<= 32 GB，SDHC卡<=32 GB；尺寸：272.5宽*214.5高*57深mm；产品重量：2kg；
④集成连接类型

COM1串行链接SUB-D 9，界面：RS232C，传输率:2400…115200 bps；

COM2串行链接RJ45，界面：RS485，传输率：2400…115200 bps；

COM2串行链接RJ45，界面：RS485，传输率：187.5 kbps 兼容 Siemens MPI；

Ethernet RJ45，界面：10BASE-T/100BASE-TX；

Ethernet RJ45，界面：IEEE 802.3；

USB 2.0A型，USB 2.0 miniB型。

⑤环境

符合标准：IEC 61000-6-2  EN61131-2  UL508

产品认证：KCC  cULus  CE  C-Tick

运行温度：0…55℃；存储环境温度：-20…60℃；相对湿度：10…90%无冷凝；IP保护等级：IP20后板符合IEC 60529，IP65前面板符合IEC 60529。
11、组态软件CIMPLICITY9.5
①订货型号：CI95SSR00300EN；

②产品描述：Cimplicity v9.5 Server Standard Runtime 300 English；

③产品特性：

·使用设计库和面板增强用户体验，以基于研究的概念为基础，获得更强大的显示效果；

·对模型和类别予以加强，具有类别包容性；

·用于安全设计互操作性的OPC UA，包括用于在具有证书管理模型的背景中获得统一数据的OPC UA服务器；

·结构化数据，供OPC UA客户端使用；

·从用于标准接口的CIMPLICITY访问数据；

·对CIMPLICITY类别和结构提供支持；

·使用用于证书管理的全局发现服务器，获得安全保证；

·来自UA和非UA来源的数据聚合；

·针对新的IT标准进行了更新，包括Windows10支持和来自GE数字化集团Historian支持。
12、变频器风扇
①产品型号：D2D146-BG03-14

②产品参数：Y，400/440V～50HZ,0.60/0.65A,350/430W 2580/2650。
22、工业级PCI接口通用CAN卡
①产品型号：PCI-9820
②产品参数：
Can通道数：2路；工作电压：PCI接口供电；频率范围：33M PCI 数据总线，符合 PCI ver. 2.2 （32-bit）标准；功耗：≤5W；隔离电压：DC 2500V 或者 AC 1700V；输出端子：DB9针式；CAN波特率：5Kbps ～ 1Mbps （可编程任意设置）；数据接收能力：14000 帧/秒/通道；数据发送能力：4000 帧/秒/通道；尺寸（长×宽）：130*90mm；存储和工作温度：-40°C~+85°C；环境湿度：10% ～ 90%（无凝露）。
13、拉绳开关

①型号：KG9001A-D

②要求：需提供原厂合格证，煤安防爆证书。面板及两端拉杆臂的所有螺栓必须采用不锈钢螺栓。

1 工作电压：AC220V；防爆型式：Ex ib I Mb。

④要保证是全新正品，最新日期生产的产品。

14、跑偏开关

①型号：KG1007A-2

②KG1007A胶带跑偏开关为矿用本质安全型电气设备，用作胶带输送机的跑偏检测和保护。

2 规格：需提供原厂产品合格证，煤安防爆证书。
15、软起动器
①产品型号：ATS22C59Q
②技术参数：IcI=590A，AC230V-440V，3ф，50-60Hz。IEC60947-4-2

590A:AC53a:3.5-20:90-4

Motor overload Protection class 10

③技术要求：

●要随机提供ATS22系列软起动器中文用户手册及编程手册。

●软起动器由供货商免费运到使用方指定的场地，到货后双方共同开箱验货。在运输过程中要确保包装箱无破损、无磕碰损伤等情况发生；箱体无磕碰、无变形等情况；软起动器内部元器件插接完好，无松动，无元器件掉落等情况发生。在具备条件的情况下，双方共同做带电试机，设备运行正常，试验收合格。

●供货商还要提供原厂的授权证书，资质等证书，确保产品渠道正规，售后无障碍。

●产品质保期及产品售后按施耐德官方的规定执行。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供货厂家必须有合格的企业资质，供货的产品具有合格证、检验报告及其他相关资质证明和文件。

五、货物使用环境及范围

1、环境温度：+50～ -22.8℃；属暖温带季风性半湿润气候区，月平均相对湿度：90%；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境湿度:现场较为潮湿；

4、安装场所：生产车间室内，设备现场；

5、耐震能力：8度。

六、货物适用标准

配件应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

GB/T 26802-2017工业控制计算机系统通用规范；

GB/T 9813.4-2017计算机通用规范；

绿色产品认证标志：RoHS法规，REACh法规

产品认证：CE，C-Tick，UL 508

符合标准：CSA C22.2 No 142，EN 55011，IEC 61000-4-16

IP保护等级：IP20符合EN 61131-2，IP20符合IEC 605272

过电压种类和抗震动：符合EN 61131-2

环境温度及存储环境温度：IEC 60068-2-1
相对湿度：93 % 符合IEC 60068
《选煤厂安全规程》
《选煤厂机电设备完好标准》等。

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
七、质量及验收要求

（1）确保提供的所有产品均是全新正品，拒绝高仿、翻新、水货、返厂维修的产品。确保所有产品都是最新生产日期和最新版本，生产日期不能早于要货之日起前三个月。

（2）保证所供货物完全符合国家现行相关行业标准和约定的质量、规格和性能等要求。保证所提供的设备均选用优质的材料、采用卖方先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

（3）进口产品必须随机提供关税证明和关税编号。

（4）承诺所有产品都是全新正品，若不是正品必须保证包退包换，所造成的经济损失由供货商单方面承担。

（5）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

（6）货物到矿后买受方的地面验收不做为最终产品合格的保证，产品最终应通过现场调试和运行考验而通过验收。

（7）买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

八、安装、调试要求

到矿的所有配件必须进行现场调试，必须按照矿方提出的要求对设备及相关配件进行安装、调试，特别是初次安装设备配件时，供货商必须选派至少有两年工作经验的技术人员到矿指导安装、调试，如果在安装、调试过程中出现产品损坏是供货商造成的，供货商负责调换或维修。

九、服务及质保要求

（1）协助矿方进行初次安装调试。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）.

（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

（4）自产品通过验收使用之日起，质保期两年，产品在质保期内出现问题，出卖方应在24小时内响应，并免费给予调换合格产品，由此产生的经济损失由出卖方承担。卖方应向买方及时提供各种附件，并定期回访和及时提供技术服务。
十、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。出卖人在规定时间内将设备配件货物运输到买受人指定地点。

十一、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。其他矿方需要的有关技术、资质等资料。

十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，供方应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十三、技术联系人：景自中 0370-5195278；陈相辉 0370-5195421。
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