[image: image3.png]l‘E AT eEREESEHFHITBTBR A Al

HENAN ENERGY GROUP CO.LLTD.




[image: image2.png]HRAF



[image: image2.png]

 [image: image1.jpg]TSy HE SR =
IENE) el 79 REJR IR E 75 PR 4> 5]

HIENAN ENEROY OROUP CO.LLTD.

BEnE = IREO L AR FTE S
AT 2 A

S R

ZAlk: 7(/«3\'
wii: 2571 _|

wo: i W&’

Wb, 12‘7






陕西富源煤业有限责任公司
螺杆空压机技术规格书
一、项目简介及使用地点
需方拟采购工业区压风机房用双螺杆空压机1台
二、货物名称及供货范围
1.货物名称：螺杆空压机 
2.供货范围：
	序号
	名    称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	螺杆式空压机
	LGFD315/075BNT2
	台
	1

	2
	高压柜
	KYN28A-12
	台
	1

	3
	高压隔离柜
	KYN28A-12
	台
	1

	4
	高压联络柜
	KYN28A-12
	台
	1

	5
	配套母线铜排
	
	米
	30

	6
	储气罐         
 （含安全阀、释压阀）
	C-10/0.8
	台
	1

	7
	备品备件
	合同价5%
	套
	1


三、货物技术参数
1.空压机技术参数
	型号
	LGFD315/075BNT2

	名称
	螺杆式空气压缩机

	型式
	固定、风冷、微油双螺杆、全罩式

	压缩介质
	空气

	容积流量
	60m3/min

	吸气压力
	常压

	排气压力
	0.8 MPa

	供气温度
	≤环境温度+10℃

	冷却方式
	风冷

	供气口尺寸
	DN125

	噪声dB（A）
	86±3

	机组尺寸(mmxmmxmm)
	4300×2175×2600

	机组净重kg
	10000

	单机加油量
	175 L

	配
套
电
动
机
	型     号
	YE-450-4T

	
	电     压
	10000V

	
	功     率
	315

	
	转     速
	1485

	
	电机 轴承
	SKF

	
	防护 等级
	IP55

	
	绝缘 等级
	F

	配
套
风
扇
电
机
	型     号
	Y-132M-4T1

	
	电     压
	380V

	
	功     率
	7.5kWx2

	
	转     速
	1475

	
	防护 等级
	IP55

	
	绝缘 等级
	F


2.储气罐技术参数
	序号
	型号
	C-10/0.8

	1
	容积
	10m3

	2
	工作压力
	0.8Mpa

	3
	设计温度
	150℃

	4
	容器总高H
	4565

	5
	耐压试验压力
	1.15Mpa

	6
	进出气口
	公称直径
	150

	7
	排污阀
	
	R3/4

	含排污阀；释压阀；压力表；安全阀；压力容器证书。


3.高压柜技术参数：
	1
	型号
	KYN28A-12

	2
	额定电压
	12kV

	3
	额定电流
	0.4kA

	4
	CT变比
	100/5

	5
	额定短路开断电流
	2kA

	6
	额定频率
	50Hz

	7
	防护等级
	IP4X

	8
	外形尺寸mm（长*宽*高）
	1500*820*2300

	9
	执行标准
	GB3906


4.隔离柜技术参数：
	1
	型号
	KYN28A-12

	2
	额定电压
	12kV

	3
	额定电流
	0.63kA

	4
	CT变比
	100/5

	5
	额定频率
	50Hz

	6
	防护等级
	IP4X

	7
	外形尺寸mm（长*宽*高）
	1500*820*2300

	8
	执行标准
	GB3906


5.联络柜技术参数：
	1
	型号
	KYN28A-12

	2
	额定电压
	12kV

	3
	额定电流
	0.63kA

	4
	CT变比
	100/5

	5
	额定短路开断电流
	2kA

	6
	额定频率
	50Hz

	7
	防护等级
	IP4X

	8
	外形尺寸mm（长*宽*高）
	1500*820*2300


四、主要部件（或设备）配置要求
（一）空压机配置要求
	序号
	中文名称
	数量
	单位
	型号
	备注

	*
	螺杆式空压机
	1
	台
	LGFD315/075BN
	国内知名厂家

	1
	压缩机主机
	1
	台
	LGFD315/075BN
	国内知名厂家

	2
	电动机
	1
	台
	315kW
	国内知名厂家

	3
	联轴器
	1
	套
	配套
	国内知名厂家

	4
	进气调节阀
	1
	套
	配套
	国内知名厂家

	5
	最小压力阀
	1
	件
	配套
	国内知名厂家

	6
	温控阀
	1
	件
	配套
	国内知名厂家

	7
	油气分离器滤芯
	1
	件
	配套
	国内知名厂家

	8
	机油过滤器滤芯
	3
	件
	配套
	国内知名厂家

	9
	空气过滤器滤芯
	4
	件
	配套
	国内知名厂家

	10
	压力传感器
	2
	件
	配套
	国内知名厂家

	11
	温度传感器
	3
	件
	配套
	国内知名厂家

	12
	冷却器
	1
	套
	配套
	国内知名厂家

	13
	安全阀
	1
	件
	配套
	国内知名厂家

	14
	PLC控制系统
	1
	套
	配套
	西门子/ABB

	15
	交流接触器
	1
	套
	配套
	西门子/ABB

	16
	触摸屏
	1
	件
	配套
	西门子/ABB

	17
	油气桶
	1
	件
	配套
	国内知名厂家

	18
	进气软管
	1
	件
	配套
	国内知名厂家

	19
	管路部件
	5
	件
	配套
	国内知名厂家

	20
	箱体和底架
	1
	套
	配套
	国内知名厂家

	21
	螺杆机油
	配足
	L
	保证整机运行不低于8000小时
	专用合成油


1.螺杆材质要求公、母转子材质相同使用特殊碳钢。
2.主机散热风扇出风口预留余热利用装置接口并能接入现有余热利用系统。
3.符合2022版《煤矿安全规程》关于空压机设备要求：必须装设断油保护装置或者断油信号显示装置。螺杆式空气压缩机的排气温度不得超过95℃，在超温时能自动切断电源并报警。
4.空压机的油箱装有油位指示计；具有控制排气温度措施；
5.空压机采取隔声、消声、吸声等降低噪声的措施；
6.空压机防止漏水、漏气、漏油。保护接地符合国家相关标准；
7.空压机轴承寿命不小于100000小时；
8.在环境温度不超过42℃，冷却液温度不超过95℃的情况下，能保证空压机长期稳定工作，空压机润滑油回油温度不超过65℃；
9.空压机润滑油系统设置全流量的过滤器和油压指示器；
10.空压机设置在一整体罩壳内，设有放油、放气管，设置弹簧式安全阀。设备配备电动排污装置，若不能正常排放应能在控制器显示屏上报警；
11.机组的保护及控制，包括压缩机的起动条件联锁和压缩机运行过程中，对冷却系统、润滑油压力、排气压力、温度等进行自动保护及故障显示；
12.空压机能根据空气储气罐中的压力变化设置流量自动调节装置，进行自动调节，当空压机流量改变时，轴功率能相应改变；
13.空压机配套主电机必须装设PT100温度检测装置，其中两个用来测量轴承温度，三个用来测量三相绕组温度，其数值在空压机控制器的显示屏上能随时调阅。若任一个温度超过故障停机报警值，控制器能显示；若任一个温度超过故障停机值，空压机将停机，并报警；
14.空压机必须预装RS485或其他通讯接口，能实现西门子S7系列PLC与空压机主控制器之间的数据通信，同时在矿方进行空压机运行数据远程采集时，厂家能免费、快速给予现场技术支持；免费提供接口协议，接入矿自动化网路。
15.主要控制管道均使用不锈钢管道，润滑油及油气混合管均使用金属软管。
16.压缩机主要管路使用优质的不锈钢联接管路确保设备良好性能和可靠寿命，并且都采用法兰联接，减少了螺纹联接因设备长期运行振动积累而造成的油气的泄露。
17.压缩机的保护系统。本机组具有下列自动保护功能：
●主电机过载保护，停机；
●风扇电机过载保护，停机；
●主电机轴承温度高保护，停机；
●主电机定子温度高保护，停机；
●排气温度过高保护，切断电源报警；
●超压保护，停机；
●电源错相保护和缺相保护，停机；
●油压低保护，停机；
●油气分离器堵塞报警；
●机油过滤器堵塞报警；
●空气滤清器堵塞报警。
●储气罐超温保护，切断电源并报警。
b．压缩机的显示系统。该机组具有如下显示功能：
●排气压力显示
●供油压力显示；
●排气温度显示；
●供气温度显示；
●冷却风温度显示；
●主电机轴承温度显示；
●主电机三相定子绕组温度显示；
●各报警界面显示；
●空压机运行时间显示。
18.空压机主机的主、从转子轴承部位要加装温度传感器和振动传感器或应力波健康诊断装置，监测数据接入空压机集控系统，具备轴承超温或轴承运转异常时预警和报警功能。
19.空压机的低压控制箱要与压缩机完全分开，独立外置，低压控制柜符合国家相关标准，内部零部件、排线整齐规范，线缆挂有用途标识牌，整体做到美观、耐用。
20.空压机在线监测系统的功能必须符合《煤矿安全规程》和煤矿安全生产标准化要求，各类传感器的监测数据要真实、稳定，确保各项保护齐全、可靠，定值准确，并能接入矿井智慧管控平台。
21.低压控制箱具备过流、漏电等保护功能，实现保护动作连锁空压机停止运行；应选取与低压控制负荷相匹配的空气断路器和熔断器，通常情况下，空气断路器不超过6A，熔断器不超过4A。
    22.具备冷却风机断电或者空压机低压断电后连锁空压机停止运行功能。
    23.具备断油和超温、超压等综合保护功能，各项保护能够试验；断油等保护必须独立，不得借用排气高温来实现；具备故障检索、存储及试验等记录查询功能。
    24.空压机控制线要选用阻燃电缆；空压机内传感器等线缆必须使用钢管外包严密，不得外露。
    25.空压机和低压控制箱内要有火灾报警和自动灭火装置，具备一氧化碳报警停机功能。
    26.空气滤清器进气口应采取防止异物吸入的措施。
（二）开关柜配置要求
1.主要元件详细技术要求
1.1断路器
1.1.1型式：户内高压真空断路器，三相，单断口。
1.1.2额定参数：
1.1.2.1额定电压(即最高电压)：12kV
1.1.2.2额定电流：630A、400A
1.1.2.额定短路开断电流：25kA
1.1.2.额定短路关合电流：63kA(峰值)
1.1.2.额定短时耐受电流：25kA（4S）
1.1.2.额定峰值耐受电流：63kA(峰值)
1.1.2.额定绝缘水平：
雷电冲击耐压（峰值）：对地、相间、断路器断口：75kV；
隔离断口：85kV
1min工频耐压（有效值）：对地、相间、断路器断口：42kV；
隔离断口：48kV
1.1.2.开断空载变压器的过电压：≤2Ue
1.1.2.额定热稳定时间:4s
1.1.3机械特性参数：
1.1.3.1分闸时间：20～50ms
1.1.3.2合闸时间：30～70ms
1.1.3.3储能时间：≤15s
1.1.3.4触头开距:9±1mm
1.1.3.5接触行程:3±0.5mm
1.1.3.6触头合闸弹跳时间：≤2ms
平均合闸速度(6mm-触头闭合)：0.6±0.2m/s
平均分闸速度(触头分开～6mm)：1.1±0.2m/s
三相分、合闸不同期性：≤2ms
触头分闸反弹幅值: ≤3mm
相间中心距：210±0.5mm
1.1.4开断与关合工况
1.1.4.1额定操作顺序：0-0.3s-CO-180s-CO
1.1.4.2失步开断电流：25%×25kA
1.1.4.3失步开断恢复电压：2.5×12/√3kV
1.1.4.4额定电流开断次数：≥20000次
1.1.4.5额定短路电流开断次数：≥30次 
1.1.4.6机械操作次数：≥30000次 
1.1.5真空灭弧室
1.1.5.1允许储存期：20年
1.1.5.2允许储存期内真空度：不低于6.6×10-2Pa
1.1.5.3动、静触头允许磨损累计厚度：3mm
1.1.6操作机构
1.1.6.1断路器采用由电动机储能的弹簧操作机构，电源均采用AC220V（交流）。失去电源时，可以手动操作。
1.1.6.2应提供机构手动合分闸装置，以便在失去控制电源时操作负荷开关，该手动装置应有防误动措施。
1.1.6.3所有控制设备，包括合分闸线圈，应采用正常工作电压为AC220V的交流系统。其操作电压范围：
    合闸线圈   80%～110%
    分闸线圈   65%～110%
跳闸线圈不应动作的电压   ≤30%
1.2测量仪表
测量仪表采用数显多功能表，要求如下：(除PT柜外，所有回路均需装设)
1.2.1准确度等级：有功:0.5级; 无功:2.0级
1.2.2额定电压: AC220V
1.2.3额定电流: 3×5A
1.3电流互感器
所有电流互感器均采用环氧浇注型全封闭式LZZBJ9-10电流互感器，额定二次负荷15—20VA。额定电流比及准确级详见配置接线图。额定短时耐受电流：≥25kA(1S)，额定峰值耐受电流：≥63kA。仪表保安系数Fs≤5。在1.2×12 kV局部放电测量电压下,相对地局部放电量≤50PC。
1.4电压互感器
采用环氧浇注型，单相式电压互感器，其额定参数应与开关柜额定参数一致。
1.4.1型号：JDZX12-10
1.4.2额定电压比：10/√3/0.1/√3/0.1/3 kV 
1.4.3额定输出：50～100VA  0.5/6P级
1.4.4励磁特性：要求有较高的饱和点，在1.2倍额定电压时不饱和。
1.4.5局部放电水平：在1.2×12 kV局部放电测量电压下，电压互感器相对地局部放电量≤50PC。
2.二次部分技术要求
2.1除接入控制回路的接点外，每台断路器和组合电器至少应有6个备用的辅助接点(3个常开、3个常闭)，弹簧储能状况除接入控制回路的接点外，还至少应有2个备用的接点（1个常开、1个常闭），以供其它用途使用。上述辅助接点均应引至开关柜端子排上，用于断路器控制回路的辅助接点应能可靠地切断断路器分合闸操作电流。
2.2端子排上至少应还有25%的备用端子，柜内布线应满足下列要求：
2.2.1原理正确，布线合理。
2.2.2导线均为铜导线，绝缘等级不低于500V，导线类型满足国家及行业标准要求。
2.2.3导线截面：普通及信号回路、控制回路、测量CT、PT回路配线不小于2.5mm2；计量CT、PT回路配线不小于4mm2。
2.2.4所有导线的终端应有与买方图纸一致的回路编号或导线走向标识。
2.3开关柜手车应设有试验位置，当手车处于试验位置时，其主回路应形成隔离断口或分隔，而控制回路是接通的，并提供手车试验位置辅助接点。
2.4手车与高压开关柜辅助回路的插头连接，其同一功能单元、同一种型式的高压电器组件插头的接线应相同，并能互换使用，插头与插座必须接触可靠，并有锁紧措施；插头与开关设备应有可靠的机械连锁，当开关设备在工作位置时，插头应拔不出来。
2.5要求断路器柜具有柜控、后台转换环节。
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1.提供产品合格证、生产许可证、制造检验记录、材料合格证等。
2.提供设备外型图、总装图等随机图纸，铭牌参数、说明书等技术资料。
3.向需方提供完整的压力容器资料。
六、货物使用环境及范围
1.运行环境温度一般为-25℃～+45℃；
2.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；
3.耐震能力：地震烈度＜8度。
4.设备运行方式：   连续
5.冷却方式：       风冷
七、货物适用标准
	ISO1217Edition3
	《性能验收标准》（国际标准）

	AnnexC-1996
	《性能验收标准》（国际标准）

	ISO-2151
	《运转器噪音测试标准》(国际标准)

	GB/T4980-2003
	《容积式压缩机噪声声功率级的测定—工程法》

	JB/T7665-2007
	《通用机械噪声声功率级现场测定—声强法》

	GB/T15487-1995
	《容积式压缩机流量测量方法》

	GB/T3853-1998
	《容积式空气压缩机验收试验》


	GB/T4975-1995
	《容积式压缩机术语 总则》

	GB/T4976-1985
	《压缩机 分类》

	GB/T6075-85
	《制定机器震动测试标准基础》

	GB22207-2008
	《容积式空气压缩机 安全要求》

	JB/T6430-2002
	《一般用喷油螺杆式空气压缩机》

	JB/T2409-1999
	《螺杆压缩机转子和同步齿轮 基本参数及尺寸》

	JB/T2589-1999
	《容积式压缩机 型号编制方法》

	GB/T13277
	《一般用压缩空气质量等级》

	GB150-2011
	《钢制压力容器》

	GB10892-89
	《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》

	JB/T7663.1-2005
	《容积式压缩机 包装技术条件》

	JB/T7663.2-2007
	《容积式压缩机 涂装技术条件》

	JB/T8541-2013
	《容积式压缩机机械振动分级》

	JB/T5439-1991
	《压缩机球墨铸铁零件的超声波探伤》

	JB/T5440-1991
	《压缩机锻钢零件的超声波探伤》

	JB/T5441-1991
	《压缩机铸钢零件的超声波探伤》

	JB/T5442-1991
	《压缩机重要零件的磁粉探伤》

	JB/T6908-2006
	《容积式压缩机用钢锻件》

	JB/T6431-2013
	《容积式压缩机用灰铸铁 技术条件》

	JB/T9104-2013
	《容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件》

	GB/T5226.1-1996
	《工业机械电气设备》

	JB/T4709
	《钢制压力容器焊接规程》

	GB151－1999
	《钢制管壳式换热器》

	GBJ78
	《工业企业噪声卫生标准》

	VDI－2056
	(德国工程师协会标准)《运转振动测试标准》

	GB4720
	《电控设备第一部分低压电器电控设备》

	JB4127
	《机械密封技术条件》

	GB3323－87
	《钢熔化焊接接头射线照相和质量分析》

	GB11345
	《焊缝手工超声探伤方法和探伤结果分级》

	GB986
	《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

	GB1184
	《形状和位置公差》

	JB/ZQ4000
	《锻件通用技术条件》

	GB5677
	《铸钢件射线照相及底片等级分类方法》

	GB19153－2009
	《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》国家标准


八、质量及验收要求
设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件外观、数量进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符，设备安装调试运行后，对设备性能、技术参数进行验收。
表1　重要零部件的无损检测
	部 件
	机械性能
	化学成分
	检测方法

	
	
	
	射线
RT
	磁粉或渗透
MT或PT
	超声波
UT

	压缩机机壳
	
	√
	
	√
	

	转子
	√
	√
	—
	√
	√

	轴
	√
	√
	—
	全部
	全部

	轴承座
	—
	√
	—
	√
	—

	（齿轮变速器）齿轮及轴
	√
	√
	—
	—
	全部


1.根据《JB/T 6430-2002 一般用喷油空气压缩机》的规定，检验应包括
a.性能测试（包括：容积流量和比功率）
b.自动调节功能
c.所有的测量值都集成在测试机组中，流量经质控工程师数据分析后得到
d.计算结果必须在产品测试参数规定的范围内
2.供方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供方负责。
3.根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方可以书面形式向供方提出索赔。
4.供方应向买方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足设备安装、启、停及正常运行和维护的要求。
5.供方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。
6.买方有权派代表到供方检查货物质量，检查元件、组件及使用材料是否符合标准及合同上规定的要求，参加由供方进行的一些元件、装配件及整机的试验。供方应提供给买方代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必须的仪器工具、办公用具。
7.在设备开始生产前，供方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便买方决定哪些部分拟进行现场检查。
8.如果供方在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供方承担。
9.按技术协议要求的质量标准验收。
10.在产品安装之前，由需方、供方共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，供方应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。
九、安装、调试要求
1.由卖方负责到现场勘查现场情况并负责所有设备的安装工作，直至设备正常运转。
2.如在安装、试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，非买方责任的供方应在一周内免费更换。
3.由卖方负责提供设备易损件清单，并对买方维修人员进行培训。
4.由卖方负责对买方操作人员现场进行培训，时间不少于30天。
5.本技术规格书未尽事宜由买方、供方、设计单位协商解决。
十、服务及质保要求
1.在保证期内，设备各部件因制造不良、设计不当而未能达到国家、行业标准或发生损坏，供方应无偿地为买方更换零部件。
2.设备实行终身免费技术服务，设备保修期为二年。
3.工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供合同设备的质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
4.供方检验的结果满足国家和行业标准及本技术规格书的要求，供方发生重大质量问题时将情况及时通知买方。
5.供方在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
十一、运输及包装要求
1.产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容包括产品名称、型号、主要技术参数、制造厂家名称、出厂日期等信息；
2.产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口；
3.包装箱外壁应有明显的文字标记，内容包括收货单位地址、名称和到站站名，设备名称、型号，制造厂家名称、出厂编号和日期，产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号，贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记；
4.包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤；
5.单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应；
6.随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样；
7.运输费及卸车费用由卖方负责。
十二、供方须提供技术资料要求
1. 压缩机设计、安装总图及工艺系统流程；
2. 压缩机基础图；
3. 润滑型号；
4. 空压机检修起吊重量，检修空间，尺寸要求；
5. 随机所供的仪表清单（包括形式协议）、报警值、制造厂家等；
6. 保护联锁要求及控制联锁箱的原理图、接线图及外型尺寸图；
7. 控制装置内部接线图、端子排出线图以及电缆清册；
8. 仪表及控制装置使用维护说明书；
9. 电源、功率参数、动力接线图；
10. 所供设备的使用、维护说明书；
11.质量检验合格证、出厂试验报告、交货明细（均含外购件）；
12.随机提供易损零部件明细表2套，便于配件计划的制定。
十三、其他
1.供方应提交与产品相符的中文技术资料（包括但不限于）：产品配件型号规格、使用说明书等两套（含电子版一份）。
2.本产品技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
3.如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着供货方提供的产品完全符合本规范书的要求。
4.其他未尽事宜，由双方协商解决。
5.供货时间：合同签订后45天交货。
[image: image3.png]鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿

[image: image4.png]l‘E AT eEREESEHFHITBTBR A Al

HENAN ENERGY GROUP CO.LLTD.



