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矿用隔爆兼本质安全型永磁真空母线联络开关

技术规格书

    一、项目简介及使用地点：

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一批矿用隔爆兼本质安全型永磁真空母线联络开关，用于煤矿井下变电所、机房供电系统。

二、货物名称及供货范围：

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆兼本质安全型永磁真空母线联络开关
	KJZL-630/1140（660）YD
	台
	5
	


货物主要配置要求：

矿用隔爆兼本质安全型永磁真空母线联络开关,用于煤矿井下低压双回路配电系统的主母线上，在交流50Hz，额定电压660V或1140V，额定电流至630A的三相中性点不接地的供电系统中，起双路电源联络的作用。母线联络开关对两个供电回路的电能进行的分配和调节,双路电源可以相互切换使用。

开关采用智能综合保护装置，具有过载、短路、断相、漏电、漏电闭锁、欠压、过压、瓦斯电闭锁、风电闭锁、功率计量等多种保护功能，并能灵活进行现场整定调整、故障的现场查询。全中文汉显、智能化保护，实时显示系统电压、运行电流、工作状态等信息。

联络开关具备隔离分断装置，有明显、可见断口，在停电检修时，当隔离装置处于断开状态，断口开距不小于45mm ,通过两侧观察窗口，清晰可见隔离装置开断状态，确保负载线路检修安全。
机芯小车能够通过电动和手动推进或退出，并具备远程操作控制功能。液晶显示器上有小车位置指示当小车插入到位时，屏上有对应的到位指示，插入到位才能够操作设备合闸。

开关能够监测显示断路器上、下端口电压，两回路进线总开关和本联络开关三者可进行相互闭锁，具备防止正反向带电的闭锁要求。

母线联络开关小车操作和断路器操作具有可靠的机电联锁，电源开关与前门通过机械导杆来实现相互间的闭锁。开关可以实现电气合闸、电气分闸，手动机械分闸，故障分闸功能。

7、具有模拟漏电、短路等试验功能，漏电保护具有绝缘电阻值在线显示功能，具有风电瓦斯闭锁功能；线路出线故障跳闸后能对开关实施闭锁，只有解除故障，并经人工复位后才能重新合闸送电。

8、壳体采用方壳平移式快开门结构，芯体采用抽屉式模块化设计，并有可靠的闭锁机构，方便日常检修和维护。

9、开关外侧装有控制电源转换开关, 由此来控制设备正向送电、0位断开电源或反向送电, 来接通设备控制回路电源。
    10、提供以太网通讯接口（modbus-rtu）和RS485标准通讯接口，与上位机联网，可实现遥测、遥控、遥信、遥调等四遥功能，免费向矿方提供该开关的通信规约，并根据需要协助矿方实现四遥功能。

    11、开关内引出断路器辅助接点反馈线，对外接线端子必须清晰、醒目、可靠标明线号和用途（如风电闭锁、瓦斯电闭锁、通信端子、辅助接点反馈端子等），电路图有对应线号指示和文字说明，开关内均粘贴与实际相符的原理图。
12、防爆结合面上的透孔连接螺栓，露扣统一为2扣,同时保证弹垫质量，螺栓均需标有强度等级，且强度满足铭牌要求。，到矿抽查不能失弹（弹垫断口重合面不得小于50%），配套密封圈、弹垫、挡板、挡圈符合相关规定，喇叭嘴的橡胶圈为不分层的密封圈。开关所有防爆面采用防锈磷化处理。

    13、开关上的接地螺栓应统一采用焊接的方式与开关本体可靠连接，其中焊接部位应可靠防腐，避免间隔油漆连接。

    14、开关内部各部分之间具有安全距离，带电部位应有醒目标示，运动部位之间不应卡涩、干涉或顶碰。

15、馈电开关工作在最高额定电压时，开关内部所有电气元器件不得超过自身额定电压运行。内部接线柱、连接线、变压器、安全距离等应与该馈电开关的额定电压和额定电流相适应。

16、开关整定值连续可调，短路保护具有相敏和鉴幅可选。开关闭锁机构上有挂机械锁的孔（Φ6mm），挂锁后能够有效防止其他人员开锁送电。

17、开关到货时配备配套的综合智能保护装置2块。
18、到货时开关内外部油漆齐全完整规范统一；各种警示牌、标志牌、提示牌等齐全、完好、规范；外壳、防爆面等无变形、无锈蚀、无失爆。开关外观整洁，不得有凹凸变形及脱漆现象，各种机械或电气闭锁机构灵活、有效、可靠。 

   四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

 本产品应具有有效的防爆合格证书、煤矿安全标志及使用证书。

   五、货物使用环境及范围：

    本馈电开关，适用于含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井中，但周围介质中不含有破坏金属、绝缘的活动性化学物。开关安装在以下环境时，应能保障可靠地运行；

   1、海拔高度不超过2000m；

   2、运行环境温度-5℃～+40℃；

   3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

   4、在有甲烷爆炸性气体及煤尘危险的矿井中；

   5、在无显著摇动和冲击振动的地方；

   6、在垂直面的安装倾斜度不超过15°；

   7、在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中；

   8、能防止滴水的地方；

   9、污染等级：3级；

   10、安装类别：Ⅲ类；

   六、货物适用标准：

开关设计及其制造应符合且不限于以下文件的规定，且以最新标准为准：

1、GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境第1部分：设备 通用要求

2、GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”

保护的设备

GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”

保护的设备  

    4、MT871—2011      矿用防爆低压交流真空馈电开关

    5、JB 3956-1985     矿用隔爆型馈电开关 
6、《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

7、《煤矿矿井机电设备完好标准》1987年发布

8、《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》GB 51145-2015
9、本产品符合《矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》和《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》等。

   七、主要技术参数：

    1、开关工频耐压符合下表要求

	额定工作电压V
	1min工频耐压V

	1140
	4200

	660
	3000


   2、额定工作制：长期

   3、操作方式：手动合、分闸

   4、极限分断电流：15KA

   5、馈电开关在85%Ue～110%Ue正常工作；

   6、本安参数：U0:22VAC/12VDC、I0:90mAAC/30mADC

   7、短路保护动作时间：＜200毫秒
   八、质量及验收要求
1、设备到货时提供下列有关质量保证的各项文件，包括：矿用产品安全标志证书、防爆合格证、产品合格证（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号）等，并与网络查询的证号一致。

2、主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的货物及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定。

3、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走设备，必须等矿方工程结束并将设备拆除升井，具体时间由矿方根据生产情况确定。影响安全生产的买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。

4、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

6、按技术协议要求的质量标准验收。

7、在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

8、违反本技术要求或质保期内出现质量问题的，不予付款和办理质保金。   

九、安装、调试要求
1、出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、现场设备具备安装调试条件后，使用人提前一周通知出卖人，出卖人接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

3、开关到货时免费向矿方提供该开关的通信规约和点表，到矿根据提供的通信规约和点表进行通信控制测试，并负责免费协助使用单位接入自动化控制系统，实现组网通信及无人值守功能，通信不通不予入库、不予挂账。
   十、服务及质保要求
1、出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于72小时，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于24小时。

2、安装后，设备达到完好运行状态。质保期一年，出卖人必须提供二年的免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

3、产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，使用人有权拒付设备款。

4、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

5、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走设备，必须等矿方工程结束并将设备拆除升井，具体时间由矿方根据生产情况确定。影响安全生产的买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。

十一、运输及包装要求

1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

（1）产品名称型号；（2）主要技术参数；（3）制造厂名称；（4）制造日期。

2、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

3、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。
十二、交货期

1、供货时间：合同签订后，接到买受人供货通知后30天内交货。

2、供货地点：河南正龙煤业有限公司城郊煤矿。

十三、其他

1、到货时出卖人应提交与设备相符的中文技术资料（包括但不限于）：设备各种配件型号规格、电气原理及接线图、使用说明书等3套（含电子版一份）。

2、设备所有涉及煤安标志的零部件均必须有防爆和“MA”标志及使用证书，符合国家煤安标志产品的相关要求，到货提供纸质版2套。

3、本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

4、如果出卖人没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着出卖人提供的设备完全符合本规格书的要求。

5、投标货物违反本技术要求的，又未在招标书进行提前澄清的，按无效投中标论处，使用部门不予以签订技术协议。

6、其他未尽事宜，由双方协商解决。

技术联系人：丁少华  联系方式：0370-5195183

刘德玉  联系方式：0370-5195183

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	产品必须有合格的防爆合格证、煤安证、并与网上查询一致。
	　
	　
	　

	2
	关采用智能综合保护装置，具有过载、短路、断相、漏电、漏电闭锁、欠压、过压、瓦斯电闭锁、风电闭锁、功率计量等多种保护功能，并能灵活进行现场整定调整、故障的现场查询。全中文汉显、智能化保护。
	
	
	

	3
	联络开关具备隔离分断装置，有明显、可见断口，在停电检修时，当隔离装置处于断开状态，断口开距不小于45mm ,通过两侧观察窗口，清晰可见隔离装置开断状态，确保负载线路检修安全。
	　
	　
	　

	4
	提供以太网通讯接口（modbus-rtu）和RS485标准通讯接口，与上位机联网，可实现遥测、遥控、遥信、遥调等四遥功能，免费向矿方提供该开关的通信规约，并根据需要协助矿方实现四遥功能。
	
	
	

	5
	机芯小车能够通过电动和手动推进或退出，并具备远程操作控制功能。显示器上有小车位置指示，插入到位才能够操作设备合闸。
	　
	　
	　

	6
	开关能够监测显示断路器上、下端口电压，两回路进线总开关和本联络开关三者可进行相互闭锁，具备防止正反向带电的闭锁要求。母线联络开关小车操作和断路器操作具有可靠的机电联锁。开关可以实现电气合闸、电气分闸，手动机械分闸，故障分闸功能。
	
	
	

	7
	壳体采用方壳平移式快开门结构，芯体采用抽屉式模块化设计，并有可靠的闭锁机构。开关外侧装有控制电源转换开关, 由此来控制设备正向送电、0位断开电源或反向送电, 来接通设备控制回路电源。
	
	
	

	8
	防爆性能符合规定要求。防爆面螺栓露扣不能超过1-3扣范围，螺母不能超过沉孔或护圈高度，不允许配备分层密封圈、挡板挡圈及密封圈等符合国家标准。防爆面螺栓强度规格不小于8.8级，并于开关要求一致。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
法人或授权代表签字：            

单位名称（盖章）：

日          期：

 附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用隔爆兼本质安全型永磁真空母线联络开关项目，服务及质保方面承诺如下：

一、设备安装调试合格后1年或货到之日起18个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换。

二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

四、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人承担；

五、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

六、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：
