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消防器材采购技术要求

一、资质要求

投标人具备独立法人资格；其营业执照经营范围包含消防器材销售等相关内容。二、供货期要求

   供货期为合同签订一年，交货期为接到矿方通知后7天内。

三、质保要求

在质保期内出现非人为损坏，出卖人需免费维修、更换，质保期内如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。所供产品需符合国家相关规定，质保一年。

四、售后服务

质保期自验收合格之日起一年负责维修，使用培训，如出现质量问题，出卖人必须在48小时内赶到产品使用现场进行服务。

五、结算方式

无预付款，到货验收合格后按月结算，矿方挂账后，分期支付至90%，剩余10%质保金一年无质量问题一次性付清，支付方式为电子承兑汇票。

六、技术参数，详见附表。

七、其他要求

未尽事宜，协商解决。
消防器材技术参数及执行标准
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	技术要求

	1
	消防沙袋
	150牛皮纸
	11000
	长：6.5cm    宽：10cm   厚度：3.5cm

有：“消防专用沙袋”字样

	2
	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC50型
	10
	灭火剂名称：ABC干粉灭火剂；灭火剂量：50±2%kg；灭火剂主要组分含量：磷酸二氢铵50±3%，硫酸铵25±3%；灭火级别：10A  233B；驱动气体：氮气1.2MPa（20±5℃）；氷压试验压力：2.1MPa；使用温度：-20℃～+55℃；电绝缘性：5KV

	3
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8型
	400
	灭火级别：4A 144B；驱动气体种类：干燥空气；20℃压力 1.2MPa；水压试验压力：2.1MPa；使用温度：-20℃～+55℃；灭火剂种类：ABC干粉；灭火剂重量：8±0.16kg；磷酸二氢铵53%±3；硫酸钾：28%±3

	4
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型
	400
	灭火级别：2A 144B；驱动气体种类：氮气 20℃压力 1.2MPa；水压试验压力：2.1MPa；使用温度：-20℃～+55℃；灭火剂种类：ABC干粉；灭火剂重量：4±0.08kg；磷酸二氢铵53%±3；硫酸钾：28%±3

	5
	二氧化碳灭火器
	7KG
	10
	灭火剂名称：二氧化碳灭火剂；灭火剂量：7-0 5%kg；灭火剂纯度：≥99.5%；灭火级别：21B ；氷压试验压力：2.5MPa；使用温度：-10℃～+55℃

	6
	泡沫灭火器
	9L
	25
	GB15368-1994

	7
	手提式水基型灭火器
	MPZ/AR3型
	20
	灭火级别：1A55B（乙醇火34B）；使用温度（℃）：+5℃~+55℃；灭火剂：S/AR-10-AB-SD;驱动气体（20℃）：氮气1.2MPa；充装量：3L；水压测试压力；2.1MPa

	8
	手提式二氧化碳灭火器
	MT/3型
	40
	灭火剂名称：二氧化碳灭火剂；灭火剂量：3-0 5%kg；灭火剂纯度：≥99.5%；灭火级别：21B ；氷压试验压力：2.5MPa；使用温度：-10℃～+55℃

	9
	简易式水基型灭火器
	MSJ-900B型
	20
	型号规格：MSDJ900B 执行标准：GB4351.1-2005；灭火剂：S/AR-10-AB-SD；灭火级别：0.5A 8B（乙醇火）；有效喷射时间：≥6s；有效喷射距离：≥3m；灭火种类：A，B，C，E；使用温度：0～+55℃ 充装量：900ml；电绝缘性能：≤36kV

	10
	灭火毯
	1*1.5
	10
	制作材料：玻璃纤维

	11
	水带接扣皮垫
	DK65
	1
	橡胶

	12
	手提式灭火器箱
	8kg8*2
	20
	产品名称：灭火器箱；产品重量：8KG；尺寸：72*40*20；产品材质：铁皮

	13
	手提式灭火器箱
	4kg4*2
	40
	产品名称：灭火器箱；产品重量：4KG；尺寸：62*32*19；产品材质：铁皮

	14
	消火栓箱
	800*650*240
	10
	产品材质：铝合金+玻璃+铁；产品规格：800*650*240mm；产品颜色：红色；箱门型式：左/右开式；安装方法：明装、暗装

	15
	消防应急标志灯（双面双指）
	YA-BLZD-I2LRE3W-B-1
	60
	额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50HZ；应急时间：90分钟；50cd/m2＜表面亮度＜300cd/m2；主电功耗：3W；防护等级：IP30；使用光源名称和参数：￠5发光二极管DC3.0V

	16
	消防应急标志灯（单面双指）
	YA-BLZD-I2LRE2W
	60
	额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50HZ；应急时间：90分钟；50cd/m2＜表面亮度＜300cd/m2；主电功耗：3W；防护等级：IP30；使用光源名称和参数：￠5发光二极管DC3.0V

	17
	消防应急标志灯（单面左指）
	YA-BLZD-I1LRE2W
	60
	额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50HZ；应急时间：90分钟；50cd/m2＜表面亮度＜300cd/m2；主电功耗：3W；防护等级：IP30；使用光源名称和参数：￠5发光二极管DC3.0V

	18
	消防应急标志灯（单面右指）
	WSD-688(1W)
	80
	额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50HZ；应急时间：90分钟；50cd/m2＜表面亮度＜300cd/m2；主电功耗：3W；防护等级：IP30；使用光源名称和参数：￠5发光二极管DC3.0V

	19
	消防应急标志灯（双面单指）
	YA-BLZD-I2LRE2W
	100
	额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50HZ；应急时间：90分钟；50cd/m2＜表面亮度＜300cd/m2；主电功耗：3W；防护等级：IP30；使用光源名称和参数：￠5发光二极管DC3.0V

	20
	消防应急标志灯（安全出口）
	YA-BLZD-I1LRE2W
	40
	额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50HZ；应急时间：90分钟；50cd/m2＜表面亮度＜300cd/m2；主电功耗：3W；防护等级：IP30；使用光源名称和参数：￠5发光二极管DC3.0V

	21
	应急照明灯
	ZX-ZFZD-E3W-S3
	100
	额定电源电压：AC220V；额定工作频率：50HZ；应急时间：90分钟；应急输出光通量：＞50lm；主电功耗：3W；防护等级：IP30；使用光源名称和参数：LED,DC3.0V

	22
	消防钎
	圆钎头
	100
	重量：1KG      规格：22*41 工字把     长度：105CM   材质：中碳钢

	23
	消防桶
	半圆形
	100
	桶口直径：25.00cm   桶高：22.0cm   

桶底直径：16.0cm    重约：0.25kg    

红色桶身有：“消防桶119”字样

	24
	室外消火栓
	SS100-65-1.6
	1
	产品材质：球墨铸铁、局部纯铜；公称压力：1.6；公称通经：100、150

	25
	室外消火栓保温套
	棉
	5
	

	26
	消防栓的使用方法
	纸
	100
	颜色分类：22cmX30CMPP，不干胶粘贴

	27
	禁止烟火、禁止吸烟（贴纸）
	纸
	50
	颜色分类：22cmX30CMPP，不干胶粘贴

	28
	防火泥
	箱/20kg
	100
	依据GB23564--2009的标准

	29
	水带卡簧
	65型
	1
	材质：镀锌钢丝

	30
	消火栓箱门框
	1600*700
	1
	铝合金门框带玻璃

	31
	内箱式消防应急标志灯
	JYD-200D(≤3W)
	10
	额定电源电压：AC220V±10%；额定工作频率：50HZ；应急转换时间：＜2S；应急时间：90分钟；50cd/m2＜表面亮度＜300cd/m2；充电时间：＜24小时；主电功耗：2W；应急输出参数：DC9V,15-21MA；使用环境温度：25℃±10℃；使用周围空气相对湿度：＜90%；光源：发光二极管 电流15-25mA电池型号及规格：1.2V 500mA镍镉电池；外壳防护等级：IP30

	32
	消防水带
	80-20-10
	5
	主要参数：水带带径直径：80mm标准工作压力：1.3MPa，爆破压力：2.4Mpa，轴向延伸率3.4％，直径膨胀率3.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度20.7mm；内扣式水带接口按CCCF—XSRK—005：2008和GB 12514.1—2005检验。材质：铝质，铸造：浇铸，公称通径：80mm，密封性能：1.6MPa，机械强度：2.4MPa

	33
	消防水带
	25-65-20
	1
	主要参数：水带带径直径：25mm标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：2.4Mpa，轴向延伸率3.4％，直径膨胀率3.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度20.7mm；内扣式水带接口按CCCF—XSRK—005：2008和GB 12514.1—2005检验。材质：铝质，铸造：浇铸，公称通径：80mm，密封性能：1.6MPa，机械强度：2.4MPa

	34
	消防水带
	16-65-20
	5
	主要参数：水带带径直径：16mm标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：2.4Mpa，轴向延伸率3.4％，直径膨胀率3.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度

	35
	消防水带
	10-65-20
	10
	主要参数：水带带径直径：65 mm标准工作压力：1.3MPa，爆破压力：2.4Mpa，轴向延伸率3.4％，直径膨胀率3.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度20.7mm；内扣式水带接口按CCCF—XSRK—005：2008和GB 12514.1—2005检验。材质：铝质，铸造：浇铸，公称通径：65mm，密封性能：1.6MPa，机械强度：2.4MPa

	36
	消防水带固定架
	595*400*400
	4
	采用 Q235B 型钢 /≥3mm 钢板焊接成型，经 Sa2.5 级喷砂除锈及消防红涂层处理，承重≥20kg，预留安装孔，遵循相关消防及钢结构规范，适配 65mm、80mm 常用消防水带，可室内固定安装。

	37
	水带快速接口
	KDK65Z
	5
	水带快速接口KDK65Z采用铝合金材质加工成型，经表面防腐处理，为卡式结构，适配65mm消防水带，连接拆卸快捷，密封良好无渗漏，遵循相关消防接口规范，装配便捷、连接牢固无脱落。

	38
	水带快速接口
	KDK80Z
	2
	水带快速接口KDK80Z采用铝合金材质加工成型，经表面防腐处理，为卡式结构，适配80mm消防水带，连接拆卸快捷，密封良好无渗漏，遵循相关消防接口规范，装配便捷、连接牢固无脱落。

	39
	水带接口
	KD-65
	1
	产品材质：合金材质；公称压力：2.5MPa；产品特性：内螺纹设计，卡扣方便快捷

	40
	消防腰斧
	RYF285B
	1
	采用45#优质碳结构钢锻造成型，经表面抛光及防腐处理，斧长约285mm，重量约0.9KG，刃口硬度HRC45-48，配橡胶防滑柄套，具备平砍、尖劈、撬门窗功能，遵循GB32459—2015及XF 630相关消防规范，破拆性能良好、短小轻巧、握持牢固。

	41
	消防栓箱玻璃
	54cm*69cm
	1
	门玻璃为内喷字，且玻璃厚度应不小于4mm，应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样，字体不小于高100mmX宽80mm

	42
	直流水枪
	65-QZ3.5/7.5
	1
	产品名称：高压力消防水枪；产品材质：铝质；外表工艺：电泳防腐；水流形式：直流；产品射程：≥28m；喷射压力：0.35MPa；水流流量：7.5*（1±8%）

	43
	直流开关水枪
	65型-QZ19
	1
	QZG16.19直流开关水枪。 型号规格：65 接口公称通径(19mm) 当量喷咀直径(0.35mm) 工作压力(0.20-0.70MPa) 额定流量(7.5L/s) 射程(≥28m)    

	44
	多用消火水枪
	DK65
	1
	多用消火水枪。 型号规格：65 接口公称通径(19mm) 当量喷咀直径(0.35mm) 工作压力(0.20-0.70MPa) 额定流量(7.5L/s) 射程(≥28m)    

	45
	安全带（警戒线）
	50mm*100mm
	10
	产品材质：TC反光布；产品厚度：20丝丝；产品宽度：约4.5CM 

	46
	飘浮烟雾信号
	JHB-4
	6
	烟雾颜色：橙色；发烟时间：≥3分钟；发烟时间：≥180秒；保管和使用温度：-30℃～+65℃；发烟方式：拉环

	47
	室内水栓阀
	SN-65
	4
	固定接口：65内扣式消防接口；试验压力：2.4（MPa）；公称压力：1.6（MPa）；进水口压力：04--0.8（MPa）；出水口压力：0.3（MPa）稳压精度：±0.05（MPa）；流量：＞5（L/S）

	48
	消防应急标志灯（安全出口）
	20*60(≤7W)
	5
	额定电压/频率：AC220V/50HZ；50cd/m2≤表面亮度≤300cd/m2；型号：L-BLZD-1LROEIII7WABS；应急时间≥90min 主电功耗：≤7W；外壳防护等级：1P30；输出参数：单颗LED2.8V～ 3.3V；电流15mA～20mA

	49
	消防斧
	GFP890
	2
	采用高强度钢材锻造斧头和硬质木材斧柄，斧刃硬度为HRC 48–56

	50
	消防扳手
	65型
	1
	产品种类：钩形扳手；扳手外形：单头扳手；产品制式：英制；产品材质：50#钢

	51
	标识牌
	直径60cm
	10
	品名：铝板反光标识牌，厚度：0.8mm，带划道，可固定架上

	52
	逃生面具
	JD-MF2
	10
	符合公安部标准GA209-1999(eqvEN403:1993)规定。防毒时间：40分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面形。防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。油雾透过系数〈5%；吸气阻力〈800Pa，呼气阻力〈300Pa。

	53
	异径接口
	KJ65/80
	1
	依据GB12514--2006的标准

	54
	分水器
	FII80/6×2-1.6
	1
	依据GB/T29730--2013的标准

	55
	分流管
	FI65/65*2-1.6
	1
	GA  868-2010  分水器和集水器

	56
	集流管
	JII100/65*2-1.6
	1
	GA  868-2010  分水器和集水器

	57
	弯头
	DN65
	2
	镀锌丝接

	58
	闭门器、顺位器
	防火门
	10
	应符合国家发布的GA93--2004标准

	59
	强光手电筒
	铝合金
	5
	

	60
	PVC板
	1.2m * 2.4m
	5
	符合GB/T22789技术要求

	61
	宣传页
	A4纸
	500
	依据现实情况所需内容定制

	62
	条幅
	10m
	4
	依据现实情况所需内容定制

	63
	高倍数泡沫剂
	发泡倍数≥500
	0.5
	GB15308-2006

	64
	消防泡沫剂
	发泡倍数≥15
	0.5
	GB15308-2006


