	
	
	仪表名称
	双法兰差压变送器（）

	
	
	测量元件 
	膜盒
	波纹管            
	
	
	
	
	

	
	
	型    式 
	电动
	
	
	
	
	气动
	

	
	
	动 力 源 
	24V DC
	
	
	
	  
	0.14 MPa
	

	
	
	输出信号 
	4~20mA二线
	制  
	
	
	
	0.02~0.1MPa
	

	
	
	
	线性
	
	
	
	
	
	

	连
	
	电气连接 
	1/2”NPT
	 
	
	
	
	1/4”NPT
	

	接
	
	过程连接     负压侧
	1/2”NPT
	见隔膜密封 
	
	
	             正压侧
	1/2”NPT
	见隔膜密封

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本    体
	碳钢镀镉
	316SS
	
	
	隔膜型式 
	螺法兰式 
	纹式   

	材
	
	测量元件 
	316L SS
	 
	隔
	
	隔膜材料 
	316L SS
	 

	
	
	法兰和接头 
	316SS    
	
	
	
	法兰材料 
	316L SS
	 

	料
	
	排气排液阀 
	316SS    
	
	膜
	
	毛细管铠装层 
	316SS+PVC
	

	
	
	其它与介质接触部件
	316SS    
	
	
	
	毛细管长度 
	   8m（）

	外
	
	防护等级
	IP65
	        
	密
	
	插入长度/直径   
	     mm  
	φ    mm

	壳
	
	防爆类别
	本安型
	EEx ia IICT6
	
	
	填 充 液 
	根据工况选用

	
	
	安装方式
	管装  
	
	封
	
	过程连接         螺纹
	    
	

	
	
	精度等级 
	±0.1%F.S.
	
	
	
	                   法兰
	  ANSI  1”   300LB  RF

	附
	
	
	
	
	
	
	       
	
	

	件
	
	
	现场指示表
	 刻度线性
	
	
	       范围0~100%
	直读
	

	安装位置 
	

	出厂日期： 
	

	出厂编号：
	

	校验周期：
	

	测点描述： 
	C15201

	
	
	 位    号 
	LT-15210
	
	

	
	
	 数    量 
	1
	
	

	
	
	 设 备 号       
	C15201
	
	

	
	
	 设备规格和材料 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 工艺介质 
	Laden Methanol
	
	

	操
	
	 操作温度                    ℃
	-25.8（-45 / 60）
	
	

	
	
	 操作压力                   MPa
	3.22（4.3）
	
	

	作
	
	 操作温度下液体密度(R1)     kg/m3
	871
	
	

	
	
	 液位接口间距(D)             mm
	5500
	
	

	条
	
	 最高液位(X)                 mm
	5500
	
	

	
	
	 最低液位(Y)                 mm
	0
	
	

	件
	
	 隔离介质
	
	
	

	
	
	 隔离介质密度(R2)           kg/m3
	
	
	

	
	
	 量    程 (X-Y)*R1/ 98          Pa
	
	
	

	
	
	 迁 移 量 (-D*R2+Y*R1)/98       Pa
	
	
	

	
	
	 刻度范围  0% =迁移量         Pa
	
	
	

	
	
	         100% =迁移量+量程    Pa
	
	
	

	
	
	 最大静压                   MPa
	
	
	

	
	
	 用    途
	
	
	

	
	
	 型    号 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 备    注 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


