|  |  | 仪表名称 |  |  | (差压 |  |  | 变送器) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量元件 |  |  | 膜盒 |  |  | 波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  | 电动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气动 |  |  |  |
|  |  | 动 力 源 |  |  | 24V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 MPa |  |  |  |
|  |  | 输出信号 |  |  | 4~20mA二线制 HART协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02~0.1MPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线性 |  |  | 开方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连 |  | 电气连接 |  |  | 1/2”NPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4”NPT |  |  |  |
| 接 |  | 过程连接 负压侧 |  |  | 1/2”NPT |  |  | 见隔膜密封 |  |  |  |  | 正压侧 |  |  |  | 1/2”NPT | 见隔膜密封 |  |  |
|  |  | 本 体 |  |  | 铝,聚氨酯涂层 |  |  |  |  |  |  |  | 隔膜型式 |  |  |  | 法兰式 螺 | 纹式 |  |  |
| 材 |  | 测量元件 |  |  | 316L SS |  |  |  |  |  | 隔 |  | 隔膜材料 |  |  |  | 316L SS |  |  |  |
|  |  | 法兰和接头 |  |  | 304SS |  |  |  |  |  |  |  | 法兰材料 |  |  |  | 304 SS |  |  |  |
| 料 |  | 排气排液阀 |  |  | 304SS |  |  |  |  |  | 膜 |  | 毛细管铠装层 |  |  |  | 304 SS+PVC |  |  |  |
|  |  | 其它与介质接触部件 |  |  | 304SS |  |  |  |  |  |  |  | 毛细管长度 |  |  |  | 8m |  |  |  |
| 外 |  | 防护等级 |  |  | IP65 |  |  |  |  |  | 密 |  | 插入长度/直径 |  |  |  | mm | φ mm |  |  |
| 壳 |  | 防爆类别 |  |  | EEx ibIICT4 |  |  |  |  |  |  |  | 填 充 液 |  |  |  | 硅油 |  |  |  |
|  |  | 安装方式 |  |  | 管装 板装 |  |  |  |  |  | 封 |  | 过程连接 螺纹 |  |  |  | 1/2”NPT |  |  |  |
|  |  | 精度等级 |  |  | ±0.075%F.S. |  |  |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  | ANSI 600LB 2” RF (平法兰式) |  |  |  |
| 附 |  |  |  |  | 安装支架 |  |  | 三阀组 |  |  |  |  | 材质304SS |  |  |  |  |  |  |  |
| 件 |  | 现场指示表 |  |  | 数字 |  |  | 刻度 线性 |  |  |  |  | 范围0~100% |  |  |  | 直读 |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操 |  | 作 | 条 |  | 件 |  |  |  |  |  | 最大 |  |  |  |  |  |
| 位 号 |  |  | 型 号 | 介 质 |  | 温度 | 压力 |  | 差压 | 测量范围 |  |  |  | 标定范围 | 静压 | 用 途 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | ℃ | MPa(G) |  | kPa | KPa |  |  |  | kPa | MPa |  |  |  |  |  |
| 12PdT-0212 |  |  |  | 煤粉+N2 |  | 80 | 4.6~4.8 |  | 5000 |  |  |  |  | 0~5000 | 8 | DN250-PHNC3-12203-AEDB9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | /CO2 |  | 80 | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | DN700-PLNC2-12208-ABBA2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (中等固体) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12XV-0222差压 |  |  |  |  |
| 说明: 表中压力为表压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |