## Sheet1
01 |  |  | 仪表名称 |  |  |  | 压力变送器 | [16 empty] | 仪表数据表号：
02 |  |  | 测量元件 |  |  |  | X | 膜盒 |  |  |  | 波纹管
03 |  |  | 型 式 |  |  |  | X | 电动 | [16 empty] | 气动
04 |  |  | 动 力 源 |  |  |  | X | 24V DC | [16 empty] | 0.14 MPa
05 |  |  | 输出信号 |  |  |  | X | 4~20mA二线制 |  |  |  | X | Hart | [11 empty] | 0.02~0.1MPa
06 | [6 empty] | X | 线性
07 | 连 |  | 电气连接 |  |  |  | X | 1/2”NPT | [16 empty] | 1/4”NPT
08 | 接 |  | 过程连接 |  | 负压侧 |  |  | 1/2”NPT | [9 empty] | 正压侧 | [6 empty] | 1/2”NPT |  | X | 见隔膜密封
09
10 |  |  | 本 体 |  |  |  | X | 铝,聚氨酯涂层 |  |  |  | 316 SS | [5 empty] | 隔膜型式 | [5 empty] | X | 法兰式 |  | 螺纹式
11 | 材 |  | 测量元件 |  |  |  | X | 316L SS | [7 empty] | 隔 |  | 隔膜材料 | [5 empty] | X | 316L SS
12 |  |  | 法兰和接头 |  |  |  |  | 316 SS |  |  | X | 304 SS | [5 empty] | 法兰材料 | [5 empty] | X | 304 SS
13 | 料 |  | 排气排液阀 |  |  |  |  | 316 SS |  |  | X | 304 SS |  |  |  | 膜 |  | 毛细管铠装层 | [5 empty] | X | 304 SS+PVC
14 |  |  | 其它接液件 |  |  |  |  | 316 SS |  |  | X | 304 SS | [5 empty] | 毛细管长度 | [5 empty] | X | 8 | m
15 | 外 |  | 防护等级 |  |  |  | X | IP65 | [7 empty] | 密 |  | 插入长度/直径 | [7 empty] | mm |  | Ø |  | mm
16 | 壳 |  | 防爆类别 |  |  |  | X | 本安型 |  |  |  | EEx ib IICT4 | [5 empty] | 填 充 液 | [5 empty] | X | 硅油
17 |  |  | 安装方式 |  |  |  | X | 管装 |  | 板装 | [5 empty] | 封 |  | 过程连接 |  |  |  | 螺纹 |  |  | 1/2”NPT
18 |  |  | 精度等级 |  |  |  | X | ±0.1%F.S. | [13 empty] | 法兰 |  | X | DN50 600LB RF
19 | 附 | [5 empty] | X | 安装支架(不锈钢) | [8 empty] | X | 下套 |  | X | 下套材质: |  |  |  | 316LSS
20 | 件 |  | 现场指示表 |  |  | ： | X | 液晶 |  |  | 刻度 |  | ： | X | 线性 | [5 empty] | 范围 |  | ： |  | 0~100% |  | X | 直读
21
22 | 位 号 |  |  | 型 号 |  |  | 操 作 条 件 | [14 empty] | 最大 |  | 用 途 |  |  |  |  | 备注
23 | [6 empty] | 介 质 |  | 温 度 |  |  | 压 力 |  |  | 测量范围 |  |  |  | 标定范围 |  |  | 静压
24 | [8 empty] | ℃ |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  | MPa
25 | 032PT0114 | [5 empty] | 煤粉+CO2 |  | 80 |  |  | 4.6~4.8 | [6 empty] | 0~10 |  |  |  |  | DN250-PHNC1-032101-CEDB1
26 | [23 empty] | 平衡管线压力
27 | [23 empty] | 环管线的N2/CO2压力
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
注： |  | 1.表中压力为表压。