赵固一矿中央变电所高压开关修理招标

技术要求

     编    制：

         审    核：

         审    批：
2026年5月

赵固一矿中央变电所高压开关修理招标

技术要求

一、项目简介及使用地点
赵固一矿拟维修一批中央变电所高压开关断路器及内部铜排，用于提高设备性能。

二、修理设备名称

	序号
	名称
	断路器型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高压开关
	VNTP-12/1250-25
	台
	10
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.提供设备制造检验记录、材料合格证、电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）等；

2.按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的开关及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定；

3.修理方提供的设备应符合“设备运行条件”和“设备规范”、“技术要求”。

四、货物使用环境及范围

1.海拔不超过+1000m；

2.运行环境温度为-10℃～+40℃；

3.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

4.在有瓦斯和煤尘等爆炸性气体混合物的矿井中；

5.与垂直面的安装倾斜度不超过15°；

6.在无显著振动和冲击的地方；

7.无破坏绝缘或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所；

8.在无淋滴水和水浸入的地方； 

9.污染等级：3级；

10.安装类别：Ⅲ类；

11.电源电压的波形近似于正弦波；

12.三相电源电压近似对称；

13.工作制：长期工作制。

五、执行标准

GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；

GB 1984-2014   《交流高压断路器》；

GB/T 14808-2016《高压交流接触器、基于接触器的控制器及电动机起动器》；

GB/T16927-2011 《高电压试验技术》；
GB5582-93   《高压电力设备外绝缘污秽等级》；
GB1985-2023 《交流高压隔离开关和接地开关》；
DL/T404-2018  《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》；
DL/T593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；
DL/T403-2000  《12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》；
《煤矿安全规程》2025版中有关要求；

《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关要求；

《煤矿电气试验规程》的有关标准；

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行；

本技术条件未规定的事项,均应符合有关国家标准。

六、技术参数

1.额定参数：

额定电压(即最高电压)：12kV

额定电流：1250A

额定短路开断电流：25kA

额定短路关合电流：63kA(峰值)

额定短时耐受电流：25kA（4S）

额定峰值耐受电流：63kA(峰值)

额定绝缘水平：

雷电冲击耐压（峰值）：对地、相间、断路器断口：75kV

隔离断口：85kV

1min工频耐压（有效值）：对地、相间、断路器断口：42kV隔离断口：48kV

开断空载变压器的过电压：≤2Ue

额定短路持续时间:4s

开断单个电容器组电流：  630A

开断背对背电容器组电流：400A

开断空载电缆容性电流：   25A

额定电容器组关合涌流:12.5kA(频率不大于1000HZ)。

2.机械特性参数：

分闸时间：≤50ms

合闸时间：≤70ms

储能时间：≤15s

触头开距:9±1mm

接触行程:3.5±0.5mm

触头合闸弹跳时间：≤2ms

平均合闸速度(6mm-触头闭合)：0.4～0.8m/s

平均分闸速度(触头分开～6mm)：0.9～1.3m/s

三相分、合闸不同期性：≤2ms

触头分闸反弹幅值: ≤3mm。

3.真空灭弧室

允许储存期：20年

允许储存期内真空度：不低于6.6×10-2Pa

动、静触头允许磨损累计厚度：3mm。

4.操作机构

断路器应采用由永磁操作机构，电源采用AC220V。应提供机构手动合分闸装置，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误动措施。所有控制设备，包括合分闸线圈，应采用正常工作电压为220V的交流系统。其操作电压范围：合闸线圈、85%～110%；分闸线圈、65%～110%；跳闸线圈不应动作的电压≤30%。应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

5.真空断路器回路应配备过电压吸收装置，以防止操作过电压。

6.断路器手车为中置式，要求互换性强、操作安全可靠，确保同一规格的断路器各配合尺寸及二次接线图一致，能互为备用。

7.电容器回路用断路器应进行老化试验，并满足分段容性电流的能力。

8.防误功能：所有开关柜电缆室应装有能反映线路侧有无电压的带电显示装置，当电缆端带电时，应闭锁柜的封板或柜门, 且接地开关不能合闸。另外，接地开关操作机构与断路器、柜后门仍要有可靠的机械闭锁。

9.具备失压延时功能，当供电系统失压后，开关可保持合闸状态，待到用户设置延时时间后系统电压仍未恢复情况下进行分闸，保护延时时间可在2.5-6s间设置。

10.高压永磁真空断路器（固封极柱），断路器具有电动、手动合闸、机械保持、电气分断或手动机械分断；采用智能型控制器，电源交直流两用。具备完善、可靠的机械、电气联锁功能。
11.修理方根据矿井设备运行情况，分批次对变电所内高压开关铜排进行处理更换。材质要求：必须选用T2Y或更高等级的优质紫铜排，提供材质证明文件。铜排表面进行处理：所有接触面必须采用镀锡或镀银处理，镀层应均匀、光亮、无脱落，以降低接触电阻，防止氧化。加工精度：铜排的折弯、钻孔、去毛刺等加工必须精确，尺寸误差符合图纸要求，边缘及孔口倒圆角处理，无尖角毛刺，防止电场畸变。
七、质量及验收要求

1.修理方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。修理方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，修理方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由修理方负责；

2.根据矿方当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，矿方可以书面形式向修理方提出索赔；

3.产品到矿后，修理方与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由供货方负责解决。

八、安装、调试要求

1.修理方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止；

2.现场设备具备安装调试条件后，矿方提前一周通知供货方，修理方接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

九、服务及质保要求

1.安装后，设备达到完好运行状态。质保期一年，质保期修理方必须提供免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务；

2.产品使用过程中出现故障且矿方无法自行解决时，修理方技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失有修理方承担，使用人有权拒付设备款；

3.修理方应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。修理方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，修理方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供货方负；

4.根据矿方当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走设备，必须等矿方工程结束并将设备拆除升井，具体时间由矿方根据生产情况确定。影响安全生产的矿方可以书面形式向供货方提出索赔。

十、运输及包装要求

1.产品单独出厂时应在明显部位永久性固定的铭牌和标签，其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、等级、特性、重量、制造日期及其他有效信息；

2.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。修理方负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏；

3.重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。
4.送货车辆要求采用新能源车辆。

十一、交货期

1.供货时间：接到矿方通知后30天内交货；

2.供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，修理方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由矿方负责。

十二、付款方式

无预付款，设备修理完毕到矿经验收合格后，分期支付至合同价款的90%；10%质保金待设备使用一年无质量问题一次性支付(质保期内出现质量问题，影响设备运行连续性，将从设备重新投入运行日起重新计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

