焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司沉陷区架空线路勘察设计招标技术要求

编制：

审核：

审批：

2026年5月
赵固一矿沉陷区架空线路勘察设计

招标技术要求
一、项目概况

1.冯赵线、古赵线为赵固矿区2条110kV重要电源线路，担负赵固一矿、赵固二矿安全供电的职责。由于部分线杆处于采煤沉陷区内，严重影响线路安全运行。拟对上述供电线路进行改造，消除安全隐患，提高线路运行安全可靠性，保证矿区安全生产。

2.地点：新乡市和焦作市

3.工作内容：对冯赵线、古赵线隐患线路进行改造。

二、采购范围

改造项目方案设计、施工图设计、竣工图设计、工程量清单或工程预算编制及相关服务。

三、设计范围
1.冯赵线、古赵线N10-N14位于采煤沉陷区积水区内，进行改造；
2.冯赵线N64-N72位于采煤沉陷区内，需要进行改造；
3.古赵线N63-N71位于采煤沉陷区内，需要进行改造。
四、法律、法规、技术规范

（一）主要技术标准

1.《电力系统设计技术规程》（DL/T5429-2009）

2.《高压输变电设备的绝缘配合》（GB311.1-2012）

3.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

4.《110～750kV架空送电线路设计技术规范》（GB50545-2010）

5.《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）
6.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T6202-2016）

7.《架空送电线路铁塔结构设计技术规定》（DL/T5154-2012）

8.《钢结构设计规范》（GB50017—2017）

9.《送电线路铁塔制图和构造规定》（DLGJ136-1997）

10.《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T5219-2014）

11.《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）

12.《混凝土结构设计规范》（GB50010－2010）

13.《交流电气装置的接地》（DL/T621-1997）

14.《电力工程气象勘察技术规程》（DL/T5158-2012）

15.《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-2006)

16.《建筑结构荷载规范》（GB50009－2012）

17.《高压绝缘子瓷件技术条件》（GB772-2005）

18.《电力设施抗震设计规范》（GB50260－2013）

包括但不限于以上标准、规范，如有变化,以最新发布的为准。
（二） 预算编制依据

《电网技术改造工程预算定额》（2020年版），包括但不限于此标准，如有变化,以最新发布的为准。

五、技术服务内容要求

1.详细了解相关线路现状，编制项目设计方案，负责施工图设计，工程量清单、工程预算编制。

2.专业配置须满足设计需要，包括但不限于电气、土建、结构等，设计人员具备相应职称要求。

3.应对架空线路新建及拆除技术工艺了解全面。

4.应掌握相关材料理化性质，熟悉其性能。

5.应了解线路气象条件、地质条件，熟悉周边环境情况。

6.方案中明确材料选型、电气试验等具体标准。

7.根据建设单位审核意见，优化完善设计方案，实现方案最优化。

8.须配合施工进行技术服务，及时解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更并同时提出施工预算增减表。根据合同的约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会和工程质量考核、线路投运及工程竣工验收。

9.认真解答建设单位及施工单位对设计图纸提出的各种疑问，在工程施工阶段派设计代表解决现场存在的问题。
10.工程竣工后，设计单位应无偿提供设计图纸。

六、设计资料的要求

1.说明书内容齐全，思路清晰，层次分明。

2.计算书齐全完整，设备及材料参数选择正确。

3.图纸图面清晰无误、图标签署完整。

4.各专业图纸齐全，安装图安装方式恰当。

5.设备、材料清册全面、正确、无遗漏。

七、设计要求

涉及相关标准规范均遵循中国国家或行业现行标准规范和要求执行，如与当地标准规范发生矛盾时，按较高标准执行。

八、商务部分

1.付款方式：付款方式：无预付款，设计完成后需出具相关图纸及报告，经验收合格后，设计方开具6%增值税专用发票，矿方挂账，按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，相关工程项目施工结束后进行支付。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。
2.项目费用：招标价格含项目方案设计、施工图设计、竣工图设计、工程量清单或工程预算编制、现场技术指导等相关服务所需的所有税费。

3.工期要求：合同签订接到矿方通知后60天内完成。

4.质量要求：符合现行国家相关标准规范、地方及电力主管部门规定要求。

