焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

电机维修

技

术

要

求

编 制：                   
审 核：                   

批 准：                   

年  月  日

电机维修技术要求
一、适用范围

适用于井底中央泵房1250kW高压隔爆型三相异步电动机的维修。
二、设备的运行环境条件

（一）使用地点:井下主要排水泵房。
（二）使用场所：含有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井井底。
三、执行标准

电机维修标准以国家标准为主，结合煤炭行业标准、用户企业标准，保证电机能够安全、有效的运行

（一）GB/T 10068-2020 电机的机械振动测量、评定及限值
（二）GB/T 20160-2006 旋转电机绝缘电阻测试

（三）GB/T 21205-2022 旋转电机修理、检修和修复

（四）GB/T 22715-2016 旋转交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平

（五）《煤矿矿井机电设备完好标准》及用户企业标准
（六）符合《煤矿安全规程》2025版相关规定

（七）符合《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

（八）GB/T 3836.13-2021《爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和改造》

（九）GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

（十）GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳"d"保护的设备》

四、技术要求

（一）电机维修后空载测试时各部位温升平稳，运行一小时后最高温升不得超过20℃。电机空载试验时声音、振动均符合相关的标准。

（二）电机维修定子绕组重绕必须沿用原厂线规、匝数，定子绕组采用高强度聚酯漆包圆铜线，绕组修复后与原绝缘等级相同的绝缘漆，喷涂后再次进行烘干，固化为整体结构。

（三）电机维修转子必须为优质铜条结构，严禁使用铝条替代。

（四）电机转子维修后需做动平衡检测，平衡块固定牢固，严禁私自拆除配重，降低运行振动。

（五）电机前、后轴承选用进口知名品牌，性能不得低于现电机轴承使用性能，修复或更换的零部件必须达到原厂零部件的性能。

（六）对于损坏的热电偶、引出线及端子，要求更换且固定位置能准确测定绕组和轴承的温度，维修后各部位连接紧固、绕组的表面平整、清洁、无碰伤，散热完好，绑绳无断裂脱落。

（七）电机维修后隔爆接合面平整光滑，无毛刺、划痕、凹坑，隔爆间隙符合GB3836.2-2021、河南省煤矿防爆电气性能检查细则等标准。
（八）防爆面禁止喷涂油漆，装配前涂抹专用防锈润滑脂，紧固螺栓齐全、规格一致、防松垫圈完好。
（九）电机气隙的测定、调整等参数符合行业和国家标准，内部清洁无灰尘及油污。
（十）维修后电机绕组绝缘电阻不低于1000MΩ（2500V及以上兆欧表测量），以在安装现场测量为准。

（十一）电机维修后进行工频耐压试验、测量电机各项技术指标不低于原电机额定技术参数。 

（十二）电机表面处理后喷涂与原来颜色一致油漆。
五、质量保证

维修后整机保修一年，保修期内电机及附属设施因维修质量问题损坏，承修单位应在接通知后24小时内赶到现场进行处理，保修期内，无论任何部分（包括外购件维修件）属于维修质量问题而损坏的，由承修单位无偿及时修理或更换新配件（电机投入正常使用后重新开始计算质保期），修理后保证设备性能参数不受影响。                             

六、运输、安装、调试

（一）承修单位完成维修后，需按照相关规定完成设备出厂前试验和验收，接到矿方发货通知，承修单位负责将货物运输至指定地点。承修单位应采取必要措施，以防止在运输过程中对电机(包括外涂装)产生损伤。

（二）维修电机安装后，按照提出的技术要求和国家、行业等相关规范和标准，完成电机的现场试运行，并达到符合现场的使用要求。

（三）承修单位要向矿方提供完整的交工资料（包含电机的各项试验记录、检测记录等）。

七、技术资料交付

承修单位应向矿方提供一套完整、详尽的关于验收、调试、运行及维修等方面的技术资料，承修单位提供的资料语言为中文，资料内容要正确、一致、清晰完整，满足要求。

八、其他要求
（一）电机的维修及运行满足国家及行业等的有关标准、规范的要求，并充分考虑设备使用地环境条件和使用条件的影响。

（二）供货车辆排放标准必须是新能源车辆，并且符合当地环保政策要求，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由供货方负责。

（三）无预付款，设备修理完毕到矿经验收合格后，承修单位开具13%增值税专用发票，矿方挂账，设备正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现问题，负责修复，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

（四）维修工期：合同签订后，接矿方通知30天内。

（五）供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，承修单位负责到货前的运输并承担相关费用。

（六）其他未尽事宜，双方协商解决。


