焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

电机维修

技

术

要

求

编 制：                   
审 核：                   

批 准：                   

年  月  日

电机维修技术要求
一、项目概况
中央井主通风机电机运行时间已超5年，根据《豫能办〔2024〕7号河南能源集团有限公司煤矿机电设备专业化维保和专业化预防性检修管理办法》规定要求：主通风机房的主电机连续运行超过5年的，必须进行内部清理、轴承检查和更换、绕组维护等大修。

二、设备的运行环境条件

（一）使用场所:赵固一矿主通风机房。

（二）环境温度：最高温度：60℃，最低温度：-10℃。

（三）环境相对湿度：最大90%、最小30%。

（四）地震烈度：不大于6级。

（五）海拔高度：≤1000m。

三、电动机主要技术参数

本技术要求适用于赵固一矿中央井主通风机电机维修项目，主通风机电机为哈尔滨电机厂有限责任公司生产的变频变速异步电动机（以下简称电动机），电动机主要参数如下：

	序号
	项目
	电动机型号参数

	1
	型号
	YBP630-6

	2
	出品号
	060214Y630-1

	3
	功率
	1250kW

	4
	电压
	10000V

	5
	电流
	85A

	6
	转速
	993r/min

	7
	频率调节范围
	5-50Hz

	8
	冷却方式
	06

	9
	绝缘等级
	Ｆ级

	10
	工作制
	S1

	11
	重量
	9600Kg


四、执行标准

电动机维修标准以国家标准为主，结合煤炭行业标准、用户企业标准，保证电动机能够安全、有效运行。

（一）GB/T 10068-2020 电机的机械振动测量、评定及限值。

（二）GB/T 20160-2006 旋转电机绝缘电阻测试。
（三）GB/T 21205-2022 旋转电机修理、检修和修复。
（四）GB/T 22715-2016 旋转交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平。
（五）《煤矿矿井机电设备完好标准》及用户企业标准。
（六）符合《煤矿安全规程》2025版相关规定。
五、技术要求

（一）电动机维修后空载测试时各部位温升平稳，运行一小时后最高温升不得超过20℃。电动机空载试验时声音、振动均符合相关的标准。

（二）对绕组全面除尘、清洁，用专用电气清洗剂进行彻底清洗，烘干后喷与原绝缘等级相同的绝缘漆，喷涂后再次进行烘干。

（三）电动机气隙的测定、调整及定转子绝缘电阻等参数符合行业和国家标准。

（四）电动机前、后轴承选用进口知名品牌，性能不得低于现电动机轴承使用性能，修复或更换的零部件必须达到原厂零部件的性能。

（五）对于损坏的热电偶、引出线及端子，要求更换且固定位置能准确测定绕组和轴承的温度，维修后各部位连接螺丝紧固、绕组的表面平整、清洁、无碰伤，散热完好，绑绳无断裂脱落。

（六）维修后保证电动机内部整洁，达到完好使用标准。

（七）电动机表面处理后喷涂与原来颜色一致油漆。

（八）维修后电动机绝缘良好，内部清洁无灰尘及油污，气隙均匀。
（九）维修后电动机绕组绝缘电阻不低于1000MΩ（2500V及以上兆欧表测量），以在安装现场测量为准。

（十）测量电动机各项技术指标不低于原电动机额定技术参数。   

（十一）电动机冷却风叶失圆需进行整体更换，更换后冷却风叶运行无异响，振动无异常。
六、质量保证

维修后整机保修一年，保修期内电动机及附属设施因维修质量问题损坏，承修单位应在接通知后24小时内赶到现场进行处理，保修期内，无论任何部分（包括外购件维修件）属于维修质量问题而损坏的，由承修单位无偿及时修理或更换新配件（电动机投入正常使用后重新开始计算质保期），修理或更换后保证设备性能参数不受影响。                             

七、运输、安装、调试

（一）承修单位完成维修后，需按照相关规定完成设备出厂前试验和验收，接到矿方发货通知，承修单位负责将货物运输至安装地点。承修单位应采取必要措施，以防止在运输过程中对电动机(包括外涂装)产生损伤。

（二）维修电动机安装后，按照提出的技术要求和国家、行业等相关规范和标准，完成电动机的现场试运行，并达到符合现场的使用要求。

（三）承修单位要向矿方提供完整的交工资料（包含电动机的各项试验记录、检测记录等）。

八、技术资料交付

承修单位应向矿方提供一套完整、详尽的关于验收、调试、运行及维修等方面的技术资料，承修单位提供的资料语言为中文，资料内容要正确、一致、清晰完整，满足要求。

九、其他要求
（一）设备的维修及运行满足国家及行业等的有关标准、规范的要求，并充分考虑设备使用地环境条件和使用条件的影响。

（二）供货车辆排放标准必须是新能源车辆，并且符合当地环保政策要求，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由供货方负责。

（三）无预付款，设备修理完毕到矿经验收合格后，承修单位开具13%增值税专用发票，矿方挂账，设备正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现问题，负责修复，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

（四）维修工期：合同签订后，接矿方通知30天内。

（五）供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，承修单位负责到货前的运输并承担相关费用。

（六）其他未尽事宜，双方协商解决。


