## 调节阀
表式号 | MXS 02 | 调节阀技术规格书 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 位 号 Tag No.
型 号 Model No.
页码 PAGE | [5 empty] | 数 量 Quantity | 1
管道规格 Piping Size |  | 273*7 |  |  | 材 质 Material | 阀 体 Body | CF8
管道材质 Piping Material | [5 empty] | 阀 芯 Plug | 316SS
工 艺 条 件 Service Condition | [5 empty] | 阀 座 Seat | 316SS
流体名称 Fluid Name |  | 合成气 |  |  |  | 套 筒 Cage | 316SS
流体状态 Fluid State |  | 气体 |  |  |  | 阀 杆 Stem | 316SS
标准密度 STd. Density (Kg/Nm3) |  |  |  |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
气体摩尔分子量 M.W |  | 0 |  |  | 型 式 Type |  | 膜片式执行机构
绝热指数 CP/Cv |  |  |  |  | 型 号 Model.
压缩系数 Comp.Factor |  |  |  |  | 气源Air Supply (Kgf/cm2)/电源 Elec.supply |  | （预压1.6）5
饱和蒸汽压 Vapor Press |  |  |  |  | 弹簧范围 Spring Range(Kgf/cm2)
临界压力 Critical Press |  |  |  |  | 行 程 Travel(mm) |  | 60
动力粘度 |  |  |  |  | 作用型式 Action |  | 反作用
流量单位 Flow Rate Unit |  | m3/h |  |  | 定 位 器 POSITIONER
压力单位 Pressure Unit |  | Mpa (A) |  |  | 型 号 Model. |  | AVP102-H
操作工况 OPERATION |  | 最大 Max | 正常 Nor | 最小 Min | 供气压力 Air Supply (Kgf/cm2) |  | （预压1.6）5
流 量 Flow Rate |  | 5800 | 3000 | 500 | 输入信号 Input Signal |  | 4-20mA.DC
阀前压力 Input Pressure |  | 100KPA | 100KPA | 100KPA | 输出信号 Output Signal
阀后压力 Outlet Pressure |  | 30KPA | 30KPA | 30KPA | 防爆等级 EXP.Proof |  | EXiBIICT4
压 差 Different Pressure |  |  |  |  | 气源接口 Air Input Connect |  | NPT1/4"
温 度 Temp. ℃ |  | 120 | 120 | 120 | 电气接口 Electric.Connect |  | NPT1/2"
操作密度 Opera Density (Kg/m3) |  |  |  |  | 附 件 ACCESSORY
计算Cv值 Calculate Cv |  |  |  |  | 过滤减压器 Filter |  | QFH-261*4
开 度 Travel (%) |  | 90 | 70 | 0 | 手轮机构 Hand Wheel
噪 音 Noise Level(dB) |  | ≤85 | ≤85 |  | 电 磁 阀 Solenoid | 型 号 Model No.
关闭压力 Shut off Pressure | [5 empty] | 电 压 Voltage
气源故障时阀位 Air Fail |  | 失气开FC |  |  |  | 防爆等级 EXP.Proof
阀 体 组 件 Valve | [5 empty] | 气源接口 Air Input Connect
阀体类型 Body Type |  | 套筒阀 |  |  |  | 电气接口 Electric.Connect
公称通径 Body Size |  | 10" |  |  |  | 接线盒 JUNCTION BOX
公称压力 Rating |  | 150# |  |  | 行程开关Limit Switch | 型 号 Model No.
阀座直径 Ports Size | [5 empty] | 防爆等级 EXP.Class
额定Cv值 Rated Cv | [5 empty] | 安装位置 Assembly
流量特性 Characteristic |  | 等百分比 |  |  |  | 数 量 Quantity
连接形式 Connect Type |  | 法兰式 |  |  | 空气配管 Air Piping(Tube) |  | Φ8
法兰密封面形式 Flange Type |  | RF |  |  | 空气配管材质 Air Piping Mate. |  | 不锈钢管
泄漏等级 Leakage Class |  | IV级 |  |  | 其它附件 Other ACCESSORY | 保位阀 Pneu. Retaining
上盖型式 Bonnet Type |  | 标准型 |  |  |  | 继动器 Booster
填 料 Packing |  | 柔性石墨 |  |  |  | 三联件
流 向 Flow To Open/Close |  | 流开 |  |  |  | 安全阀
备注：配空气过滤减压器，配怼法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫； |  |  |  |  | 编 制 PREP.
校 对 CHK.
顾客确认 REV.
日 期 Date.