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编制人（签字）：              专业科室（签字）： 

分管副总（签字）：             分管矿领导（签字）:

河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿
分体空调技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据安全生产需要，车集煤矿需购置空调55台，用于工业厂房、配电室、办公室、职工澡堂降温使用，该设备为民生保障服务设备，为保证产品能满足安全、技术、工艺质量等指标要求,特编制此技术规格书。
二、货物名称及供货范围

1、货物名称：分体空调
2、供货范围：

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	空调
	1.5P（KFR-32G）
	台
	40
	推荐品牌：美的、格力、海尔

以上型号仅供参考，具体品牌按具体品牌型号投标

	2
	空调
	3P（KFR-72)
	台
	4
	

	3
	空调
	5P（KFR-120)
	台
	4
	

	4
	空调
	10P（RF28W)
	台
	7
	

	要求
	安装所需的附件均由出卖人提供。
出卖人负责安装，直至满足使用要求。


三、主要部件（或设备）配置要求

3.1  1.5P KF-32G 壁挂空调

通用基础要求

冷暖类型：冷暖热泵，冷暖机型

外观：白色室内机

运行工况：全年 24h 不间断运行，年连续运行≥340 天

供电：220V/380V/50Hz

安装：壁挂室内机

支持电辅加热，扫风：上下 + 左右立体扫风

配套铜管最小长度≥15m，可根据现场延长至满足安装；配套电源线缆单台≥15m，无中间接头

定频款最低参数

能效等级：2 级以上，能效比≥3.8

制冷剂：R22

额定制冷量＞3300W，制冷输入功率＞1005W

额定制热量＞3630W，制热输入功率＞1010W，电辅热功率＞1000W

适用面积：制冷 15~22㎡、制热 15~22㎡

噪音：室内 28.5~37dB (A)，室外机≤50dB (A)

循环风量＞600m³/h

特性：静音、节能、断电记忆、高低压保护、过载保护

3.2 3P KFR-72 立柜空调

通用基础要求

冷暖类型：冷暖热泵，白色柜机

全年 24h 连续运行≥340 天，供电：220V/380V/50Hz，落地立柜安装

电辅热标配，上下左右全方位扫风，遥控 + 机身按键双控制

连接铜管≥20m，配套电源线≥15m / 台

能效 2级，冷媒 R32

制冷量＞7210W，制冷功率 2350W

制热量 9110W，制热功率＞3080W

适用面积 34~50㎡

室内噪音 22~46dB (A)，室外 42~56dB (A)

循环风量＞1210m³/h

功能：智能变频、低温启动、自清洁、多重电气保护

3.3 5P KFR-120 落地柜机

通用基础要求

冷暖型柜机，24h 全年连续运行≥340 天

供电：220V/380V/50Hz，标配电辅加热，立体扫风

铜管最小长度≥20m，配套线缆≥15m / 台

能效 2级，能效比≥3.8

制冷量≥12000W，制冷输入功率≤3800W

制热量≥14000W，制热功率≤4300W，电辅热≤3200W

适用面积≥70㎡

室内噪音≤52dB (A)，室外≤62dB (A)

循环风量≥1860m³/h

附加：缺相、相序、高低压、过载多重保护

3.4 10P RF28W 落地柜机

冷暖型柜机，全年 24h 不间断运行≥340 天

供电：220V/380V/50Hz，电辅加热标配，上下左右扫风

铜管最小长度≥30m，配套电源线≥15m / 台

能效 2级，能效比≥2.43，新冷媒

制冷量≥28000W，制冷输入功率≤9900W

制热量≥30000W，制热输入功率≤9500W，电辅热≤30000W

适用面积 95~140㎡

室内噪音 36~42dB (A)，室外≤62dB (A)

循环风量≥4000m³/h

配置：独立电控柜、故障代码显示、过载、高低压、缺相保护
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

满足国家工业空调使用相关资质要求和文件，具有3C认证
五、货物使用环境及范围

1、夏季室内最高环境温度：≤42℃；冬季室内最低环境温度：≥-5℃；

室外机露天 / 半露天放置，夏季暴晒最高环境温度 45℃，冬季低温可至 - 10℃，设备需支持宽温域稳定启停、连续制冷制热。

2、空气介质特性（煤矿重点）

粉尘：空气中含有煤尘、水泥粉尘、金属粉尘，粉尘浓度高于普通民用建筑；空调室内外机换热器、风机需具备防尘易清洁结构；

湿度：澡堂区域长期高湿，相对湿度最高 90% RH；配电室、厂房常规湿度 40%～75% RH；整机电气部件具备防潮、防凝露设计；

腐蚀性介质：空气中微量硫化物、粉尘腐蚀性介质，外机外壳、钣金件采用防腐喷涂处理，延缓锈蚀。

3、 运行负荷环境

设备支持全年 340 天、24 小时不间断连续运行，无长时间停机间歇工况；机房、配电室设备散热量大，空调需长期满负荷稳定运行，具备过载、高温停机保护功能。

4、 供电环境

5P、3P 机型：单相 220V/50Hz，现场电压存在小幅波动，设备支持宽电压启动；

5P、10P 大功率柜机：三相 380V/50Hz 工业供电，存在三相不平衡、瞬时电压波动工况，标配缺相、相序、过压、欠压保护；

现场配电线路较长，外机配套加长连接线缆，无中间接头，满足长距离供电压降要求。

5、安装环境限制

室内：办公室壁挂、厂房 / 配电室落地摆放，部分空间狭小，管路需加长（1.5P 铜管≥15m，3P/5P≥20m，10P≥30m）；墙体多为混凝土、砖墙，开孔后需防火封堵；

室外：外机多放置屋面、室外平台、设备通道，通风条件有限，部分区域遮挡较多，外机换热能力需留有冗余；

防火要求：煤矿场所属于重点防火区域，空调电气元器件阻燃等级达标，穿墙孔洞必须防火泥封堵，杜绝粉尘、火源窜通。
六、货物适用标准

满足国家标准

七、技术参数

见配置明细
质量及验收要求

出卖人负责免费运输到车集煤矿院内，并按招标人要求将货物卸到指定地点，卸货过程中产生的安全、质量、费用等问题均由出卖人负责。卸货后根据使用人要求进行安装。使用人对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。
九、安装、调试要求

1、供货厂家提供安装服务，直至设备正常运转。

2、 内外机全部连接铜管、保温棉、排水管、信号线、电源电缆由供方统一配套；电缆规格匹配空调额定功率，线缆无外露接头，单台配套线缆长度不低于 15 米。

3、出卖人全权负责设备运输、装卸、现场搬运、整机安装、调试、冷媒加注；所有安装耗材、支架、膨胀螺栓、防火封堵材料全部由供方无偿提供。

4、 墙体开孔、管线穿墙完成后，使用防火泥 / 水泥密实封堵孔洞，防止粉尘、水汽、杂物窜入室内，符合煤矿防火防尘要求。

5、设备到货后双方共同开箱验收，出现磕碰、缺件、参数不符、破损，双方签字留存记录，供方免费更换、维修并承担全部损失。

6、整机具备完善保护功能：压缩机高低压保护、过载保护、缺相 / 相序保护、防冻保护、漏电保护，故障自动停机并显示故障代码。

十、服务及质保要求

质保期为自安装验收合格之日起6年，满足全国联保要求，享受全国三包服务，整机及主要零部件保修均为6年，在质保期内出现问题厂家24小时内派技术人员现场服务，免费包修包换。如发现货物严重的质量问题，供方应赔偿全部货款以及买方因货物不能使用造成的其他损失。
十一、运输及包装要求

出卖人免费运输货物到车集煤矿院内指定地点，包装箱应注明制造厂商名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。

1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

a、产品名称型号

b、主要技术参数

c、制造厂名称

d、制造日期

2、产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口禁用纸张棉纱木塞等杂物封口。

3、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

4、单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

5、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。
十二、供应商须提供技术资料要求

说明书、合格证、质保证明、相关图纸
十三、其他

1、本技术规格书所提出的要求均为最低要求，如使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾或文中表述有偏差或不一致的，按较高标准执行。出卖人如参与投标、报价，即视为完全满足本技术规格书要求。

2、自技术协议签订之日起30天内交货。出卖人延期交货需承担违约责任，招标人有权根据延期送货天数从设备款中扣除违约金，每延期一天，扣除违约金标准为合同标的物总金额的1%/天。如因延迟送货给招标人造成损失，出卖人需赔偿损失。

3、因质量问题造成的退货、换货及装运等造成的一切事宜由供货厂家负责，包括但不限于现场拆装、人力、运输、影响生产造成的损失等费用。

4、本规格书未尽事宜，双方协商解决。
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