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使用地点和用途

1、使用地点：北风井抽放泵站

2、用途：抽放泵循环水冷却
二、主要技术参数

1、参考型号：JCR-200/SB；

2、冷却介质：循坏水；

3、设计压力：0.2-0.6 MPa；

4、流    量：2x100t/h；


5、进塔水温：50-55℃；

6、出塔温度：35-40℃；

7、设计温差：10-20℃；

8、防爆电机：电压380V  7.5kW，2台；

9、防爆等级；带煤安证，防护等级IP55，绝缘等级F级；

10、参考尺寸：长6000mm×宽3000mm×高4300mm；

11、布水方式：玻璃钢固定喷淋布水；

12、进水接口规格：DN150，共1路：

13、供货方式：整机出厂，现场就位安装；

14、自重/运行重：4t/8t；

15、水池尺寸：长12000mm×宽3000mm×深3000mm；

16、水池结构：钢筋混凝土。

三、主要技术要求

1、供货方负责冷却塔安装所需材料，包含防爆电源开关防爆和线缆。

2、冷却塔制作加工前，供方应到需方进行现场测量，以满足安装尺寸要求。

3、供方负责冷却塔安装调试工作，需方提供施工电源接口。

4、冷却塔由换热装置和塔体装置等组成。

5、塔体系统：面板、风筒、百叶窗、塔顶铺板、收水板均采用FRP玻璃钢材质，耐腐蚀、抗老化，适配户外长期运行环境。

6、换热系统：采用S波结构PVC填料，配套L160-45型PVC收水器；填料支架、塔体框架、检修爬梯均为碳钢热镀锌材质，防腐性能优异。
7、轴流风机：轴流式直连齿轮传动，叶轮直径Φ2400mm，铝合金材质，单台配置4片叶片，风量84000m³/h。
 8、2台防爆电机，具有煤安证，采用南阳防爆或佳木斯,电机功率不低于7.5kW,电压等级:380V,绝缘等级F级,频率 50Hz，防护等级:IP55。

9、玻璃钢部件无裂纹、气泡、分层缺陷，镀锌钢结构无锈蚀、漏镀问题。

10、额定工况下，设备稳定实现2x100m³/h水循环处理量，进水50-55℃时，出水温度≤40℃，冷却性能达标。

整机飘滴损耗极低，符合环保节水要求。

12、风机、电机运行稳定，无异常振动、噪音，防爆、防护、绝缘指标符合相应国家标准。
13、设备出厂完成全套装配和质检，整机到货，现场直接就位安装，设备无自带积水盘，需配套外部集水池。
14、交货时，提供冷却塔电气部分的防爆合格证，符合《煤矿安全规程》电气防爆标准。

四、供货范围
	序号
	设备名称
	规格配置
	数量

	1
	冷却塔主体
	JCR-200L/SB
	全套

	2
	轴流风机
	Φ2400 铝合金叶轮
	全套

	3
	防爆电机
	YBK3-132 

7.5kW IP55/F级
	全套

	4
	换热填料+收水器
	S波PVC填料

L160-45收水器
	全套

	5
	玻璃钢喷淋系统
	固定喷淋式
	全套

	6
	钢结构配套件
	热镀锌框架、检修爬梯
	全套

	7
	随机技术资料
	合格证和检验报告等
	全套


五、其它

1、供货方按规定给产品使用人提供设备纸质版和电子版的技术资料，成套技术文件和图册1套，每套配专用工具1套，随主体设备到货。

2、到货设备附随机图纸、配件图册、装箱清单、带有价格的配件明细表1套。

3、供货方负责本项目设备安装调试工作，设备正常运行后，矿方验收。
4、交货期：2026年12月31日前，交货地点：供方负责运送到安阳大众煤业有限责任公司指定地点，并保证运输过程中设备完好。
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