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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

局部通风机消音器技术规范书
一、项目简介及使用地点

城郊煤矿有一批对旋轴流式局部通风机（风机原生产厂家为湖北赛福、淄博金河、山西安宏）的消音器变形损坏，在局部通风机运行期间噪声超过85dB，为保证井下职工作业环境的噪声符合规定，计划购置一批与我矿在用的对旋轴流式局部通风机能够配套使用的消音器。

二、货物名称及供货范围

货物名称：对旋轴流式局部通风机消音器。

供货范围：

	序号
	名称
	型号（参考）
	参考尺寸
	预估数量

	1
	2×22kW局部通风机进风消声器
	AY(22)
	Ø850×1400
	4个

	
	2×22kW局部通风机出风消声器
	
	Ø850×1600
	6个

	2
	2×30kW局部通风机进风消声器
	AY(30)
	Ø880×1500
	6个

	
	2×30kW局部通风机出风消声器
	
	Ø880×1800
	6个

	3
	2×45kW局部通风机进风消声器
	AY(45)
	Ø880×1500
	1个

	
	2×45kW局部通风机出风消声器
	
	Ø880×2000
	1个


三、主要技术参数要求

1、消音装置安装后，局部通风机供风量≥95%原供风量，局部通风机的噪声比未安装消音器时降低25dB以上（进排风口45°角1m处位置测试局部风机噪声≤85dB），电流增加≤4A，通风机阻力损失：≤65Pa。

2、消音材料选用超细防火玻璃纤维吸声棉，具有阻燃抗静电性能。

3、消音器内壁采用≥0.8mm的镀锌穿孔板。

4、连接法兰厚度≥8mm，必须确保连接牢固可靠。具体眼距尺寸以城郊煤矿现有风机现场测量为准。

5、消音器外部钢板为Q235，厚度≥3mm，内外喷涂消音阻尼胶，消音阻尼胶具有阻燃性能。

6、消音器起吊点焊接要牢固可靠，颜色为哑光黑（黑色为阻尼原色）。

7、消音器生产制造前，厂家需安排人员到城郊煤矿机修厂测量配套的局部通进出风口尺寸，在保证降噪效果的前提下，长度可调整±200mm。

8、消音器应为湘潭平安电气、中煤科工重庆研究院、运城安宏、山西安瑞等知名局部通风机厂家出厂时配套的同等质量水平的消音器。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、厂家所生产煤矿井下用局部通风机消音器需通过检验，取得产品合格证、出厂试验报告。。

五、局部通风机消音器使用环境及范围

1、海拔不超过±1000m；

2、工作环境温度为：0℃-40℃；

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）。

六、局部通风机消音器适用标准
GB/T 41318-2022  通风消音器执行标准；
MT/T 1278—2025 矿用局部通风机用消音器技术条件；

GB/T 2888—2008  风机与罗茨鼓风机噪声测量方法。

GB191—2008  包装储运图示标志；
七、消音器质量及验收要求

1、产品送到矿后，由相关科室及区队派相关人员参与验收，验收时严格参照国家相关规范和矿方签订的技术协议相关内容执行。
2、验收时达不到技术要求的，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。 

3、从正常使用日期计算，提供保修期1年；出现故障后，供应商在接到通知后24小时内派技术人员到矿进行故障处理。 
4、接到送货通知后，供应商必须在30日内将产品送达矿方，每超期1天，扣除货款300元，运输费用由供应商承担。
5、送货到矿的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。
技术联系人：袁韧  15993406756


