顺和煤矿瓦斯抽放泵站集控及通信系统配件
技术规格书
一、使用地点：
顺和煤矿井上下瓦斯泵站自动化控制系统需要采购一批配件用于检修维护。
2、 货物名称及供货范围：
供货范围：参考供货清单（包括但不限于以下内容，应满足系统功能需要）。
	序号
	名称
	型号
	单位
	备注

	1
	矿用物位传感器
	GUC10
	套
	提供煤安证、防爆证

	2
	矿用隔爆型物位传感器
	GUC1000
	套
	提供煤安证、防爆证

	3
	矿用隔爆兼本安型监控分站
	KJ1050-F
	台
	提供煤安证、防爆证

	4
	矿用本安型断水保护器
	KHS24
	个
	提供煤安证、防爆证

	5
	矿用温度传感器
	GWP200-M
	台
	提供煤安证、防爆证

	6
	温度变送器
	PT100、4-20ma、DC24v
	个
	

	7
	矿用压力传感器
	GYD1
	台
	提供煤安证、防爆证

	8
	矿用本安型振动传感器
	GBD20
	台
	提供煤安证、防爆证

	9
	矿用物位传感器
	GUY10
	个
	提供煤安证、防爆证

	10
	三相电参数采集模块
	7A29A
	套
	

	11
	矿用本安型键盘
	FHJ5
	个
	提供煤安证、防爆证

	12
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源    
	 KDW660/24B 
	台
	提供煤安证、防爆证

	13
	电动阀门一体式
	MKGQ911F-100C DN50（380V,额定扭矩100N.m，输出转速24r/min）
	台
	提供煤安证、防爆证

	14
	电动阀门一体式
	MDS971X-16(Z)Q DN80（380V，功率0.25kW，转速1360r/min）
	台
	提供煤安证、防爆证

	15
	电动阀门一体式
	MDS973H-25(Z)C DN300
	台
	提供煤安证、防爆证

	16
	矿用隔爆型阀门电动装置
	ZBK10-24/380（压力1MPa,通径200mm，温度≤150℃）
	台
	提供煤安证、防爆证

	17
	阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机
	YBDF2-212-4（380V,额定扭矩100N.m，输出转速24r/min）
	台
	提供煤安证、防爆证

	18
	放散阀液晶PID调节器
	RD-G330-A
	台
	

	19
	电动蝶阀
	D943F
	台
	


三、技术要求：
1. 矿用隔爆型物位传感器技术要求：
1.1测量范围：50-1000mm
1.2电流精度 4～20mA
1.3可调范围：100%可调零点和满量程 
1.4分辨率:150μm 
1.5线性误差优于±0.005%FS 
1.6重复精度优于±0.002%FS 
1.7数据更新频率 最高1kHZ 
1.8输出温漂：50ppm/℃
1.9传感器电子仓 1Cr18Ni9Ti
1.10传感器测杆:0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2（316L）
1.11测杆耐压: 35MPa/70MPa（峰值）
1.12防护等级：IP67。
1.13供电要求：DC24V供电。
2. 矿用隔爆兼本安型监控分站技术要求：
2.1分站外壳材质为Q235A
2.2额定工作电压：AC 127/660 V；
2.3输入视在功率：≤150VA
2.4本安输出DC24V数量：3路，电压范围：DC22V~24.5V
2.5 DC12V输出：最大输出电流：≤1.5A
2.6 32路无源接点型开关量信号输入（本安）：输入电阻≤300Ω时，对应逻辑“1”，输入电阻≥90kΩ时，对应逻辑“0”
2.7 24路路继电器触点输出（本安）：接点容量为DC24V/0.5A（阻性负载），触点闭合时接触电阻≤0.5Ω
2.8 16路电流型模拟量输入（本安）：输入电流范围DC（4～20）mA，模拟量输入处理误差：±1%
2.9 32路电流型模拟量输出（本安）：输入电流范围DC（4～20）mA，模拟量输出处理误差：±1%
2.10以太网光信号接口：2路，传输速率：100Mbps；
2.11以太网电信号接口：2路，传输速率：10/100Mbps自适应
2.12RS485传输接口（本安）数量：2个，传输方式：半双工RS485，双极性，传输速率：9600bps
2.13具有7英寸液晶屏显示功能。
3. 矿用本安型断水保护器技术要求：
3.1输入电源：DC24V 本安电源。
3.2 采用不锈钢结构，开关量输出、485传输，支持手动精度调节。
3.3安装尺寸：⌀16
4. 矿用温度传感器技术要求：
4.1接口要求：支持4～20mA电流信号、0～5V/0～10V电压信号。
4.2通讯要求：总线抗干扰、通讯稳定可靠。
4.3测温范围： -50~+300℃
4.4：插入式测温,探头尺寸不低于10cm
5. 矿用压力传感器技术要求：
5.1接口要求：⌀16。
5.2信号输出要求：采用标准CAN总线输出，通信稳定、实时性高，支持总线组网、远程数据读取，支持4～20mA电流信号、0～5V/0～10V电压信号。
5.3压力测量范围：-0.1mpa~1mpa。
6. 三相电参数采集模块技术要求：
6.1接口要求：支持三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电参数。
6.2通讯要求： RS-485或RS-232接口的数字信号，
6.3支持的通讯规约：ASCII码协议、十六进制LC-01协议、MODBUS-RTU协议。
6.4隔离电压：输入-输出：1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。
6.5电压量程（相电压）：60V、100V、250V、300V、400V、500V、100V自主可调。
6.6电流量程：1A、2A、5A、20A、（50A、100A、200A、500A、1000A）等自主可调。
7. 矿用物位传感器技术要求：
7.1防爆型式：矿用本质安全型
7.2防爆标志：ExiaⅠMa
7.3主要接口：CAN通讯、4～20mA
7.4显示方式：4位LED数值显示
7.5量程：0～10米；基本误差：±5%（满量程）
7.6报警声强度：≥80dB。
8.矿用本安型振动传感器技术要求：
8.1防爆型式：矿用本安型
8.2防爆标志：ExibⅠMb
8.3输出信号：两线制输出4～20mA（最大负载500Ω）
8.4性能指标：速度测量范围：（0～20）mm/s，基本误差：±5%（满量程）
9.清单内未单独列明专项技术参数的各类配件、模块等设备，所有配件硬件接口、通讯协议、供电规格需完全兼容现有系统，满足整机互换、通用替换使用要求。
四、符合标准
《煤矿安全规程》（2025版）
《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）
《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》（GB50581-2020）
《煤矿信号设备通用技术条件》MT/T287-1992
煤矿安全生产监控系统通用技术条件MT1004-2006
《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）
《信息技术设备的安全》GB4943.1-2022
《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）
《可编程逻辑控制器编程语言标准》IEC61131-3
《国际可编程控制组态语言标准》IEC1131-3
《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2023
《可编程序控制器》GB/T 15969.8-2025
《系统与软件工程软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）
《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006
《工业电视系统工程设计规范》GB/T50115-2019
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB/T 3836.2-2021
《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ 6201-2019
五、质量及验收要求
产品到货后包装完好，随机资料齐全。
六、服务及质保要求
1.产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。
2.产品质保期为投用之日起12个月或到货之日起18个月，若属产品质量问题，免费更换，所造成的损失由出卖人全部承担。
七、包装、运输
1.产品包装完好，电气元件采用防水措施。
2.运输中有防撞击、挤压措施。
八、出卖方需提供技术资料要求 
出卖方随货提供出厂合格证、出厂测试报告。
九、交货期 
接到产品使用人送货通知后5天内到货。
十、项目商务和技术响应书
[bookmark: OLE_LINK2]顺和煤矿瓦斯抽放泵站集控及通信系统配件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	矿用隔爆型物位传感器：GUC10
	1.测量范围：50-1000mm
2.电流精度 4～20mA
3.可调范围：100%可调零点和满量程 
4.分辨率:150μm 
5.线性误差优于±0.005%FS 
6.重复精度优于±0.002%FS 
7.数据更新频率 最高1kHZ 
8.输出温漂：50ppm/℃
9.传感器电子仓 1Cr18Ni9Ti
10.传感器测杆:0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2（316L）
11.测杆耐压: 35MPa/70MPa（峰值）
12.防护等级：IP67。
13.供电要求：DC24V供电。

	
	

	2
	矿用隔爆兼本安型监控分站：GUC1000
	1.分站外壳材质为Q235A
2.额定工作电压：AC 127/660 V；
3.输入视在功率：≤150VA
4.本安输出DC24V数量：3路，电压范围：DC22V~24.5V
5.DC12V输出：最大输出电流：≤1.5A
6.32路无源接点型开关量信号输入（本安）：输入电阻≤300Ω时，对应逻辑“1”，输入电阻≥90kΩ时，对应逻辑“0”
7.24路路继电器触点输出（本安）：接点容量为DC24V/0.5A（阻性负载），触点闭合时接触电阻≤0.5Ω
8.16路电流型模拟量输入（本安）：输入电流范围DC（4～20）mA，模拟量输入处理误差：±1%
9.32路电流型模拟量输出（本安）：输入电流范围DC（4～20）mA，模拟量输出处理误差：±1%
10.以太网光信号接口：2路，传输速率：100Mbps；
11.以太网电信号接口：2路，传输速率：10/100Mbps自适应
12.RS485传输接口（本安）数量：2个，传输方式：半双工RS485，双极性，传输速率：9600bps
13.具有7英寸液晶屏显示功能。

	
	

	3
	矿用本安型断水保护器：KHS24
	1.输入电源：DC24V 本安电源。
2.采用不锈钢结构，开关量输出、485传输，支持手动精度调节。
3.安装尺寸：⌀16

	
	

	4
	矿用温度传感器：GWP200-M
	1.接口要求：支持4～20mA电流信号、0～5V/0～10V电压信号。
2.通讯要求：总线抗干扰、通讯稳定可靠。
3.测温范围： -50~+300℃
4.插入式测温,探头尺寸不低于10cm

	
	

	5
	矿用压力传感器：GYD1
	1.接口要求：⌀16。
2.信号输出要求：采用标准CAN总线输出，通信稳定、实时性高，支持总线组网、远程数据读取，支持4～20mA电流信号、0～5V/0～10V电压信号。
3.压力测量范围：-0.1mpa~1mpa。
	
	

	6
	三相电参数采集模块：7A29A
	1.接口要求：支持三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电参数。
2.通讯要求： RS-485或RS-232接口的数字信号，
3.支持的通讯规约：ASCII码协议、十六进制LC-01协议、MODBUS-RTU协议。
4.隔离电压：输入-输出：1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。
5.电压量程（相电压）：60V、100V、250V、300V、400V、500V、100V自主可调。
6.电流量程：1A、2A、5A、20A、（50A、100A、200A、500A、1000A）等自主可调。

	
	

	7
	矿用物位传感器：GUY10
	1.主要接口：CAN通讯、4～20mA
2.显示方式：4位LED数值显示
3.量程：0～10米；基本误差：±5%（满量程）
4.报警声强度：≥80dB。

	
	

	8
	矿用本安型振动传感器：GBD20
	1.输出信号：两线制输出4～20mA（最大负载500Ω）
2.性能指标：速度测量范围：（0～20）mm/s，基本误差：±5%（满量程）

	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知**天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


十一、技术联系人
张晗 15737910801
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