永煤集团顺和煤矿

主通风机集控系统改造技术规格书

一、项目简介：

顺和煤矿通风方式采用机械抽出式，采用矿用防爆对旋轴流式通风机，两回路6kV电源来自顺和煤矿110kV变电站，控制电源双回路来自地面AC380V供电；每台主通风机配备一套电动蝶阀风门及其控制系统（就地控制及远程控制），实现远程操控和设备状态数据采集。现监控系统具有手动、自动、倒机等操作、具有故障报警、电参数显示、通风机运行状态参数、信息存储等功能，实现了系统与顺和煤矿管控平台的传输对接。但该系统存在运行时间较长，需对该系统进行迭代升级改造。

2、 货物名称及供货范围：

改造一套主通风机集控系统及垂直风门电动装置。

供货范围：参考供货清单（包括但不限于以下内容，应满足或优于系统功能需要）。
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1 
	风机在线监控系统控制部分
	AFM-100系列（含PLC系统、继电器、交换机、电源模块、接线端子、警示灯）等
	套
	1
	采用性能不低于S7-1500系列PLC，在背板电源和用户端电源不断开的情况下I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等支持带电插拨。其中CPU冗余。

	2 
	显示器
	27寸 液晶
	台
	2
	

	3 
	工控机
	IPC-610L/AIMB-706VG/i7-9代以上/32G内存/ +机械2T/DVD/2网口、2串口、K+M/无线网卡、8G独显 原装键盘鼠标
	台
	2
	

	4 
	多媒体音箱
	R101V
	台
	1
	

	5 
	UPS电源
	UPS（3kVA，含防雷模块及双电源切换装） 不低于2小时
	台
	1
	

	6 
	琴式操作台
	监控系统配套，实现手动集中操控，与工控机操作独立，具备风门、碟阀开闭状态及到位指示，运行状态指示，实现变频、工频集中控制。
	台
	1
	尺寸现场实际测量，UPS 电源状态指示

应在操作台上显示，3 工位，2 套显示

	7 
	组态软件
	≥512点+OPC+开发+运行
	套
	2
	

	8 
	负压传感器
	GPD5(A) -4.5～0kPa
	台
	2
	带煤安证、I类防爆

	9 
	差压传感器
	GPD5(A) 0～1.5kPa
	台
	2
	带煤安证、I类防爆

	10 
	矿用本安型三轴振动温度传感器
	GWZ20/80
	个
	4
	带煤安证、I类防爆

	11 
	低压控制屏蔽电缆
	MKVVP-450/750 4×4mm²
	米
	500
	随货提供煤安证、防爆证，并在电缆上印制煤安证编号，具体长度以现场实勘为准，且满足实际需要，请供货时注意

	12 
	低压控制屏蔽电缆
	MKVVP-450/750 4×1.0mm²
	米
	300
	

	13 
	低压控制屏蔽电缆
	MKVVP-450/750 10×1.0mm²
	米
	500
	

	14 
	网线
	MHSYV-5  4×2×0.5mm²
	米
	100
	

	15 
	座椅
	
	把
	2
	

	16 
	打印机A4
	M233dw
	台
	1
	

	17 
	激光测距仪
	
	套
	2
	水平测试风门用(带煤安证)

	18 
	水平风门蝶阀远电动装置及远程控制
	定制
	台
	2
	应根据现场实际情况需求配置传感器，实现远程开、关、停控制，具有开到位、关到位、故障反馈，具有开度反馈，配置一体式带通信功能，具备远程控制及现场控制等功能。

	19 
	垂直水平百叶窗电动装置及远程控制
	定制
	台
	2
	

	20 
	垂直百叶窗电动装置及远程控制
	定制
	台
	2
	

	21 
	电脑
	i7-9代以上/32G内存/ +机械2T/DVD/2网口、2串口、K+M/无线网卡、8G独显 原装键盘鼠标
	台
	1
	用于视频监控


3、 主要系统（设备）配置、建设等要求

3.1.在线监控系统架构

控制核心 PLC 采用性能不低于S7-1500冗余系列，所有的数字量、模拟量信号全部由相应品牌的 I/O 直接采集，不降档使用或使用第三方模块采集变量 ，所有的 I/O 留有20%备用量。系统选具有Profinet、Modbus、 以太网和 OPC 等多种通讯功能；系统采用 PLC加上位机监控模式，可提供生产过程的可视化、数据采集和数据监控；需选用在线式不间断电源（UPS），确保控制电源 2 小时不断电，在线式不间断电源UPS应有零时间转换功能，当在线式不间断电源（UPS）损坏，提供一条直接从本柜进线向直流开关电源模块供电的旁路通道。控制柜的交流电源入口处应设防雷模块，以防止外部电涌的冲击对柜体内设备的损害。直流控制电源由两对两块24V/10A的开关电源模块配置冗余模块构成冗余供电系统，保障 PLC 和工控机的安全和可靠运行，UPS电源异常报警上传在线系统。

3.2.在线监控系统监测与控制功能
3.2.1使用高精度的差压、负压、振动、温度传感器，依靠PLC高速的数据处理能力，可实现风量的准确计算，实现风机的自动控制及运行参数的在线监测（包括风量、负压、全压、风速、振动、转速、电压、电流、功率、风机能耗监测、风机房配电室温湿度、烟雾等环境参数的监测、功率因数、风机开停信号、正反风信号、风门开闭信号、环境参数及运行频率信号、轴承温度及工频运行时的电压、电流、功率等），温度、振动等在超标情况下实现声光报警，安装外置声光报警装置，主通风机安装的轴流冷却风机的控制方式接入主通风机集控系统。

3.2.2提供实时稳定可靠的数据采集、存储、管理、分析等功能，提供各类历史曲线、实时曲线、图表、统计、打印信息等。对运行监测参数进行快速分析处理，发现异常情况及时报警提示，并建立专家故障诊断系统，控制系统自动对风机的电气故障、机械故障和性能故障进行分类，针对致命性故障和非致命性故障给出处理的专家建议，预先报警、直至做出相应的控制，确保风机运转；故障信号的显示应明显，且声光具备；只有故障排除后或人工复位后，故障信号才能消失；在发生故障停机时，根据故障状态提示司机进行操作处理，具备故障时自动倒机功能。

3.2.3可显示系统的实时报警信息，实时报警打印，并提供历史报警信息的查询，历史报警记录不少于2000条。

3.2.4能够控制电机高压启动柜的分合闸，并监视其远控、故障、分/合闸及小车工作位状态。

3.2.5可实现控制变频器的启停和频率，并监视其远控、故障、运行等信号及电流、频率等参数。

3.2.6能够控制各风门的电动执行机构，实现各风门的开闭，并监测其远控、运行、到位等信号。

3.2.7重要的操作信号和成组报警信号应在显示器上显示出来，并有声光报警。在PLC系统故障或没有图形显示系统的情况下，仍然可以在配电柜上操作。

3.2.8图形显示：显示风机模拟运行画面，通风系统静态画面生成（如通风机运行动态、风量、负压、 电机电流、 电机温度等动态曲线、风门位置显示等）。

3.2.9通风和冷却装置：PLC控制柜应保证良好的通风和冷却，并具有防尘措施，所有电控设备，能在环境温度-15℃～+55℃范围内长期正常工作。

3.2.10操作系统和软件必须使用正版授权，不得设定合约期和任何功能限制。

3.2.11具备就地手动/就地集中/远程集中等运行方式，控制方便、灵活、可靠，各控制模式间不停机切换；能够实现风机运行的分级控制，解决风机系统远程控制与就地控制的冲突问题。

3.2.12控制方式

通过PLC的逻辑控制，实现风机启停过程的自动顺序控制，实现风机启停的一键操作，相关设备全部自动启停，无需人工操作，同时保留最原始的手动控制功能，确保在PLC系统故障时，高、低压电源及开关正常的情况下，具备现场手动开机功能及上位机出现故障后不影响通风机运行等功能。

通风机的工作方式分为自动、手动、检修三种方式。在运行过程中自动/手动控制方式能够实现“无缝切换”，不影响风机正常运行。可在控制柜上通过按钮操作，上位机出现故障时不能影响正常操作。

(1)自动控制方式

此方式由操作员在操作站控制，全过程PLC参与控制，由PLC接受操作站的控制命令，按照预置程序控制，遵循必须的闭锁关系，实现风机控制的“一键式操作”。

(2)手动控制方式

此方式由操作员在操作站控制，全过程PLC参与控制，正常时遵循必须的闭锁关系，操作员按顺序起、停每个相关设备，当设备状态反馈信号不正常时，可选择“解除联锁”进行设备操作。

(3)检修控制方式

操作员将就地控制柜或控制箱的“远方-就地”转换开关选择为就地方式，通过就地控制柜或控制箱直接进行设备操作，此时操作站处于不可操作状态（PLC不参与闭锁控制），与此方式用于风机设备检修或调试时的操作。

3.2.13一键式操作

在线监控系统具备完善的一键式操作功能，从而避免操作不当等人为因素造成的生产事故的发生，具有一键反风、一键倒机、一键启停和故障自动倒机功能。
3.2.14不停风倒机系统

本系统要求采用新型煤矿主通风机不停风倒机模式。

倒机前实现备用风机的热备状态，保证倒机成功率。

倒机过程中通风动力有效持续供应，实现井下风路基本稳定。

不停风倒机系统的进风风流切换采用四个风门联合动作完成，具有切换快速、灵活，结合轴流式主通风机的特点，设计不停风倒机流程，通过自动控制系统实现自动倒机，倒机过程如下：

假定1号风机正常运行，2号风机备用，倒机开始，先打开2号备用风机的水平风门，开启2号备用风机，实现挂网前的热备用。

经系统在线监测单元监测2号备用风机运转正常后，打开1号风机水平风门、2号风机挂网风门，同时关闭1号风机挂网风门、2号风机水平风门，使之过渡到正常井下通风网络运转状态。1号风机与2号风机水平风门和挂网风门的开关配合时间，根据风机形式、风机功率及风量、负压等参数计算得出。

经系统监测2号风机挂网运转正常后，停下1号风机，倒机过程完成。

在线监控系统进行一键式倒台运行，自动监测主用风机的运行情况，满足倒机条件，进行“一键”快速自动倒机，只需在显示器点一键，就可自动快速切换风机；不满足倒机条件，进行实时显示。具有不停风“一键”快速倒机功能，只需在显示器点一键，就可自动快速切换风机。

3.2.15自动倒机（故障倒机）功能

写 PLC 的功能程序，实现完善的控制功能，匹配两通风机风门的开启时间及开启到位程度，达到自动倒机的目的。上位机功能程序，实现在线监测功能，为通风机系统的安全运行提供重要保障。

(1)停电时自动倒机。

(2)电机故障时自动倒机。

3.2.16数据上传

上位机与矿井工业自动化系统、重大数据感知系统接入，在矿井自动化监控室能上传上位机运行的界面及参数；提供永久免费接入其它平台服务。

3.3.在线监控系统管控性能

3.3.1.系统实时数据采集与存储

系统能采集存储生产过程的重要数据，以实现设备的数据管理和分析。提供毫秒级的数据采集速度。采用高效的数据压缩算法可以大大节约存储空间。

3.3.2.系统集中自动化控制
在平台软件上通过管理权限，对系统发送控制命令，远程集中控制生产设备，在具备条件的情况下可完全实现无人值守。

3.3.3.系统全局显示
第一方面是管理功能：生成整个风机运行工艺流程，提供清晰、人性化的人机界面，全中文显示，适应操作人员习惯；图形直观生动形象地反映工艺流程的实时状态。完成报警、历史数据、历史曲线的存储、显示和查询。打印各类生产管理运行报表。

第二方面是设备的监控功能：以图形和菜单的形式，操作人员在操作室监视各个设备的运行状态，并对设备进行控制。

第三方面是通讯的功能：上位机通过采用以太网通讯协议，完成与PLC的通讯，并通过局域网实现生产数据的共享，可与矿综合自动化网联网。
3.3.4.系统远程控制功能
系统具有远程控制功能，通过接口和通讯协议的设备，获得授权的人员可通过集中控制平台对设备实现远程开停操作。并根据预先设置的控制逻辑关系实现跨系统的自动远程控制。

依据设备工艺流程，控制被集成的主要设备的运转。为保障所控制系统的正常运转，在非正常工作模式下启动相应的预设模式控制各相关系统工作。

3.3.5.系统统一报表功能
系统支持报表系统（实时数据展示、历史报表、报警报表等），可根据需求自定义报表，并打印。

生产报表包括：生产详细日报、月报等，支持设备开停记录统计、开停累计时间统计、故障报警信息统计。

系统具备自定义报表功能，集成Microsoft Excel等应用程序。可在 Excel表格中自动生成报表。

根据设定时间自动生成报表。可以任意配置时间，可以按日、周、月、旬等生成报表。

提供通讯协议及点表，配合与上级平台进行对接、数据上传。

3.3.6.系统记录、查询、显示功能
系统对所有涉及系统配置操作，对子系统实施控制的操作及一些重要的操作，系统都自动进行完整的记录，包括：操作时间、操作者、事件描述等。为系统的事故追查及重演提供重要的信息。

各种数据及故障记录保存不少于二年。

系统可按时间或者时间段统计查询报警个数，并按类别、等级等条件查询。

对于需要报警的变量给出报警提示，以颜色闪烁或提示框等方式直观的表现，并有专门的报警窗口可以查看历史报警。

趋势显示可以调用历史数据曲线，可在趋势图上切点观察任一时点的值。

系统为用户提供监测系统的实时报警信息包括超限报警、开关报警、系统在接设备的故障记录，并可设定组合报警。报警内容需通过语音方式播报，并配置声光装置。

3.3.7.系统在线组态设计功能
系统具备画面设计、动画连接、脚本编写等功能，还应具备对变量的报警、趋势曲线组态等重要功能。

3.3.8.系统及数据分级管理功能
对于不同权限的人，进入的拥有的功能界面和子系统菜单不一样，也就是根据不同的权限，按职能部门和岗位职责来划分。例如对于控制层级别，可以拥有对该系统数据的完全控制功能。

对不同的用户设置不同的访问权限，分为工程师级、操作员级和浏览级等。

工程师级权限最高，可查看全部数据记录、报表、参数设置、风机及附属设备的启停控制操作等；

操作员级权限仅次于工程师权限，只能对风机及附属设备的启停控制操作，以及设备的状态反馈，无法查看相关数据的历史记录、报表以及对参数进行设置；

浏览级权限最低，只能查看风机及附属设备的实施数据，无法查看历史数据记录、数据报表以及操作控制设备的启停。

操作站安装同样的系统监控软件，由于采用局域网与PLC进行联机，因此每个操作站可以同时监控两台风机。通常一台作为主控机。

3.3.9.系统扩展接口功能
系统采用PLC(含以太网模块)加工控机监控模式，通过交换机构成局域网。风机房上位机采用双冗余配置。每台风机配置一套冗余电源装置；PLC采用高可靠性的且性能不低于S7-1500双CPU冗余模块和双工业控制计算机为核心。其中，两套CPU系统一用一备，采用备用冗余模式，在主CPU系统发生故障时备用CPU系统能够延续当时的实际状态在200ms内接替主PLC系统发出执行命令，当系统发生特定故障时，系统可以实现主备切换，备站接替主站继续运行。IO从站必须选用高可靠性的品牌，严禁采用其他种类模块，采集高低压柜、风门及各温度、压力、振动等信号。系统具有Profinet、Moddbus、以太网和OPC等多种通讯功能。选用计算机和系统软件留有备用容量和接口，便于后期进行扩展,满足国家级智能化煤矿建设标准。

平台软件要和各种监控硬件设备进行通信，获取其它业务管理系统的数据，能适应现场的多种设备选择，支持RS485、RS232等总线。支持市场上主流设备的数据交换协议，例如： TCP/IP协议、Modbus协议、OPC2.0协议、FTP协议、ODBC等等。使系统能在应用级别上可以使用更广泛的功能接口，方便子系统接入。

3.3.10.系统具备软件的定制及扩展功能
可以使用、修改、扩充、定制构件，以满足其个性化应用需求。平台软件使用系统框架构件作为基础，内部的每一个子系统都作为一个构件，可以单独维护，避免了牵一发而动全身的情况；使整个平台软件便于升级和扩展。

3.3.11.系统安全性
系统具备高健壮性能、强抗干扰能力与良好容错性，安全验证体系完善可靠。客户端访问采用口令认证机制，未授权用户无法登录，从源头严控访问权限。通过部署硬件防火墙，仅开放指定端口与外部通信，有效抵御外部病毒试探、恶意扫描等攻击行为，最大限度保障网络与数据安全。

3.3.12风机数据功能

①风量风速：反映两个风机的风量、风速实时数据和实时曲线，观察它们的变化趋势。

②负压曲线：反映两个风机的负压实时数据和实时曲线，观察它们的变化趋势。

③历史数据：可以查询过去所有的、或某段时间内的已记录的风机风量、风速、负压，可以进行窗口打印。

④风机电量：显示当前运行电机的电压、电流、有功和功率因数，对电流和电压绘制实时曲线，观察它们的变化趋势。

3.3.13温度振动数据功能

①电机温度：二个窗口分别对应1#风机和2#风机，对电机的绕组、前后轴承及风机轴承温度实时显示，并绘制实时曲线和历史曲线，供分析比较。

②风机振动：二个窗口分别对应1#和2#风机，对风机振动量实时显示，并绘制实时曲线和历史曲线，供分析比较。

③历史数据：二个窗口分别对应1#和2#风机，对电机的绕组、前后轴承及风机轴承温度，对风机的振动值，进行所有的、或某段时间内数据查询，可以进行窗口打印。

④系统共保存距当天8年的数据，其中每小时的数据存储一次，并记录了一天内各种监测数据以及一天24小时的各参数的变化趋势图。

3.4施工及调试期间不得影响在用主通风机的安全运行。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

4.1本技术规格书的适用范围仅限于顺和煤矿风井主通风机系统项目建设。如遇以后设计调整，应以设计调整数据为准，建设单位在根据此技术要求组织招标订货前，应与有关各方及时沟通，做好设计文件、设计参数的确认。

4.2 投标人须在中华人民共和国注册，并具有独立法人的企业。

4.3 为保障系统建设规范，投标厂家应具备煤矿主通风机在线监控系统软件证书、系统煤安证等相关证书，并提供证明材料。

4.4 本技术规格书仅提出了设备最基本的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

4.5 投标方须执行本技术要求所列要求、标准。本技术要求中未提及的内容均需满足或优于本技术要求所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本技术要求所使用的标准，如遇到与供方所执行的标准不一致时，按标准要求较高的执行。

4.6 投标方应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的高质量产品。

4.7要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备产品，且已有相同规格的产品应用、运行的成功经验，投标产品必须通过型式试验，不得使用试验性的设计和产品。

4.8投标方所提供的设计、设备和相关文件应使用统一标准规范。

4.9投标方所提供的产品或系统用于煤矿防爆环境时，投标方必须具备并在投标文件中提供证明材料：有效的防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志证书等。

4.10为确保投标方整体技术和交付能力，要求近两年来销售使用业绩不少于3套，并提供相关证明材料。如中标通知书、销售合同，投标现场需要携带原件备查。（复印件加盖公章）

五、货物使用环境及范围

5.1安装地点：   顺和煤矿主通风机房

5.2安装环境：   煤炭矿山工业环境

5.3环境温度：   －15℃～＋55℃

六、货物适用标准

《煤矿安全规程》（2025版）

《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）

《矿山电力设计规范》（GB50070）

《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450）

《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》(GB3836.1)

《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》(GB3836.2)

《煤矿主要通风机智能监控和故障诊断系统》NB/T 11633-2024 

《矿用主通风机在线监测系统通用技术条件基本信NB/T10168-2019  
《煤矿安全生产智能监控系统设计规范》GB51024                《矿山电力设计标准》GB50070-2020   
《可编程逻辑控制器编程语言标准》IEC61131-3      

《国际可编程控制组态语言标准》IEC1131-3      

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014  

《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB/T 50252-2018 

《防雷与接地的要求》DL/T 5149      

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T50064）

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则》（MT 211）

《煤矿用信息传输装置》（MT/T 899）

《矿用信息传输接口》（MT/T1007）

符合但不限于以上标准，当以上标准有最新版本时应遵循最新版本。

七、质量及验收要求

7.1出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

7.2根据产品使用结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以向出卖人提出索赔。

7.3出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可以采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

7.5在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

7.6乙方按国家标准及行业标准进行出厂测试、检验。在设备出厂试验前一周通知甲方共同进行测试、检验，双方在制造厂家按国家标准进行测试、检验，并提供相关报告。

八、服务及质保要求
8.1出卖人无偿对系统进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

8.2设备需要安装时，使用人提前与出卖人联系，派技术人员赴现场指导安装、调试。

8.3出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于72小时，原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于24小时。

8.4质保期为自发货之日起18个月或自设备调试合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

8.5免费提供系统点表及接入自动化系统平台，免费提供系统程序、软件备份及升级等服务。

九、运输及包装要求

9.1产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期。

9.2包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

9.3重要仪表、零部件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

9.4出卖人负责货物的运输。乙方负责将设备运输到需方指定地点，货物在运输过程中，由于承运部门的责任而发生的损失由出卖人负责解决。

9.5乙方提供产品必须证件齐全，供货时需提供说明书、设备总图、出厂检验报告等技术资料纸质版和电子版（纸质版资料6套（两份副本）、电子版资料1套），产品包装完好，满足要求。
十、供应商须提供技术资料要求

10.1设备安装与外形尺寸图、基础图；电控设备接线图，端子接线图。

10.2随机提供下列资料（一套）：装箱单，产品合格证，系统各部件安装使用说明书，电子版程序、图纸、后台监控备份软件等资料。

10.3设备交货期60天，中标方向使用方提供5套随机资料及2套相应电子版资料，随机资料包括总装图、电气原理图、电控接线图，整机及主要部件产品合格证、装箱单（每个部件的规格、型号及生产厂家），以及外购件产品合格证。

十一、其他要求：

11.1合同签订后，出卖人指定专门的项目经理负责项目执行。现场有工程技术人员组成机械和电气技术服务团队，负责设备的安装、调试、测试及售后服务工作。

11.2在合同范围内出卖人应及时答复买受人提出的技术问题，并提供相关技术资料。

11.3其他未尽事宜，由双方协商解决。

十二、项目商务和技术响应书

主通风机集控系统改造项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	风机在线监控系统控制部分
	AFM-100系列（含PLC系统、继电器、交换机、电源模块、接线端子、警示灯）等，采用性能不低于S7-1500系列PLC，在背板电源和用户端电源不断开的情况下I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等支持带电插拨。其中CPU冗余。
	
	

	2
	琴式操作台
	监控系统配套，实现手动集中操控，与工控机操作独立，具备风门、碟阀开闭状态及到位指示，运行状态指示，实现变频、工频集中控制。
	
	

	3
	工控机
	IPC-610L/AIMB-706VG/i7-9代以上/32G内存/ +机械2T/DVD/2网口、2串口、K+M/无线网卡、8G独显 原装键盘鼠标
	
	

	4
	UPS电源
	UPS（3kVA，含防雷模块及双电源切换装） 不低于2小时
	
	

	5
	水平风门蝶阀远电动装置及远程控制
	应根据现场实际情况需求配置传感器，实现远程开、关、停控制，具有开到位、关到位、故障反馈，具有开度反馈，配置一体式带通信功能，具备远程控制及现场控制等功能。
	
	

	6
	垂直水平百叶窗电动装置及远程控制
	应根据现场实际情况需求配置传感器，实现远程开、关、停控制，具有开到位、关到位、故障反馈，具有开度反馈，配置一体式带通信功能，具备远程控制及现场控制等功能。
	
	

	7
	垂直百叶窗电动装置及远程控制
	应根据现场实际情况需求配置传感器，实现远程开、关、停控制，具有开到位、关到位、故障反馈，具有开度反馈，配置一体式带通信功能，具备远程控制及现场控制等功能。
	
	

	8
	电脑
	i7-9代以上/32G内存/ +机械2T/DVD/2网口、2串口、K+M/无线网卡、8G独显 原装键盘鼠标
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后接通知**天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


联系人： 张晗 15737910801
