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	高压室SF6气体泄漏监控报警系统
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	生产安监科
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	副总工程师

意见
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签字：                  年   月   日

	总工程师

意见
	意见：
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生产安监科签收人：           日期：

鹤壁煤业（集团）有限责任公司供电处

高压室SF6气体泄漏监控报警

系统技术规格书
一、项目简介及使用地点

本技术规格书要求适用于鹤壁煤业（集团）有限责任公司供电处110kV大胡站、龙宫站，35kV柳涧站、古道站四个变电站共5套SF6气体泄漏报警系统改造项目所需采购的设备、系统订货及验收的技术要求，主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、运输就位、安装调试、试验所需技术资料、方案等方面的内容。
二、项目名称及供货范围

（一）项目名称：
高压室SF6气体泄漏监控报警系统
（二）供货范围：

35kV柳涧站高压室SF6气体泄漏监控报警系统配置清单
	序号
	物品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	SF6气体泄漏监测单元
	台
	1
	

	2
	SF6/O2变送模块
	个
	8
	按需配置

	3
	温湿度采集单元
	个
	1
	

	4
	警报灯
	个
	1
	

	5
	电源线
	米
	200
	按需配置

	6
	信号线
	米
	100
	按需配置

	7
	风机控制模块
	个
	1
	

	8
	说明书
	套
	4
	

	9
	产品出厂检验报告
	套
	4
	

	10
	合格证
	套
	4
	


35kV古道站高压室SF6气体泄漏监控报警系统配置清单
	序号
	物品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	SF6气体泄漏监测单元
	台
	1
	

	2
	SF6/O2变送模块
	个
	8
	按需配置

	3
	温湿度采集单元
	个
	1
	

	4
	警报灯
	个
	1
	

	5
	电源线
	米
	100
	按需配置

	6
	信号线
	米
	100
	按需配置

	7
	风机控制模块
	个
	1
	

	8
	说明书
	套
	4
	

	9
	产品出厂检验报告
	套
	4
	

	10
	合格证
	套
	4
	


110kV大胡站高压室SF6气体泄漏监控报警系统配置清单
	序号
	物品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	SF6气体泄漏监测单元
	台
	1
	

	2
	SF6/O2变送模块
	个
	8
	按需配置

	3
	温湿度采集单元
	个
	1
	

	4
	警报灯
	个
	1
	

	5
	电源线
	米
	100
	按需配置

	6
	信号线
	米
	100
	按需配置

	7
	风机控制模块
	个
	1
	

	8
	说明书
	套
	4
	

	9
	产品出厂检验报告
	套
	4
	

	10
	合格证
	套
	4
	


110kV龙宫站高压室SF6气体泄漏监控报警系统配置清单
	序号
	物品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	SF6气体泄漏监测单元
	台
	2
	110kV、35kV

高压室各一套

	2
	SF6/O2变送模块
	个
	22
	按需配置

	3
	温湿度采集单元
	个
	2
	110kV、35kV

高压室各一套

	4
	警报灯
	个
	2
	110kV、35kV

高压室各一套

	5
	电源线
	米
	200
	按需配置

	6
	信号线
	米
	200
	按需配置

	7
	风机控制模块
	个
	2
	110kV、35kV

高压室各一套

	8
	说明书
	套
	4
	

	9
	产品出厂检验报告
	套
	4
	

	10
	合格证
	套
	4
	


施工辅助配置清单
	序号
	内容
	部件名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	监测系统
	调试用工程师工作站
	ThinkPad X1 Carbon AI 2024酷睿Ultra7 155H 14英寸
	2
	台
	

	2
	安装工具
	电动扳手
	博士GDS18V-400
	4
	台
	

	
	
	电动螺丝刀
	博士GSB185
	4
	台
	

	
	
	电动手提角磨机
	博士GWS18V-15P
	2
	台
	

	
	
	手持喷码机
	豫昶ALT260Plus
	1
	台
	

	3
	不停电电源
	电池
	广州耐普、河北奥冠、荷贝克100AH、12V 
	1
	套
	

	
	
	不停电主机
	郑州沃能、北京德威特、许昌昌龙主机，容量5kVA，输出不少于两路AC220V。
	
	
	


三、技术参数
SF6气体泄漏监控报警系统基本功能

针对SF6气体泄漏超标和O2含量低报警，并兼有温度、湿度等环境数据的辅助监测功能。

气体传感器：应选用先进的高灵敏度传感器，带有误报警过滤软件，避免误报警。

现场报警：监测模块应能发出现场实时监测SF6气体泄漏超标和O2含量低警报，并指示气体泄漏位置，及时通知危险地点内人员疏散，寻找及消除泄漏源。

多点监测：多点同时监测，应满足现场环境需要，提高监测可靠性。

遥测遥信能力：应具备通过RJ45以太网口及国标104规约将现场数据发送到远程控制中心，控制中心也可以直接远距离查询、控制监控系统。

宽电压带设计： 100V～240V AC，满足不同现场环境需要。

彩色触摸屏显示: 应能实时显示各种参数和系统状态，且触摸灵敏、字体清晰、操作简单方便。

历史数据记录: 应能在数秒内实现历史数据的快捷查询。

报警方式：应具备语音、警笛、报警灯及远程告警等多方式报警。

人体识别：操作人员进入识别范围内屏幕自动点亮。操作人员停止操作后系统自动关闭背光以节约能源。

语音报告：当操作人员进入工作区域前，系统应自动用人工语音方式报告工作区域环境状况并在安全情况下再通风15min后允许操作人员进入工作区域。

风机操作：应具有手动强制排风和定时排风功能，其中定时排风时间具备按照实际工作情况设定功能，且可查询上次排风停止时间。

四、主要部件（或设备）配置要求

（一）系统主机

SF6气体泄漏监控报警系统主机接收采集器的传送的数据，同步显示，并进行分析处理，与固定标准参数进行对比后作出判断。同时主机能与上位PC机进行通信，接受PC发来的控制命令或者把数据上传到PC便于遥测、遥控以及存储。当采集数据超过设定限值时，主机自动运行各项控制程序，启动外围设备进行工作，包括声光、语音报警、通风等。另外主机应具备自行对环境的温湿度进行测量，以便对相关数据补偿、修正。
    安装方式：壁挂式
    采集器连接最大数量：64只

报警输出方式：常开触点（无源）、RJ45网络通讯

SF6浓度检测范围：0～30000ppm
SF6气体检测灵敏度：±5％设置值
氧气浓度检测范围：0～25%
氧气测量精度：＜0.5%（0.4%，O2在21％）
缺氧报警阀值：18.0%（可调）
温度显示范围：-20～99℃
湿度显示范围：0～99%RH

检测点：标准配置64点。
数据记录功能：报警事件自动记录，海量存储，自动更新。
报警输出：继电器空接点输出（DC220）接入站内综自系统；应能通过RJ45以太网口及国标104规约接入远方调度智慧平台。
支持RTU远程启动风机功能。
支技红外人体检测，自动启动风机或语音提示。
风机控制器：开关型：直接控制风机电源。

风机启动支持多种模式：定时启动、报警启动、有人时自动启动、远程启动、手动启动等。
（二）技术指标

SF6气体浓度报警范围：     0～3000PPM（报警点可设置，标准规定1000PPM）

SF6气体检测精度：        ±10%F.S

O2浓度报警范围：          0~25%（报警点可设置，缺氧报警点18%）

O2测量精度：              <2%F.S

温度显示范围：            -40～125℃

湿度显示范围：            0～99%RH

输入电源：                100～240V AC

报警输出点电源：          2A

风机输出触点电源：        16A

风机通风时间设定：        30MIN/次或用户任意设定

报警数据记录容量：        1024条

通讯：                    RJ45网络通讯
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
供方随设备提供设计、生产、制造、安装、检验检测资质文件及报告，提供原件或复印件不少于四套。所提供的组/部件如需向第三方外购时，供方也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和供方的进厂验收证明。
六、货物使用环境及范围

户内环境温度和周围空气相对湿度

温度：-20℃～+55℃，允许变化率10℃/d；

相对湿度：5％～95％无冷凝。

户外环境温度和周围空气相对湿度

温度： -25℃～+65℃，允许变化率20℃/d；

相对湿度：5％～95％(包括凝露)。

海拔高度：不超过1000米

抗震能力：8度
工作位置：垂直安装

防护等级：户内设备不低于IP40级，户外设备不低于IP43级且兼具良好通风散热。
七、货物适用标准

（一）按本技术规格书供货的设备，包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备，均遵守最新的国家标准（GB）、“中国电力行业标准和规范”以及国家单位制（SI）等标准。如采用合资或合作产品，遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按最高标准执行。

（二）下列规范和标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本技术规格书的条文。供方应使用以下标准和规范的最新版本，并不限于此。

GB/T14598.18-2007《电气继电器 第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验- 浪涌抗扰度试验》
GB/T 14598.10-2012《电磁兼容、试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T 14598.13-2008《电磁兼容、试验和测量技术1MHz(1kHz)脉冲群抗扰度试验》
GB/T 14598.14-2010《电磁兼容、试验和测量技术静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.8-2006《电磁兼容、试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
GB/T17626.11-2023《电磁兼容、试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》
GB/T17626.4-2018《电磁兼容实验和测量技术静电放电抗扰度试验》
GB/T17626.5-2018 《电磁兼容实验和测量技术电快速瞬变脉冲抗扰度试验》
JJG914-1996《六氟化硫检漏仪检定规程》
DL/T1555-2016《六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置运行维护导则》
GB14285-2016 《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB50171-2022 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
DL/T5136-2012 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》
防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）

《国家电网设备〔2018〕979号　国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》

电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点及其他有关的现行标准。

以上标准如有新版本，按最新版本执行，各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。

八、质量及验收要求

（一）需方有权派遣其检验人员到供方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。需方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供方。

（二）如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，需方可以拒收，供方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，需方不承担上述的费用。

（三）需方对货物运到需方目的地以后有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由需方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。需方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除供方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后需方对其进行的检验。

（四）供方应在开始进行工厂试验前2个月，通知需方其日程安排。根据这个日程安排，需方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行见证，并将在接到供方关于安装、试验和检验的日程安排通知后20天内通知供方。然后需方将派出技术人员前往供方和（或）其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，需方代表有权发表意见，供方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。

（五）若需方不派代表参加上述试验，供方应在接到需方关于不派员到供方和（或）其分包商工厂的通知后，或需方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

（六）供方应向需方提供下列资料：

1.重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告。

2.重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告。

3.设备出厂例行试验报告、半成品试验报告。

4.型式试验报告。

5.产品改进和完善的技术报告。

6.与分供方的技术协议、分包合同副本。

7.设备的生产进度表。

8.设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

（七）需方有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

（八）需方将不签署任何质量证明文件，需方人员参加工厂检验既不能解除供方按合同应承担的责任，也不替代合同设备到货后需方的检验。

（九） 最终验收时间为安装、调试和试运行完成后并稳定运行72h后。

九、安装、调试要求

（一）供方负责对合同约定的设备、设施进行安装、调试、试验、验收，并解决有关技术和工作问题。供、需双方代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

（二）供方在对合同约定的设备、设施安装前，供、需双方需签定安全协议。供方及时向需方提供工作计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。

（三）供方技术人员应对需方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决需方在合同范围内提出的技术问题。

（四）供方技术人员有义务协助需方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

（五）供方应尊重需方，充分理解需方对安装、调试、试验等工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试、试验等工作达到双方都满意的质量。如因供方原因造成工作拖期，需方有权要求供方继续服务，且费用由供方自理。

（六）供方技术人员有义务协助需方在现场对运行和维护人员进行培训，且不少于3人次厂家学习培训。
十、服务及质保要求

（一）产品质保期：整体两年质保。在产品质保期内制造质量问题由供方免费负责修理或更换，因质量问题影响对用户供电和其他设备安全时需承担由此引起的相关责任；设备质保期满后，若需供方提供维修服务，则供方应只收取基本费用，不得加价乱收费。终身提供备品备件，免费为用户培训操作人员，终身免费提供系统软件升级，免费添加外部接入端口及RJ45网络转换端口。
（二）对客户遵循“有求必应”的服务宗旨，2小时内响应客户服务要求，24小时内到达现场。

（三）保证所提供设备加工工艺完美，检测手段完善，设备性能良好。

（四）保证设备在正确安装、正常使用和保养的条件下，其使用寿命不少于15年，且在其使用寿命内具有满意的性能。

（五）实行终身全面技术支持，包括设备改进、维护维修、技术咨询；终身免费负责软件升级及接入外部系统等服务。

十一、运输及包装要求

（一）供方负责设备的包装及运输。

（二）设备的包装、运输应符合GB191-2008包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

（三）供方应在规定的时间内，把货物发到需方指定的使用地点。

（四）供方应在设备发运的同时，将每批发运的货名、件数、编号、发运日期及发运地名通知需方。

（五）设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏，全部由供方负责；运输中发生设备损坏和丢失情况且原因不属于供货方时，由供方向承运部门交涉，办理索赔，供方负责向需方补充缺损件。

（六）设备到达收货地点后，需方应及时清点货物件数及包装外观完整情况。如货物与发货清单不符或包装损坏时，需方在妥善保管的同时，及时通告供方。需方设备开箱时，发现设备缺损，且非需方人为因素造成的，应及时通告供方，供方负责补充缺损件。

十二、供方须提供技术资料要求

（一）设备交付时应提供以下资料（供货方提供不少于4套，电子版1套）：

1.为确保本设备的验收、安装、使用和维护，供方应提供所有设备制造的图纸及有关的文件和说明手册纸质版及电子版，并对其所提供的全部技术资料的准确性负责。

2.所有文件、图纸、信函等均采用中文(原厂商的资料可为英文)。所有的说明和图纸等均应采用国际单位。

3.提供的图纸应符合标准规格。初设图是指供方提供给需方要求确认的图。最终图是指需方已经确认或作了设计修改后确认的图。安装图是指交货时描述设备最终完整状态的图。

4.说明手册应包括所有设备的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的备件以及设备型号等方面的说明，说明手册由制造厂提供并注明就近服务的授权机构。各应用功能模块总体描述，各应用功能模块的技术参数(包括设备的总体和每个组件)，硬件设计文件，软件设计文件，运行手册，硬件维护手册，装配、安装、布置说明，合同中全部设备之间的联接说明及合同设备同买方其他已有设备之间的连接说明。包装、运输、存放要求。全部软件的详细说明，应以U盘方式提供全部软件。完整的程序员指南和手册。

（二）图纸的交付和时间

1.供方在合同签字之日起两周内提供完整的图纸及资料。

2.每台设备应附有安装说明及试验报告并随设备一起发送。
十三、其他

（一）本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本技术规范引用标准最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本文件所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

（二）如供方未以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本技术规格书。如有异议，供方应以书面形式加以说明。
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