000013技术要求：JBC-36/13防爆等级：dⅡCT4；防护等级：IP65；端子数（魏德米勒）：36 个；进、出线口：13个；G（1）为 G2″内螺纹，要求：底部开孔；G（2）~G（13）为 G3/4″内螺纹，G2″口配套304SS防爆电缆密封接头 1 个；G3/4″口配套304SS防爆电缆密封接头12个。进出口要求：下进下出。接线箱技术要求：1、防爆接线箱外壳材质采用 304SS 不锈钢表面拉丝处理，接线箱外壳应设内、外接地螺栓，尺寸为 M6，螺栓材质：304SS。2、端子应适合 0.75～2.5mm2导线，并配备齐标记号、挡板、固定器等附件，导轨采用钢制镀锌处理。3、防爆电缆密封接头、堵头材质为 304SS，进出电缆为非铠装电缆，接头规格应与电缆外径相匹配，防爆电缆密封接头不与挠性管或钢管相连。4、防爆电缆密封接头 G 3/4″适用电缆外径应满足Φ8～Φ13、G11/ 2″适用电缆外径应满足Φ16～Φ28、G 2″适用电缆外径应满足Φ18～Φ36。5、箱内带接地汇流条6、配套提供不锈钢铭牌。

000014技术要求：JBC-36/14防爆等级：dⅡCT4；防护等级：IP65；端子数（魏德米勒）：36 个；进、出线口：14个；G（1）、G（2）为 G1-1/2″内螺纹，G（3）~G（14）为 G3/4″内螺纹，进线口要求：下进下出； G1-1/2″口配套304SS防爆电缆密封接头 2 个；G3/4″口配套304SS防爆电缆密封接头 12个。接线箱技术要求：1、防爆接线箱外壳材质采用 304SS 不锈钢表面拉丝处理，接线箱外壳应设内、外接地螺栓，尺寸为 M6，螺栓材质：304SS。接线箱技术要求：1、防爆接线箱外壳材质采用 304SS 不锈钢表面拉丝处理，接线箱外壳应设内、外接地螺栓，尺寸为 M6，螺栓材质：304SS。2、端子应适合 0.75～2.5mm2导线，并配备齐标记号、挡板、固定器等附件，导轨采用钢制镀锌处理。3、防爆电缆密封接头、堵头材质为 304SS，进出电缆为非铠装电缆，接头规格应与电缆外径相匹配，防爆电缆密封接头不与挠性管或钢管相连。4、防爆电缆密封接头 G 3/4″适用电缆外径应满足Φ8～Φ13、G11/ 2″适用电缆外径应满足Φ16～Φ28、G 2″适用电缆外径应满足Φ18～Φ36。5、箱内带接地汇流条6、配套提供不锈钢铭牌。

