## 磁浮子液位计
山东齐创石化工程有限公司 SHANDONG QICHUANG PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD | 工程名称 PROJECT |  | 河南龙宇煤化工有限公司 乙二醇一厂VOCs治理设计项目 |  | 设计项目SECTION |  | 乙二醇一厂VOCs治理设计项目
[5 empty] | 设计阶段STAGE |  | 施工图
编制PREP | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 磁浮子液位计-DCS MAGNETIC FLOAT GAUGE |  |  |  | 编号NO. |  |  | 版次REV.
校核CHECK |  |  |  |  | QC202451074-D-IN-03-DTS-S301 |  |  | 0
审核APPR
位号 TAG NO. |  | LT-1101 |  | LT-1102 |  | LT-1201
用途 SERVICE |  | T-1101液位 |  | T-1102液位 |  | V-1201液位
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP.NO. |  | T-1101 |  | T-1102 |  | V-1201
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 碱液 |  | 吸收液 |  | 收集液
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  | 常压 |  | 常压 |  | 常压
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 常温 |  | 常温 |  | 常温
操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000
法兰间距 FLANGE DISTAN. mm |  | 500 |  | 500 |  | 800
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  | 磁浮子液位计 |  | 高温磁浮子液位计 |  | 磁浮子液位计
测量范围 MEAS.RANGE (mm) |  | 0～500mm |  | 0～500mm |  | 0～800mm
测量管材质 MEASURING TUBE MATERIAL |  | 304 |  | 304 |  | 304
浮子(球）材质 FLOAT MATERIAL |  | 304 |  | 304 |  | 304
精度 ACCURACY |  | ±10mm |  | ±10mm |  | ±10mm
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 |  | IP65 |  | IP65
工艺连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  | 侧-侧 法兰 |  | 侧-侧 法兰 |  | 侧-侧 法兰
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | HG/T20592-2009 PN16 |  | HG/T20592-2009 PN16 |  | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | DN25，RF |  | DN25，RF |  | DN25(B),RF
附件 ACCESSORIES |  | 带排污阀 |  | 带排污阀 |  | 带排污阀
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型式 TYPE
精度 ACCURACY
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20 mA DC+HART |  | 4~20 mA DC+HART |  | 4~20 mA DC+HART
电源 POWER SUPPLY
触点容量 CONTACT RATE
上限报警设定值 HIGH SET POINT
下限报警设定值 LOW SET POINT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 |  | IP65 |  | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | Exd II BT4 Gb |  | Exd II BT4 Gb |  | Exd II BT4 Gb
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  | 带位号铭牌 |  | 带位号铭牌 |  | 带位号铭牌