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井筒用报警灭火控制装置
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鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿井筒用报警灭火

控制装置技术规格书
一、项目介绍及使用地点：
本次招标井筒用报警灭火控制装置主要用于鹤煤九矿一水平主斜井皮带巷，该巷道安设DTC100/35/2*355型钢丝绳芯带式输送机一部，全长520m，上运倾角28.5°，输送能力为350t/h，担负矿井原煤的提升任务，巷道断面为16m²。
二、货物名称及供货范围：
1.货物名称：矿用光纤测温及灭火控制系统（井筒用报警灭火控制装置）
2.供货范围：

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用光纤测温及灭火控制系统
	KJ1892
	套
	1
	

	2
	矿用隔爆兼本安型分布式光纤测温主机
	KJ1892-Z
	台
	1
	4路

	3
	矿用本质安全型声光报警器
	KXB18
	台
	1
	

	4
	煤矿用阻燃通信光缆
	MGTBV 2A
	米
	1000
	测温光缆铠装2芯

	5
	矿用隔爆兼本安型监测分站
	KJ1113-F1
	台
	32
	含电动球阀后备电池

	6
	矿用烟雾传感器
	GQQ5
	台
	18
	50米安一个

	7
	矿用本安型火焰传感器
	GHZ5
	台
	2
	机头、机尾

	8
	矿用一氧化碳传感器
	GTH1000(A)
	台
	1
	机尾

	9
	子弹头可调喷嘴
	DN15
	个
	60
	50米安一套

	10
	矿用隔爆兼本安型交换机
	KJJ127
	台
	1
	千兆2光3电1路485

	11
	悬挂式干粉灭火装置
	GQQ150/2.5
	台
	2
	含压力传感器、电动球阀、10公斤ABC超细干粉罐。

	12
	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
	MVV3×1.5
	米
	700
	

	13
	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆
	MHYV1×4×7/0.43mm
	米
	1200
	

	14
	工控机
	IPC-610
	套
	1
	I7-8770/16G/120G固态/1T机械、含鼠标、键盘

	15
	显示器
	27英寸
	台
	1
	

	16
	音箱
	R101V
	套
	1
	漫步者

	17
	安装辅材
	含喷洒管路
	套
	15
	

	18
	供方需免费提供整个系统招标金额5%备件。


备注：以上供货清单作为参考清单，供方设计制作加工必须考虑系统完整

性，供安装使用，需方仅提供供电电源，不再提供其它任何材料。
三、货物技术参数及主要部件（或设备）配置要求

（一）主要部件技术参数

1.矿用隔爆兼本安型分布式光纤测温主机

防爆类型：Exdb[ib Mb]I Mb         额定电压：AC127V；

输入视在功率：≤100W；            测温通道数量：4路；

温度测量范围: -15℃～130℃；      测温光纤长度: 10km；

温升速率：30℃/min；              报警响应时间：≤15s；

单通道温度测量时间: ≤1min；      探测光波长：1550 nm；

探测光发射功率：-20dBm～0dBm；    测温光纤：波长62.5

测温准确度：±4.0℃；             空间分辨率：≤3m；

定位准确度：±2m；                升温速率报警响应时间：15s～70s。

传输性能：电缆传输接口            传输方式：RS485

传输速率：9600bps；

2.KJ1113-F1矿用隔爆兼本安型监测分站

防爆类型：Exdb[ib Mb]I Mb 

额定工作电压：AC127V；

额定工作电流：≤200 mA；

模拟量信号输入端：4个；

开关量信号输入端：4个；

自备电动球阀：2个；阀径DN20；快接头：KJ13；

后备电源：2h（断电关阀）；

配套：FYF3矿用本安型红外遥控发送器：遥控距离：3m。

（二）主要部件技术要求

1.系统监测单元应由分布式光纤测温分站、本安型监测分站组成，监测单元设备均要求部署在皮带机巷道沿线，应按照国家要求进行设计、安装。

2.系统防灭火控制单元包括矿用隔爆兼本安型监测分站、系统监控平台，系统监控平台可远程控制沿线喷淋单元电动球阀实施降温、灭火。监测分站需具有4种工作模式，分别为自动火灾预警模式、手动控制模式、远程手动控制模式、定时控制模式，并且在环网出现问题时，系统能够独立运行。

3.系统防灭火执行单元包括超细干粉灭火装置和矿用隔爆型电动球阀及喷

淋装置，执行灭火措施时，机头、机尾有电气设备地点使用自动感应悬挂式干

粉灭火器灭火为主，皮带沿线以喷淋降温为主。

4.具备火灾实时预警监测功能，系统应能根据各传感器监测的数据进行分析，当参数超限时，对异常区域开启语音报警，采取定位和防灭火措施。

5.具有沿线喷雾降尘功能，输送机巷道应每隔50米安设一组自动喷淋装置，每套喷淋装置不少于4个喷嘴，满足巷道全覆盖要求。
6.输送机沿线温度出现异常时，必须能够及时将超温信息在监控平台中预警，便于及时采取措施处理，温度值超过报警值后，现场防灭火执行单元动作的同时，监控平台上也要有报警弹窗提示。

7.系统平台应具备以下分析显示功能：

1）具有测量点实时数据列表显示功能,显示内容包括通道名称、测量点位置、温度、压力、烟雾状态、阀门状态、报警状态；可切换通道显示。

2）具有通道实时温度数据曲线显示功能。曲线能反应某一个时刻某一通道某一位置的温度数据，并能放大、缩小、拖动；具有统计值显示；可切换通道显示。

3）具有报警记录实时显示功能，报警记录包括报警类型、所属通道、所属区域、位置和名称、温度、水压、烟雾状态和描述。

4）具有超温预警、报警功能。若皮带机沿线出现温度超过预警、报警值，系统平台界面中能出现预警、报警提示弹框，提示出现温度异常的分区信息。并能进行声音报警。

5）具有以通道编码和时间为索引的通道历史数据存储和查询功能，具有异常报警记录存储和查询功能。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.供方提交与设备相符的技术资料，包括但不限于：设备出厂试验报告、系统及配套件安标证、防爆证、合格证、矿用光纤测温及灭火控制系统软件著作权证书、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。

2.设备到货时必须提供以下图纸及资料纸质版不少于4套，电子版1套，控制原理图，连接图，零部件维护用图，产品安装、使用、操作维护说明书，产品质量证明书（合格证）、MA证，制造检验报告，易损备件清单、专用工具等。

3.提供系统及配套件MA证、防爆合格证、矿用光纤测温及灭火控制系统软件著作权证书。

五、使用环境及条件

1.使用地点：鹤煤九矿一水平皮带巷

2.海拔不超过+1000m

3.运行环境温度为0℃～+50℃

4.工作面环境条件：有瓦斯、煤尘，空气湿度大于90%。

六、货物适用标准

《煤矿安全规程》（2022）

《煤矿智能化建设指南》（2021年版）

《煤矿防灭火细则（2021版）》 矿安﹝2021﹞156号

《煤矿皮带电气式自动喷水灭火系统通用技术条件》MT758—1997

《自动喷水灭火设计规范》  GB50084-2017

《煤矿监控系统总体设计规范》

《煤矿监控系统中心站软件开发规范》

《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》GB3836

《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》 GB3836.1-2021
《爆炸性环境用防爆电气设备》 GB3836.2-2021
《矿用一般型电气设备》 GB12173-2008
《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT209

《通用用电设备配电设计规范》 GB5OO55-2011
《矿用安全标志标识》AQ 1043-2018
《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-2010

《计算机软件开发规范》 GB8566

《中华人民共和国矿山安全法》

《中华人民共和国消防法》

以上所有标准均按最新标准执行

七、质量及验收要求

1.设备到货后，由矿方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符。

2.所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可交货。

3.外购件、外协件均应附有质量合格证书，部件属安全标志管理的产品须有在有效期内的矿用产品安全标志证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

4.供方在设备制造过程中和完工后，应对设备进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。 

5.设备出厂时，供方要提供质量检验合格证、煤安标志证和防爆合格证（含外购件）。 

6.交货时，随机提供技术资料。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有主要部件的装配尺寸和零部件明细。

八、安装、调试要求

设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。

九、服务和质保要求

1.设备安装前进行技术交底，以保证设备的安装质量。供方负责对所供设备的调试投运工作及维修技术人员免费培训指导。供方保证在质保期内免费维修、更换损坏的仪表和设备（人为损坏除外）。供方对由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负全责。

2.质保期：设备到货36个月或安装正常运行后24个月。质保期内供方免费进行技术服务。设备运转期间出现故障时，供方接到需方通知后需及时解决或答复，在2小时之内作出答复或派出服务人员，24小时内尽快达到现场，质保期间所有损坏的设备及零部件，供方均免费更换。一年后维修只收配件费用，不收工时费。终身优惠供应配件。

十、运输及包装要求

1.产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容如下：产品名称、型号；主要技术参数；制造供方名称；出厂日期。

2.包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

3.单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应。

4.随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

十一、交货期

1.交货期：合同签订后60日免费送货并负责卸至指定地点，运费由供货方承担。

十二、其他

1.供方需免费提供设备使用维修的专用工具2套，必须提供设备总价5%随机配件。

2.供方家需提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及规格型号、生产厂家、单价等供货信息。并保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。

3.本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
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