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河南能源集团鹤煤公司六矿
煤矿重大灾害风险防控电力监控系统
技术规格书
技术负责人：
机运科长：
编 写 人：
编制单位：鹤煤六矿
编制时间：2024年3月
河南能源集团鹤煤六矿煤矿重大灾害风险防控
电力监控系统技术规格书
一、项目简介及使用地点
1.鹤煤公司六矿根据《国家矿山安监局综合司财政部办公厅关于报送煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作实施方案和 2023 年度工作计划的通知》（矿安综〔2023〕5 号）要求，拟按文件要求完善“煤矿重大灾害风险防控用电监控子系统”1套，要求在地面监控中心实现对矿丼变电站、主运输、主通风、主排水、主副提升等重要设备上加装智能用电融合终端，实时监测煤矿重要设备的电流、电压、负载等主要数据变化。实现用电设备的数据采集、运行状态监视、存储、查询和统计整个系统的运行数据、运行记录、故障报警记录、实时曲线、历史曲线、报表、打印输出、故障定位、故障录波、电缆绝缘实时监测预警等管理功能。
2.重点设备系统概况
主变电站：鹤煤六矿主变电站为大胡变电站,该站自动控制系统为南京自动化有限公司。
大胡变电站共馈往六矿24趟电缆，其中9趟入井电缆，11趟馈往矿内地面设施，3趟馈往东风井，1趟馈往小庄风井。另有一趟小庄井电缆取至鹿楼变电站。
主通风：
东风井装备有两台FCZ№26.6/1600(Ⅱ)型通风机，电动机型号为Y6301-6型，功率为1600kW。小庄风井装备有2台轴流式风机，功率为710kW。东风井和小庄风井均在用安徽德瑞公司监控系统。
主运输：井下主运输为上仓皮带、北翼主皮带、暗斜井主皮带。使用华洋公司控制系统。
上仓皮带皮带型号STJ-1000/2×132，配套电机为2×132KW长度267m,电源取至中央变电所所带上仓皮带配电点。
北翼主皮带皮带型号DTL-1250-1000/2×160，配套电机为2×160KW长度1246m,电源取至中央变电所所带北翼主皮带配电点。
暗斜井主皮带型号DTL-1000/80/2×280，配套电机为2×280KW长度1150m,电源取至中央变电所所带暗斜井主皮带配电点。
主排水：均使用华洋公司控制系统
一水平泵房双回路电源来自110kV大胡变电站不同母线段，电缆型号为MYJV42-6/6-3×120mm2。泵房内装备3台D450－60×6型水泵，配用电机功率710kW。
二水平泵房双回路电源来自110kV大胡变电站不同母线段，电缆型号为MYJV42-6/6-3×185mm2。泵房内装备3台D450-60×11型水泵，配用电机功率为1250kW。
三水平泵房双回路电源来自110kV大胡变电站不同母线段，电缆型号为MYJV42-6/6-3×185mm2。泵房内装备3台MD450－60×7型水泵，配用电机功率为900kW， 
主提升:均使用中矿传动公司控制系统
主井提升安装有1台JKD-3.25×4型摩擦式提升机，电机功率1250kW。电源双回路分别来自大胡变电站08#盘（供电线缆MYJV22-3×70mm2,供电距离400m）和高压泵房07#盘（供电线缆MYJV22-3×70mm2,供电距离150m），低压双回路电源分别来自地面变电亭和洗选厂配电室，
副井提升安装有1台JKMD-2.8×4型摩擦式提升机，电机功率630kW。 双回路电源分别来自大胡变电站09#盘（供电线缆MYJV22-3×50mm2,供电距离100m）和16#盘（供电线缆MYJV22-3×50mm2,供电距离100m），低压双回路电源分别来自地面变电亭（供电线缆MY-380-3×35+1×16,供电距离150m）和洗选厂配电室（供电线缆MY-380-3×35+1×16,供电距离350m）。
地面两处变配电点为高压泵房与地面变电亭。两处均未投入自动化控制系统。地面变电亭5面高压开关柜，高压泵房22面高压开关柜均计划2024年更换新高压开关柜。
二、供货范围
1．智能用电融合终端1套，实现对矿丼变电站、主运输、主通风、主排水、主副提升等重要设备电流、 电压、 负载（功率、电量）、功率因数、谐波等主要数据的实时监控，并实现对比分析、故障预警等功能。
2．地面电力监控系统1套。实现对地面2个变电所高压设备的数据监测和远程控制上传功能。
3.主要设备及配件供货清单。
（以下配置为参考配置，未列入的配置必须按技术规格书说明部分实现的功能和现场需要提供）
	序号
	项目及设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	一
	智能用电融合终端
	
	
	

	1
	智能用电融合监控软件
	定制（含1套用电融合终端系统软件、1套地面电力监控软件）。包括组态工具、监控应用软件、数据通讯及数据库管理软件、Web服务软件、电量报表软件、能耗在线分析等，满足河南省工信厅文件要求
	套
	2

	2
	采集或监控分站
	定制（含通讯管理机、交换机、后备电源）支持IEC103规约、IEC61850规约 、RS485/RS422/RS232
	台
	5

	3
	智能用电终端
	能采集Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、P、Q、COSφ、Hz、F、IA1、IC1、IA2、IB2、IC2、U0、I0等用电数据监测、具备谐波监测功能，485通信功能
	台
	32

	二
	地面电力监控中心
	
	
	

	1
	地面变电所系统接入（地面变电亭、高压泵房）
	定制，满足远程遥测、遥信、遥控功能要求
	套
	2

	2
	高清摄像头（含电源及支架辅材）
	400万像素高清网络摄像头
	台
	2

	3
	视频交换机
	8口
	台
	2

	4
	隔爆型稳压电源
	4KVA  127V
	台
	2

	5
	电力监控工作站
	I7（12代以上）/32G/1T固态,4G独显（含无线键盘和鼠标）
	台
	2

	6
	液晶显示器
	三星27寸
	台
	2

	7
	报警音箱
	国内著名品牌
	台
	2

	8
	光纤收发器
	单模以太网转光纤收发器（每套2台）
	套
	4

	9
	光纤终端盒
	单模，8口
	台
	10

	10
	Web发布及app软件
	满足手机客户端远程监测功能
	套
	1

	11
	GPS授时器
	满足GPS授时功能
	台
	1

	12
	超五类双绞线
	国内品牌
	箱
	1

	13
	屏蔽电缆
	ZR-RVVP-3*0.2mm2-BK
	kM
	0.3

	14
	激光打印机
	A3（联想、惠普等知名品牌，具有复印、扫描等功能）
	台
	2

	三、
	安装辅材及线缆
	
	
	

	1
	煤矿用阻燃光缆
	MGTS-24B
	kM
	4

	2
	开剥光缆
	MGTS-12B1-SC-30M
	根
	8

	3
	煤矿用阻燃通信电缆
	MVV-0.6/1KV 3*1.5
	kM
	1

	4
	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
	MHYVRP1*4*32/0.20mm
	kM
	0.3

	5
	矿用光缆接线盒
	FHG6
	只
	10

	6
	本安电路用接线盒
	JHH5
	只
	30

	7
	其它
	满足系统安装需求
	套
	1


3、 技术参数
1.地面监控中心
1.1在地面监控中心安装2台电力监控工作站【含1台用电融合终端系统工作站、1台地面电力监控工作站(互为冗余)】，包括软件和硬件设备。提供电力监控软件；实现远程遥测、遥信、遥控、遥调、遥脉、遥试、视频联动等功能；配置 Web发布软件，实现系统在电脑、手机客户端的移动监视功能；1台远动管理机设备，实现数据采集、转发，应配置远传数据库和各级调度网络通信规约库，远动通信设备应具有各种接口及规约转换，通信规约采用CDT、IEC60870-5-103、104等并应具备足够的通信接口。
2.数据网接入
2.1需方地面和井下已建成独立的万兆光纤网络，供方负责在地面主要机房和井下各变电所内设置通信管理分站，通过光缆接入需方远动管理机，实现电力监控设备与后台监控及调度端的数据传输。
2.2井下各主排水泵房变电所设置监测分站，开关保护功能通过另外敷设专用的光纤网，光纤网络长度共4000m，接入附近在用南京磐能电力监控系统网络，数据传输至地面调度集控中心。
3. 智能用电融合终端
3.1在矿井变电站、主运输（上仓皮带、北翼主皮带、暗斜井主皮带）、主通风（东风井、小庄风井）、主排水（3个主泵房）、主副提升等地点安装智能用电融合终端。实时监测电流、电压、负载（功率、电量）、功率因数、谐波等数据，具有选择性分类上传功能。
3.2矿井主变电站由鹤煤供电处管理运行，6kV母线段除带六矿负荷外，还兼供其它生产生活单位负荷，为保证变电站主要数据传输的准确性，采用分点全面布置用电融合终端的方式，即监测入井9趟高压用电线路和地面变电厅、高压泵房、主副井、主通风等15路终端，上述地点均为双回路供电，必须保证任一回路运行时，均能监测和上传所需数据。
3.3用电融合终端，地面各高压开关柜监测点需安装高压电度表13块，地面不具备安装高压电度表的地点，采用采集综合保护器数据实现；井下各监测点采用采集综合保护器数据，依据算法具备负载（电量、功率）采集及上传功能。高压保护器及智能用电融合终端计量精度不低于0.5S级，实现电量远程自动抄录峰、平、谷分时计量、可提供各单位、各设备的用电状况，自动生成日报、月报、年报等多种形式报表。
3.4用电融合终端，具备重要设备数据实时监测、数据分类分析、数据分析对比、数据变化预警、能耗市场化考核等功能，具有实时查看、存储、调阅、发布、预警等功能，并自动生成日报、月报、年报等多种形式报表。
4.地面电力监控系统
4.1地面高压泵房（5面KYN28A-12高压柜）、地面变电亭（20面KYN28A-12高压柜）为新增高低压开关设备，都具备通讯接口及高压电能监测终端，两个配电室需各安装1台电力测控分站，高低压保护装置由需方提供通讯规约，通过规约转换方式接入电力测控分站实现配电室高压开关远程控制；电力测控分站通过光纤或者就近接入矿方网络，将采集数据传输至重点设备监测系统，并实现远程监测控制。
4.2．地面电力监控系统应具有一次设备在线监测（无线测温、油色谱、智能巡视）、安全防卫（电子围栏、红外对射、门禁、智能锁控）、动环系统（空调、风机、除湿机、水泵、照明、SF6、瓦斯）、火灾消防应急控制及视频联动等智能化示范煤矿要求的先进技术的接入功能，根据地面2个变电所高压开关柜的实际配置，实现上述功能，电力监控系统软件部分不得再进行升级。
4.3.新增高压泵房变电所视频监控摄像头，并接入电力监控及矿井视频监控系统。
4、 主要部件（或设备）配置要求
1．工作站配置
监控系统采用开放式分层分布结构，由站控层、间隔层以及网络设备构成。站控层设备按变电站远景规模配置，间隔层设备按工程实际建设规模配置。
 系统设备配置
2.1站控层设备
（1）主机兼操作员站：用作站控层数据收集、处理、存储及网络管理的中心以及站内监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等等。运行人员可通过运行工作站对变电站各一次及二次设备进行运行监测和操作控制。
主机兼操作员站符合FCC，EMC，CE，UL等工业标准：每台至少满足以下配置要求：
·CPU： Intel I7系列处理器，主频≥2.53GHz
·内存: ≥32GB；
·硬盘: ≥1T固态
·显卡: 独立的双输出显卡1块，显存容量≥4G
·声卡：可采用板载声卡、有源音箱1套；
·接口：千兆以太网接口2个、USB2.0 接口4个，串行口2个，并行口1个；
·操作系统：汉化UNIX；
·显示器：27寸彩色液晶显示器，分辨率≥1920*1280；
·无线标准键盘、鼠标：各1个；
·电源：功耗≤500W；
·其它必需配置的硬件和软件。
（2）远动通信设备：设备冗余配置，无硬盘设计，通过专用通道点对点方式以及站内的数据网接入设备向各级调度和远方监控中心传送远动信息。每台远动通信设备的主要性能至少满足以下技术要求：
A、主要功能
采集各种微机保护、自动装置信息；
采集各种测控装置、智能电能表信息；
采集变电站智能辅助设备信息；
远动工作站的制式应与调度端主站系统相适应；
实现和管理远动通信，能通过数据网接入设备通信；
支持多种通信规约，如IEC870-5、部颁CDT、DL/T 860(IEC 61850)等，远动规约与相应设备要求的通信规约相一致；
通过GPS/北斗可实现自动对时和统一系统时间，具备与调度中心和当地同步时钟对时的功能；
各设备、装置通信状态检查和监视；
转发信息编辑、合成；
支持主备双通道，当主通道故障后能手动和自动切换至备用通道；
具有自检自调，失电保护功能及失电后自启动功能；
采用专用操作系统、无硬盘型、非PC结构的专用装置。四遥功能能灵活组合，且相对规格化，将来维护和扩展时不会影响原有的硬件及更改原有的EPROM； 
具备为调度中心提供SOE数据的功能，SOE中的事件时标应是I/O单元采集到该数据时的时间；
远动工作站应是可编程的，具有当地维护界面，组态方便且具有在线远方诊断、远方下载、远方配置文件及远方修改参数等功能；
远动工作站在故障、重启及切换的过程中不应引起误操作及数据扰动；
B、主要性能
（a）主要通信接口至少满足以下要求
6个可配置调度通信口（232/MODEM异步），至少4个数字通道接口（省调2个、地调2个）；
10 个100M以太网网络接口，其中6个网络口用于连接站内装置，4个网络口用于连接调度自动化系统。
（b）主要支持通信规约
IEC870-5-103继电保护设备信息接口配套标准
IEC870-5-101远动规约
IEC870-5-104远动规约
CDT远动设备通信规约
DL/T 860(IEC 61850)规约
2.智能用电融合终端监测主要参数要求：
三相电压、零序电压
三相电流、零序电流
三相有功功率、总有功功率
三相无功功率、总无功功率
三相视在功率、总视在功率
三相功率因数、总功率因数
频率、电压相角、电压电流不平衡度
四象限电能计量
复费率（F）
2-31次及总谐波测量（H）
3. 电力监控系统平台
4.1电力监控系统基础平台主要实现：
（1）煤矿供电系统信息的实时监控 ：实现“五遥”(遥测、遥信、遥控、遥调和遥视)功能；实现远动系统、生产调度管理等重要职责；实现了少人值守/无人值守的控制；
（2）具有良好的开放性，提供标准的API，支持第三方应用的集成。平台基于国产服务器、工作站及安全操作系统，为运行监视、操作控制、运维管理、培训演练、系统维护等各类应用提供统一的模型、数据、网络通信、人机界面、系统管理等服务。
为各类应用提供告警支持，包括告警动作、告警分流、告警定义、画面调用及告警信息存储打印等。
（3）具有良好的系统集成和业务集成能力，支持横向、纵向业务的集成和应用、基础信息的共享。
（4）具备集控系统之间的全功能、全业务的互备、热备能力，实现应用分职责监控及应急职责切换，加强集控系统的冗余互备。
（5）实时数据库 
支持实时数据的快速存储和访问。提供高速的本地访问接口、远方服务访问接口和友好的人机界面，具有数据定义、存储、验证、浏览、访问和复制等功能，支持设备关系描述和检索。
（6） 日志服务（8）
日志服务能统一进行日志信息的存储管理，具有日志写入和查询的功能，可根据配置要求确定日志信息的处理方式。
（7）告警服务
告警服务是一个实时服务，能统一处理电力监控智能运维平台的主设备或辅设备报警事件，并根据配置的告警方式发出告警。告警服务提供主辅设备事件和报警的定义、处理以及具体告警信息的管理功能。
（8）数据采集与交换
数据采集与交换功能应实现电力监控智能运维平台与变电站和其它外部系统实现各类数据的采集和交换。具体提供通信链路管理、规约处理和数据转发等功能。功能应采用多机冗余和负载均衡技术，满足高吞吐量和高可靠性的要求。
4.2电力监控应用平台功能
电力监控智能运维平台应用平台功能应具有运行监视、操作控制、运维管理、系统维护四个应用模块：
4.2.1 运行监视功能
电力监控智能运维平台的运行监视功能主要实现煤矿供电系统一二次主设备和辅助设备的实时监视与告警，主要功能包括数据处理、设备运行监视、事件化告警、设备状态告警、事故追忆、穿透调阅、设备运行统计等。
4.2.2 操作控制功能
电力监控智能运维平台的操作控制功能主要实现对煤矿供电系统主辅设备的常规、应急操作以及安全防误、设备故障异常等状态的应急策略智能推送，提升应急处置效率。
电力监控智能运维平台的操作控制功能主要包括一次设备操作、辅助设备操作、调用站端顺控操作、二次设备远方操作、操作防误、设备联动等。
4.3.3 运维管理功能
电力监控智能运维平台的运维管理功能从设备运维、设备缺陷、在线巡视等角度为运维人员提供丰富的管理手段。主要功能包括监控助手、运维全景监视、操作票、智能报表、版本管理、数据发布等。
4.3.4报警处理
监控系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。
4.3.5画面生成及显示
系统应具有电网拓扑识别功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应存储在画面数据库内。应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台主计算机或人机工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。在主控室运行工作站LED显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。
4.3.6在线计算及制表
（一）在线计算
（1）系统应向操作人员提供方便的实时计算功能。
（2）应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及进行功率总加、电量分时累计等计算功能。
（3）供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并把计算结果返送数据库。
（4）计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查。
（5）应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行计算。
（二）报表
监控系统应能生成不同格式的生产运行报表。提供的报表包括：
（1）实时值表。
（2）正点值表。
（3）变电站负荷运行日志表（值班表）。
（4）电能量表。
（5）向电调汇报表。
（6）事件顺序记录一览表。
（7）报警记录一览表。
（8）微机保护配置定值一览表。
（9）主要设备参数表。
（10）自诊断报告。
（11）其他运行需要的报表
（三）输出方式及要求
（1）实时及定时显示。
（2）召唤及定时打印。
（3）生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少。
（4）报表应使用汉字。
（5）报表应按时间顺序存储，报表的保存量应满足运行要求。
（6）数据发布
支持网页形式发布电力监控智能运维平台的主辅设备监视画面，可对专业检修班组发布定制的监视画面，支持短信形式发布故障信息，支持在网页上发布现场操作票，供现场打印并回填。
4.4 系统维护功能
电力监控智能运维平台的系统维护功能主要实现系统建设和系统运行维护的智能化，提高系统生成效率和系统运行的安全性，主要功能包括图、模源端维护、信号自动验收、系统运行智能诊断。
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1.系统设备及附件矿用产品安全标志证书、防爆合格证、生产许可证、产品计量合格证、整机及其分项的产品合格证。
2.设备（含外购件）的生产许可证、产品合格证；出厂试验记录（包括详细记录本规格书所规定出厂试验项目中的全部试验结果，产品的检验和试验报告,质量保证书）。
3.安装使用说明书5份，技术资料（结构图、安装图等）5套，并提供电子版图纸。
4.提供易损件明细表（并提供电子版），另附装箱单。
5.对于其它没有列入合同（协议）技术资料清单，是工程所必需文件和资料，供方应及时免费提供。
6. 供货方免费提供控制系统与需方其它自动控制厂家通讯接口协议的安装调试及无缝对接。（涉及供方系统或设备含外购件，需提供通讯规约电子版和纸质版2份；需方现有系统或设备通讯规约由需方提供）
六、货物使用环境及范围
1.安装地点：井上变电站及井上、下变电所；
2.海拔：≤2000米；
3.周围空气温度：-35～40℃；
4.环境相对湿度：日平均值：≤95%（250C）,月平均值：≤90%；
5.没有导电尘埃与能破坏金属及绝缘的腐蚀性气体的场所；
6.没有震动及颠簸且垂直倾斜不超过5度的场所；
7.污秽等级：Ⅳ级；
8.地震基本烈度：8级，水平加速度0.3g，垂直加速度0.3g。
七、货物适用标准
供方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。且不限于以下标准。
《煤矿安全规程》2022；《河南省煤矿重大灾害风险防控建设工作实施方案》
GB∕T 51272-2018       煤炭工业智能化矿井设计标准
GB 15577-2018          粉尘防爆安全规程
GB/T 34679-2017        智慧矿山信息系统通用技术规范
GB 3836.1-2021    爆炸性环境 第1部分_ 设备 通用要求
GB3836.2-2021   爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB 3836.4-2021   爆炸性环境 第4部分 同本质安全型“i”保护的设备
GBT 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装
GB/T 4208-2017   外壳防护等级（IP代码）
AQ 1043-2007     矿用产品安全标志标识
MT/T 899-2000    煤矿用信息传输装置
MT/T 1005-2006   矿用分站
MT/T 772-2017       煤矿监控系统主要性能测试方法
MT/T 899-2000       煤矿用信息传输保护装置
MT/T 1114-2011      煤矿供电监控系统通用技术条件
AQ 6201-2019        煤矿安全监控系统通用技术要求
AQ 1043-2007        矿用产品安全标志标识
GB_T 17626.2-2018   电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
JB∕T 8739-2015        矿用隔爆型高压配电装置
GB14285-2016           继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌冲击抗扰度试验
GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
GB/T 17626.12 2013电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
GB/T 8567-2006
计算机软件文档编制规范
DL/T 645－2007
多功能电能表通信协议
DL/T 698.1-2009
电能信息采集与管理系统 第 1 部分：导则
DL/T 698.2-2010
电能信息采集与管理系统 第 2 部分：产品技术规范
DL/T 698.31-2010
电能信息采集与管理系统 第 3-1 部分： 电能信息采集终端技术规范通用要求
DL/T 698.32-2010
电能信息采集与管理系统 第 3-2 部分： 电能信息采集终端技术规范厂站采集终端特殊要求
DL/T 698.35-2010
电能信息采集与管理系统 第 3-5 部分： 电能信息采集终端技术规范低压集中抄表终端特殊要求
DL/T 698.31-2013
电能信息采集与管理系统 第 3-6 部分： 电能信息采集终端技术规范-通信单元要求
DL/T 698.31-2010
电能信息采集与管理系统 第 4-1 部分： 通信协议-主站与电能信息采集终端通信
DL/T 535-2009
电力负荷管理系统数据传输规约
八、质量及验收要求
设备到货后，由矿方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符。
1、所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可交货。
2、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。
3、供方在设备制造过程中和完工后，应对设备进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。 
4、设备出厂时，供方要提供质量检验合格证、煤安标志证和防爆合格证（含外购件）。 
5、交货时，随机提供技术资料。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有主要部件的装配尺寸和零部件明细。
九、安装、调试要求
设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
十、服务及质保要求
1、设备安装前进行技术交底，以保证设备的安装质量。供方负责对所供设备的调试投运工作及维修技术人员免费培训指导。供方保证在质保期内免费维修、更换损坏的仪表和设备（人为损坏除外）。供方对由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负全责。
2、质保期：设备到货18个月或安装正常运行后12个月。质保期内供方免费进行技术服务。设备运转期间出现故障时，供方接到需方通知后需及时解决或答复，在2小时之内作出答复或派出服务人员，24小时内尽快达到现场，质保期间所有损坏的设备及零部件，供方均免费更换。1年后维修只收配件费用，不收工时费。终身优惠供应配件。
十一、运输及包装要求
1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容如下：
产品名称、型号；主要技术参数；制造供方名称；出厂日期。
2、产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口。
3、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：
收货单位地址、名称和到站站名；名称、型号；制造供方名称、出厂编号和日期；产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。
4、包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。
5、单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应。
6、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。
7、交货期：合同签订后50天。供方负责办理运输保险，将设备免费运至需方指定地点。
十二、其他
1、供方需免费提供设备使用维修的专用工具，提供合同总价3%免费随机备件。
2、供方需提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及规格型号、生产厂家、单价等供货信息。并保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。
3、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
技术联系人：闫军鹏——1356966607
              元彦峰——18530573920
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