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河南能源集团鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿
高压泵房6kV开关柜改造项目技术规格书
技术负责人：
机运科长：
编 写 人：
编制单位：鹤煤六矿
编制时间：2024年3月
河南能源集团鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿
高压泵房6kV开关柜改造项目技术规格书
一、项目简介及使用地点
本技术规格书适用于鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿高压泵房6kV开关柜改造项目所需设备的订货及验收技术要求，主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、包装运输、出厂试验所需技术资料、方案等方面的内容。
二、供货范围
（本清单未列入的配置必须按技术规格书说明部分实现的功能提供）
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	6kV进线盘
	KYN28A-12
	面
	2
	

	2
	6kV隔离盘
	KYN28A-12
	面
	1
	

	3
	6kV联络盘
	KYN28A-12
	面
	1
	

	4
	6kV馈线盘
	KYN28A-12
	面
	18
	

	5
	6kV馈线盘
	KYN28A-12
断路器1600
	面
	3
	用于供电处大湖变电站

	6
	6kV进线、联络断路器
	1250A/31.5kA
	台
	3
	

	7
	6kV馈线断路器
	630 A/31.5kA
	台
	21
	

	8
	6kV PT抑制柜
	12kV/630A WKD-KYX-SY-6
	台
	2
	详见技术要求

	9
	硬质铜母线
	按额定电流选型
	米
	按需
	硫化处理

	10
	微机保护装置
	
	套
	26
	详见技术要求

	11
	安装附件及辅材
	
	套
	１
	按需配备

	11.1
	其他配件及工具
	
	
	
	

	11.2
	转运车
	进线盘
	台
	2
	

	11.3
	转运车
	出线盘
	台
	2
	

	11.4
	五防锁及钥匙
	
	套
	27
	

	11.5
	高压无线核向仪
	额定电压10kV
	台
	２
	

	11.6
	防爆型接地电阻测试仪
	
	台
	２
	

	11.7
	手持高压钳形电流表
	额定电压10kV
	台
	2
	

	11.8
	手柄摇把等工具
	
	套
	6
	

	11.9
	工控机
	含通讯管理器、光电转换器各1台
	台
	2
	主流中高端配置


3、 技术参数（以下参数仅供参考，必须满足实际使用要求）
1）额定电压、频率：6kV、50HZ
2）负载类型：电机、变压器
3）负载容量：868KW（准备车间一路），800KW（矿外变电所、大食堂），1315KW (机修队、机关大院)，1250KW（机一主井一回路），286KW（瓦斯泵房一路），985KW（压风机房高压一路），980KW（压风机房二路），575KW（制氮机），454KW（污水处理厂），1300KW（洗选厂高压），290KW（瓦斯泵泵房二路），868KW（准备车间二路）。
4）电流互感器比：600/5、 300/5、 200/5
5）最高工作电压：12kV
6）额定电流：400-1250A
7）最大持续工作电流：1250A
8）额定短时耐受电流：主盘≥40kA、4s
                     分盘≥31.5kA、4s    25kA、4s
额定峰值耐受电流： 主盘≥80kA
                     分盘≥42kA
额定工频耐受电压：42kV/1min
9）额定雷电冲击耐受电压：75kV
10）动稳定电流：63kA（峰值） 
11）热稳定电流和持续时间：31.5kA、4s  25kA、4s
12）柜内主要设备技术参数：
①断路器额定电压：6.3KV
②操作循环：分-0.3s-合分-180s-合分⑴ 
③断路器操动机构形式：弹簧式操作机构。
13）微机综保装置及后台系统：
  配备微机综合保护及控制系统并配后台控制单元，可实时监测控制开关柜运行状态和参数；高压开关柜的配置应与微机控制系统配合，能够实现本地及远程控制、运行状态监测。配置通讯管理器、工控机（上位机）、光电转换器等装置，为实现调度中心远程监测控制提供配置和协议支持）。
保护类型：过流、短路速断、过压、低电压、零序、欠压延时可调等保护功能。
14）安装方式：独立安装，采用组装式结构
15）进线连接方式：电缆单独进线
16）进出线方式：下进，下出
17）控制方式：柜面操作、远程控制
18）开关柜型式：铠装金属封闭移开式开关设备尺寸：面宽800mm×高2300mm×深1500mm，便于更换，柜内元器件便于检修。（实际尺寸以现场为准，供货方与需方协商后确定）。
    19）外壳颜色：RAL7035（浅灰色）
20）为解决供电处向需方供电盘面不足问题，另外3台高压馈线柜安装在大湖变电站馈线盘大湖变电站。选用断路器为1600A-31.5KA,且高压馈线柜外观尺寸、颜色及实现功能与大湖变电站馈线柜原则上保持一致，需由供方提前与矿方到现场沟通确认。
详见：附件：地面高压泵房供电系统图
4、 主要部件（或设备）配置要求
1、高压开关柜除具有符合国家标准并满足现用高压开关柜技术参数功能。
2、应具备五防功能：高压开关柜应具备防止误分、误合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五防功能，还需具备开关柜柜门打开断路器或上级开关柜跳闸功能。
3、满足需方地面高压泵房的供电需求。供方应提供电压互感器、电流互感器、真空断路器等元器件控制保护的所有二次设备。
4、供货方提供的高压开关柜应能和原有设备外形尺寸及控制方式基本一致，方便设备摆放及管理。
5、高压开关柜的结构应保证工作人员的安全，便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。
6、高压开关柜必须是铠装移开式交流金属封闭开关设备；且高压开关柜适用于三相交流50Hz，额定电压6kV，可作为接受、分配电能与保护和控制之用；高压开关柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。高压开关柜中各组件及其支持绝缘子（即纯瓷或有机绝缘件）的外绝缘爬电比距应满足有关标准要求。
7、高压开关柜配真空断路器(安徽森源、上海新驰电气、吉林恒通)。可实现柜前调试、安装、维护。且供方随开关柜供应100Ah直流电源屏用于故障状态下开关柜数据采集上传和控制；盘面指示灯采用LED发光管。
8、各进线及馈线柜盘面设电度计量表（带三相计量功能、可实现远方抄表功能；同时电度计量必须取得国家计量认证资质，采用液晶中文显示装置、菜单操作方式，显示出实时电压、电流、电能计量、功率因数和故障状况等。电能计量和故障状况具有记忆功能，故障记忆不低于50次，电流互感器精度0.5级；具有当前及前6个月的总、尖、峰、平、谷电量计量功能，有费率及时段功能（尖、峰、平、谷），一天最多可设置12个时段，时段设置可跨越零点。同时具有月底抄表日电量冻结功能，还支持通过RS485通信接口的冻结命令，通讯规约符合ＤＬ/Ｔ645-2007协议格式；能显示有功、无功、峰、平、谷电度值）。
9、开关柜的微机保护器必须具有过负荷保护、低电压保护、接地保护、短路速断、过压、零序、欠压及延时可调等保护功能；配有电源开关、接地刀开关、隔离开关、转换开关、分闸按钮、仪控分闸、按钮电容检测；具有电源指示、电流指示、运行指示、合闸指示、分闸指示、允许合闸指示、电容检测指示等。（推荐南瑞继保、南京自动化等优质品牌）。
开关柜必须配备微机综合保护及控制系统并配后台控制单元，可实时监控开关柜运行状态和参数；高压开关柜的配置应与微机控制系统配合，能够实现本地及远程控制、运行状态监测。配置通讯管理器、工控机（上位机）、光电转换器等必须的配置），要求将高压柜测量、控制、保护、信号等数据通过通讯管理装置免费接入矿井综合自动化系统，实现实时监测及遥控、遥测、遥信、遥调、遥视功能。供货方免费提供控制系统与需方其它自动控制厂家通讯接口协议的安装调试及无缝对接。（通讯规约免费提供电子版和纸质版2份）
 保护配置：
二/三相电流式瞬时速断；二/三相电流式限时速断；二/三相电流式定时限过电流；过负荷告警；合闸后加速；单相接地告警；控制回路故障；电流越限告警；PT及CT回路异常；断路器偷跳告警；断路器失灵告警；通讯中断、装置失电告警；多套定值存储。
测量：UAB、UBC、UCA、UA、UB、UC、3I0、IA、IB、IC、P+、Q+、P-、Q-、F、COSФ、Wp+、Wp-、Wq+、Wq-。
计量：脉冲或积分计算有功电度和无功电度量(4路脉冲量输入)。
控制：断路器“分”、“合”操作，有约束条件和授权密码闭锁，具有就地/远方切换功能，可就地操作，也可远方遥控操作，完整的操作回路。
开关量采集及输出：开关本体、弹簧储能、手车、地刀、不少于5路备用遥信、保护动作、保护告警。
微机自锁：具有开关防跳回路。
自动化功能：故障录波、事件记录。
所有保护告警信号均可就地及远传显示。
10、开关柜同型产品内额定值和结构相同的组件能互换。装于开关柜上的各组件应符合它们各自的技术标准；且开关柜必须设有带电显示装置。
11、高压开关柜能防止因本身缺陷，异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。能限制电弧的燃烧时间和防止某一柜故障引起相邻柜故障。高压开关柜要有防止内部过压和压力释放措施并应防止压力释放装置伤及工作人员功能。
12、PT抑制柜：包含电压互感器（推荐大连一互、大连二互等知名产品）、高压熔断器、一次消谐器、过电压综合吸收器，抑制控制器（含二次消谐功能），开关状态指示仪等。装置采用KYN28A-12系列金属铠装式独立盘面，为手车式柜体全封闭式结构，分隔为三个完全封闭、分隔的独立小室。主母线室、电缆室等所有高压带电间隔，全部设有独立的过压释放通道，具备完善的阻止内部故障燃弧功能，保证设备和人身的安全可靠。测控装置（抑制控制器）能时刻监视系统电压，对出现的电压异常（过压、欠压、PT断线）做出准确的判断并输出报警信号；电压互感器，应具有抗饱和功能，能有效抑制系统过电压对电压互感器的损坏；综合过电压吸收器，能有效抑制吸收系统中各种过电压。推荐合肥凯高电气、安徽驰通电气、安徽启辉电气科技公司产品。  
额定电压：12kV
额定电流：630A
额定短时耐受电流：≥31.5kA、4s
额定峰值耐受电流：≥80kA
雷电冲击耐受电压（峰值）：≥75kV
一分钟工频耐受电压(有效值）：≥42kV
控制电压：DC220V
辅助接点：不少于10常开10常闭（220V，10A）
13、过电压保护装置推荐安徽一天电气技术股份有限公司一特六柱全相双安全保护装置EAT-6KV；安徽启辉电气科技有限公司大能容智能组合式过电压保护器QHGB-6KV；合肥凯高电气设备有限公司大容量过电压保护器WKD-KYB-6KV型。
14、开关柜内断路器的推进、抽出要灵活方便，同规格的断路器应完全互换。
15、开关柜的柜体为全组装式结构，断路器置于开关柜中部，开关柜的防护等级为IP42。开关柜要具有坚固的框架，采用敷铝锌钢板多重折弯螺栓栓接框架结构，开关柜密封性能良好。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。提供便于起吊的吊环。
16、设备的布置保证安全可靠，并留有足够的检修或安装空间，各小室均铠装隔离接地，防护等级为IP43。开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等要利于扩建。
17、开关柜断路器辅助接点与主触头同步，闭合可靠牢固，断开有足够的距离。
18、开关柜内电缆室设LED照明，照明灯的开关与灯一体化设计，要美观方便，照明电压为交流220V。且开关柜要有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，有防止漏水或防小动物进入的措施。
19、主母线支承和绝缘在设备使用期间，不降低机械和介质强度。母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升和电磁力引起变形。母线有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。母线相间、相对地空气净距不小于100mm。
20、开关柜内成套配置接地母线，接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线符合以下要求。与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和分支接头用螺栓连接。接地母线与开关柜列相同，每列开关柜接地母线在两端适当位置预留与接地网相连的接地端子用螺栓。
21、所有设备在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能，直流母线电压要求变化范围为+10%，-10%。
22、表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5mm2，电流互感器回路最小截面不小于2.5mm2 。所有导线牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线应分开在不同导线槽内引接。每排留有20%的备用端子。
23、对于分开运输或开关柜的相间联线（如小母线联系电缆），要求互相联系的安装部分的接线接在一个柜的端子排上。当开关柜组装时，再与其他柜连接。控制小母线采用6 mm2的BV线。
24、控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用关合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。
25、智能型操作测量显示装置应具备主回路模拟指示、带电指示及闭锁、温湿度实时显示、自动加热除湿控制。自动排风降温控制、断路器分合闸指示、储能、接地开关指示、手车位置指示、智能防误语音提示、故障记录查询、时钟指示、手动自动储能选择、远程就地切换、分闸合闸操作以及以太网、RS485通讯接口等功能。进线柜、出线柜配置带9点无线测温的智能操控、PT柜配置3点无线测温的智能操控、母联柜配置6点无线测温的智能操控。多功能表应具备测量：U、I、P、Q等全部电量参数及四象限电能;显示方式:LCD显示或LEC一体式显示屏。且开关柜要有防止凝露和腐蚀装置，为防止在高温度变化较大的气候中产生凝露带来的危险，在电缆室和断路器室分别装设加热器。推荐厂家：湖州华孚电气科技有限公司、杭州岩中科技有限公司。
26、开关柜所有设备接线应承受电气耐压的试验标准及拉合振动试验。如用静态装置时，还应做抗干扰试验。所有电气设备及其附件禁止采用国家明令禁止的产品。
27、高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距为：外绝缘爬电比距≥20mm/kV(按最高运行线电压计)， 二次继电器室内的高频干扰试验要求，按国际GB6162—85的规定进行，电磁辐射不超过1(V／m)MHz。对于内部故障，应满足下列要求：
1)  应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧时间和燃烧范围。
2)  应采取防止人为造成内部故障的措施，并应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其它正常运行设备的影响。
28、电力电缆的连接
1)  必须有安装电缆头的指定位置，考虑可靠的固定方法及零部件。
2)  高压开关柜隔室内高压组件与电缆头连接导电体截面应能满足铭牌规定的额定电流、额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间。
3)  电缆头的安装位置及连接方式必须考虑检修、试验时便于拆线及接线。
4)  电力电缆头隔室与电缆沟连接处应考虑防止小动物进入的措施。
29、 开关柜应具有良好的绝缘性，主母线采用不低于TMY-75×6.3的铜母线，主母线及分支母线应有热塑绝缘保护套，进线及隔板应采用可靠的绝缘措施。
30、柜内互感器应固定牢靠，当柜中高压电器组件运行异常时互感器应能正常工作，并应符合互感器本身的标准要求。
31 、定位机构与二次插头之间，断路器与一次隔离触头、接地开关之间，手车与活门以及柜后上、下门之间均有可靠的机械联锁，并带有高压带电显示闭锁装置。
32、 手车推入工作位置后，对插拔式触头动、静触头的插入深度≥25mm；对对梅花触头应保证动、静触头接触良好。
33、真空断路器的技术要求
1）额定电流：400~1250A，额定开断电流：25~40kA
2）4S热稳定电流：25kA，动稳定电流（峰值）：63kA
3）操作机构：弹簧操动机构  直流220V
4）额定短路电流开断次数：  ≥50次
5） 额定电流开断次数：  ≥30000次
6）自动重合闸操作顺序为：  分-0.3S-合分-180s合分
7）真空灭弧室有效期20年，在允许期之末，真空开关灭弧室的真空度不得大于6.6×10-2Pa。
8）真空灭弧室出厂时的真空度不得大于1.32×10-5Pa，其上应标明出厂年月。
9）开关触头应能合闸不弹跳，分闸不反弹、不重燃。
34、弹簧贮能式操作机构的技术要求
1） 合闸线圈电流：≤2.5A    80％-110％U
2） 分闸线圈电流：≤2.5A    65％-110％U
3） 储能电机功率：DC220V，≤550W
4） 储能时间：  ≤15s
5） 操作机构附人工储能杆及计数器
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1.产品出厂检验合格证、产品计量合格证。
2.设备（含外购件）的生产许可证、产品合格证；出厂试验记录（包括详细记录本规格书所规定出厂试验项目中的全部试验结果，产品的检验和试验报告,质量保证书）。
3.安装使用说明书5份，技术资料（结构图、安装图等）5套，并提供电子版图纸。
3.提供易损件明细表（并提供电子版），另附装箱单。
5.对于其它没有列入合同（协议）技术资料清单，是工程所必需文件和资料，供方应及时免费提供。
六、货物使用环境及范围
1、环境温度:  最高温度：45℃，最低温度：－20℃
2、环境湿度：日相差温度平均值不大于95％；月平均相对湿度不大于90％
3、海拔高度：不超过1000米             
4、安装方式：户内。
七、货物适用标准
GB3906        《3～35kV交流金属封闭开关设备》 
GB11022       《高压开关设备通用技术条件》
IEC298(1009)  《额定电压1kV以上50kv及以下交流金属闭开关设备和控制设备》
GB311.2-311.6  高电压试验技术
GB1984         交流高压断路器
GB1985         交流高压隔离开关和接地开关
GB1207         电压互感器
GB1208         电流互感器
GB8287         高压支柱瓷绝缘子
GB14285 
     继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T14537 
 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验
GB/T15145
     微机线路保护装置通用技术条件
GB7261

     继电器及继电保护装置基本试验方法
DL478 

     静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL/T-584
     微机继电保护装置运行管理规程
DL/T5004 
     火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T587 
     微机继电保护装置运行管理规程
DL/T624

  继电保护微机型试验装置技术条件
DL/T667 
     继电保护设备信息接口配套标准
DL404         《户内交流高压开关柜订货技术条件》等国家、部颁以及行业有关标准和规定、规范，满足现场使用要求。八、质量及验收要求
设备到货后，由矿方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符。
1、所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可交货。
2、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。
3、供方在设备制造过程中和完工后，应对设备进行各项具体的检测和试验，提供型式试验和出厂试验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。 
4、设备出厂时，供方要提供质量检验合格证、产品合格证和其它必须证明证书（含外购件）。 
5、交货时，随机提供技术资料。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有电气原理图、主要部件的装配尺寸和零部件明细。
九、安装、调试要求
设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，外购件厂家的技术服务及协调由供方负责，解决与产品相关的所有技术问题。
十、服务及质保要求
1、设备安装前进行技术交底，以保证设备的安装质量。供方负责对所供设备的调试投运工作及维修技术人员免费培训指导。供方保证在质保期内免费维修、更换损坏的仪表和设备（人为损坏除外）。供方对由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负全责。
2、质保期：设备到货18个月或安装正常运行后12个月。质保期内供方免费进行技术服务。设备运转期间出现故障时，供方接到需方通知后需及时解决或答复，在2小时之内作出答复或派出服务人员，24小时内尽快达到现场，质保期间所有损坏的设备及零部件，供方均免费更换。1年后维修只收配件费用，不收工时费。终身优惠供应配件。
十一、运输及包装要求
1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容如下：
产品名称、型号；主要技术参数；制造供方名称；出厂日期。
2、产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口。
3、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：
收货单位地址、名称和到站站名；名称、型号；制造供方名称、出厂编号和日期；产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。
4、包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。
5、单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应。
6、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。
7、交货期：合同签订后50天。供方负责办理运输保险，将设备免费运至需方指定地点。
十二、其他
1、供方需免费提供设备使用维修的专用工具（见配置表），必须提供免费随机备件。
2、供方需提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及规格型号、生产厂家、单价等供货信息。并保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。
3、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
技术联系人：闫军鹏——13569666077
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