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鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿
主通风机电控系统更新改造技术规格书
一、项目简介
（一）简介
九矿东风井于2011年4月20日建成，安装两台MAF-2800/1765-1D型通风机，一台运转，一台备用；2011年5月19日正式投运，目前运行方式为变频起动工频运行。因电控系统中变频器及高压开关柜保护器等设备部件使用期限已超过10年，另结合在多年使用过程中出现的问题反馈，需要对电控系统进行全面升级改造，方案及要求如下：
1.原主通风机两台高压变频器及配套监控系统使用年限较长，存在安全隐患，需更进行更换，满足系统安全运行需要。
2.高压开关柜微机综保、智能操控器及低压开关柜万能断路器使用年限较长，故障率高，需将全部高压微机综保及智能操控器、低压开关柜万能断路器进行更换，满足系统使用要求。
3.现有监控系统运行多年，元器件老化，需要升级更换为智能在线监控系统。
4.升级改造后电控系统必须能与现有的风机远程自动集控系统无缝对接，且不额外收取费用。
5.升级改造后，必须保证设备性能安全可靠运行，各种保护齐全、灵敏可靠，系统运行稳定。
（二）目前在用设备技术参数如下：
1.通风机
型    号：MAF-2800/1765-1D        叶轮直径：2800mm
级    数：1                       轮毂直径：1765mm     
风机转速：740r/min                电机功率：1250kW    
叶 片 数：24                      静    压: 1600pa
流    量：160m³/s
生产厂家：中华人民共和国沈阳鼓风机（集团）有限公司
生产日期：2011年02月
2.配套三相异步电动机
型号：Y630-8        功率因数：0.85      功率：1250kW        
频率：50Hz          工作制：S1          接法：Y 
频率：50Hz          转速：740r/min      额定电压：6000V
额定电流：148.5A    绝缘等级：F         防护等级：23
生产厂家：上海电气集团上海电机有限公司
3.可编程数据采集控制装置
型号：KC/TF-I                     额定电压：AC/220V/DC24V 
4.操作台
型号：KC/TF-I                     额定电压：AC/220V/DC24V     
5.高压开关柜
型号：KYN28A-12                   额定电压：6kV          
额定电流：200A                    额定动稳定电流：80A 
短路开断电流：31.5kA  
二、系统方案配置
（一）变频系统
主电机配套变频系统采用一拖一控制方案，能够满足主电机变频调速运行、变频无扰切工频运行、工频无扰回切变频以及相应运行方式的反转运行的要求，变频装置与电动机的一次连接方式（参考），见下图：
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（1）运行说明
QF1—现场进线高压开关柜
KM1、KM2、KM3、KM4、KM5、KM6、KM7、KM8—真空接触器
QS1、QS2—隔离刀闸
L0-电抗器
（2）运行方式一：变频调速运行
* QF1、KM1（正）闭合，高压电送到KM3上口；
* 检测电源正常后，发出KM3合闸信号，变频系统就绪；
* KM4闭合，电机接入变频器；
* 变频器接收起动指令，进入起动运行状态，变频器控制电机转速从0增加至额      定转速，系统调速运行。
（3）运行方式二：变频无扰切工频模式
* 当电机运行到额定转速时，变频器自动调节输出电压相位和幅值，在输出与电网频率和相位等条件一致时，满足并网条件，发出KM5合闸信号，此时电机处于变频器和工频同时供电的状态；
* 同期并网控制系统，进行并网条件判断：
1.电机侧频率与网侧频率差值是否在设定范围内；
2.电机侧电压幅值与网侧电压幅值差是否在设定的范围内；
3.电机侧电压信号的相位角与网侧电压信号的相位角的差值是否在设定的范围内；
* 控制KM4分断，变频器从系统中切除；
* 主电机工频运行。
（4）运行方式三：工频无扰回切变频模式
通过并网的反逻辑控制可实现变频器无扰将主电机从工频状态回切到变频状态，即变频系统控制输出电压、幅值、相位与电网条件满足并网条件后，控制KM4合闸，然后控制KM5分断，机组切换到变频拖动模式下，整个过程不需要停机。
（5）运行方式四：变频系统反转运行模式（反风模式）
在矿井通风系统特殊状态下，主通风机需要反转运行（反风）时，需要变频器能控制主电机从0至额定转速反转运行，也可实现工频无扰切工频（反转）运行模式。
注：以上述运行模式为参考运行模式，但必须满足上述功能，各种模式和各接触器之间为满足安全运行必须具备相应的电气及机械闭锁，防止误动作或误操作。
（二）主通风机智能在线监控系统
（1）智能在线控制系统总体技术要求
智能在线监控系统采用集中控制方式，每台主通风机配置1套监控系统，能够达到无人值守控制水平，在风机控制室和调度室对主通风机进行启/停控制、运行数据监控以及异常工况的处理，系统要求现有风门设施保持不变在现有操控流程基础上实现一键不停风倒机、故障倒机、一键启动、一键反风等自动控制功能。预留以太网接口，可融矿井智能化管控平台网络进行集中控制。
（2）设计原则
 先进性：选用西门子1500系列高性能可编程控制器为核心采用分布式系统结构，对整个控制过程进行集中监控，能实时采集和显示现场各生产环节设备的运行状态，具备数据处理及与全矿井综合控制系统联网功能。
可靠性：控制器具备自诊断功能和故障处理能力保证系统的可靠运行，系统软件接口采用国际标准接口，稳定性高连接方便。要求风机启动、倒机、反向运行等涉及应急操作的所有操作保留机械按键。
可扩展性：系统的软硬件留有充足的扩展余量，以保证将来的技术和产品升级。
三、货物名称及供货范围
1.名称：主通风机电控系统更新及升级改造
2.供货范围
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高压变频器
	6.0kV
	2
	台
	具体见技术要求

	2
	主通风机智能在线监控系统
	
	2
	套
	具体见技术要求

	3
	高压微机综合保护器
	
	12
	件
	高压开关柜用

	4
	智能操控器
	
	12
	件
	高压开关柜用

	5
	万能断路器
	
	3
	件
	低压开关柜用

	6
	安装辅材
	
	1
	套
	工程所需全部辅材（不含高压电缆）

	7
	免费提供招标总价5%的备件


四、货物技术参数
（一）高压变频器技术参数
供电电压：6kV±10%；频率：50Hz。
整套变频器的辅助电源为50Hz、三相380V（线）交流电源。
额定容量：与现场通风机主电机功率匹配，且不小于1500kVA。
配置方式：采用一拖一的配置方式，即一台变频器拖动一台风机。
整流元件及整流形式：PWM整流器。
逆变元件及逆变形式：IGBT，PWM。
变频器的正常运行环境温度0～40℃，相对湿度≤95%，无冷凝
变频器本体额定效率≥97%，系统额定效率(从进线开关到电机之间的所有设备)≥96%。 
（二）主通风机智能在线监控系统
可编程控制器：选用西门子1500系列高性能可编程控制器；
工作输入电源: AC170～250V，控制器电源： DC24V；
工作环境：环境温度  -20℃～50℃，相对湿度：-5%～95%不结露；
压力信号：测量范围-4.5～0KPa, 0～1.5KPa, 测量精度±0.5%，标准4～20mA信号；
温度信号：测量范围-50～500℃，测量精度：±1.0%，传感器分度号：PT100；
振动信号：测量范围0～20mm/s ，测量精度：＜2%。
（三）高压开关柜保护器技术参数
额定交流电压：AC220V；
CT二次额定电流：5A；
电源工作范围：80%～120%额定值范围；
保护定值整定误差：不大于2%；
测量精度：I、U为0.2级，P、Q为0.5级；
抗干扰性能：符合IEC255-22标准要求；
功率消耗直流回路不大于15W；交流电流回路不大于0.5VA/相；交流电压回路不大于0.5VA/相。触点容量交流5A，250V；直流5A，230V，具有防越级跳闸功能且性能可靠。
（四）智能型万能断路器技术参数
额定绝缘电压:1000V                   额定工作电压：400V         
额定冲击耐受电压：12kV               频率：50HZ 
壳架等级额定电流：1000A              额定电流:630A  
额定极限短路分段能力：65kA           额定短路耐受电流40kA 
额定运行短路分断能力：40kA           N极最大持续电流：100%In               
安装方式：抽屉式                     智能控制：H型
电气寿命：6500次                    机械寿命：20000次 
全分段时间（无附加延时）≤28ms   1   合闸时间≤50ms 
飞弧距离：0mm                  1     接线方式：下进线
极数：3级                           使用类别：B类
分励：AC220V                         智能脱扣器：AC220V
欠压：AC220V   
安装尺寸及安装形式与现有低压开关柜相匹配。                     
五、主要部件（或设备）配置要求
1、高压变频器
（1）变频器功率元件及其它重要控制元件，应采用进口优质产品，其中IGBT选用进口原装英飞凌品牌、PLC选用西门子品牌最新型号、继电器选用欧姆龙或施耐德品牌；
（2）系统应稳定可靠，保证生产连续性，可长时间20%～100%额定速度运行。实现低速到100%额定转速的连续可调，能根据负载调整运行速度；
（3）提供合理优化的起、停机功能，控制通风机按适当的起、停机速度曲线起动和停机，变频器具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，可进行就地人工启动、停止变频装置，可以调整转速、频率；就地控制窗口采用中文操作界面，功能设定、参数设定等均采用中文。投标方提供的变频装置支撑软件为汉化的最新的正版软件；
（4）速度控制精确平滑，适应煤矿主风机负载，减少对负载机械的冲击；
（5）提供精确的负载分配控制，调速精度≤0.1%；
（6）输出正弦电压和电流波形。整个调速范围内谐波畸变需满足IEEE519-1992 及 GB/T14549-1993 的谐波抑制标准，不能影响同一电网上其他设备的正常运行；
（7）变频控制系统配置标准通讯接口，可很方便的与在线监控系统接口进行通讯联系，实现信息上传等功能；
（8）变频装置对供电电压波动有极强的适应能力，在+10%～ -10%范围内变频装置能满载工作，可以承受25%的供电电压下降而降额继续运行。变频装置供电瞬时失电后，100ms之内变频装置降额减速运行。如果超过100ms变频装置封闭输出,电机处于自由停车状态,当电网电源电压恢复后,变频装置跟踪电机实际运转速度输出相应的频率并逐渐恢复到正常状态；
（9）调速系统的加减速时间在1～600秒可设定，零到额定转速时间及高转速到低转速时间可方便调整；
（10）为便于用户现场维护，系统必须能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。可对变频器进行系统调试、各种控制操作及参数设置等，并具有电流、电压、频率、力矩、功率、变频器自身的温度等显示功能；
（11）满足通风机各种运行工况的要求，包括软起动、控制变速或定速带载运行、正反转、正常停机以及紧急停机等。在零转速时，起动力矩应大于额定力距的120%要求；
（12）供方应采用标准化的元件和模块化的设备设计，以适合设备使用时更换的需要。变频装置的功率单元为模块化设计，可以从机架上抽出，移动和更换，所有单元可以互换，更换单元不须专用工具，更换操作简单方便，每个功率单元带输入熔断保护装置。用于保护、控制、联锁与报警的部件，应选用质量好、动作准确与可靠的元件；
（13）变频装置为高-高结构，变频装置采用IGBT-PWM逆变，电压源型变频装置。可直接连接6kV输入，直接6kV输出。变频装置的每相至少由5个功率单元串联，各个功率单元由输入隔离变压器的二次隔离线圈分别供电，输出三相直接给6kV电机供电，无需任何变压器和滤波装置；
（14）不少于30脉冲整流输入，符合并优于IEEE519及GB/T14549标准对电压失真和电流失真最严格的要求。输入的电压谐波分量小于3%，电流谐波分量小于2%(满载时)；
（15）具备120%变频器额定输出电流1分钟、150% 持续3秒，200%立即保护，每隔10分钟可重复一次的过载能力；
（16）变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.5％；
（17）变频装置须采取必要措施降低共模电压及du/dt对电机的不利影响； 
（18） 20～100%的负载变化情况内，变频装置不加任何功率因数补偿装置的情况下，输入端功率因数必须达到0.96及以上，并提供公开产品技术样本或相关资料证明；
（19）装置机柜防护等级：IP30，变频器和辅助设备本体及支座设计应能满足当地地震烈度所必须的强度要求，并保证结构上的完整性。柜内元器件的安装应整齐美观，应考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离；
（20）变频器柜的布置应安全可靠，并留有足够的空间便于维护检修，变频器柜两侧的结构应便于变频器柜整列布置；变频器柜下方设进出线孔；
（21）杜绝采用具有爆裂或拉电弧可能的功率开关元件，可靠性指标为平均无故障工作时间≥150000小时；
（22）变频器直流滤波回路及功率单元内部应使用高质量的知名品牌金属膜电容器，禁止使用电解电容；
（23）柜门拥有机电联锁功能，具有电气安全保护功能，保证操作工人的人身安全；
（24）供方应提供最新型号的变频装置，并在投标书中详细说明结构（包括元器件型号、隔离变结构及绝缘）以及主要元器件的供应商、产地。整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性。变频装置制造商必须已通过IS09001质量保证体系认证；
（25）变频器噪音应低于85分贝；
（26）冷却方式：强制风冷；
（27）配全中文操作员终端，可在操作员终端上实时显示变频器输出波形、电流、电压、速度及负载等数据；
（28）整流及逆变触发信号采用光纤隔离。低压部分和高压部分完全可靠隔离；
（29）设备须配置通用通讯协议的RS485及以太网通讯接口，可很方便的与自动化系统（PLC）接口进行通讯联系，实现信息上传等功能；
（30） 配置UPS电源（含电池）、容量满足自身需要，可持续供电不低于1h，UPS故障报警信息可传输至监控系统；
（31）变频器应采用快捷的中文系统界面：采用一体化，触摸式界面，软件须完全自主开发，标准化设计；界面显示内容丰富且直观形象，能够显示系统状态变量的实时显示和监控，如具有故障信息查询、运行数据记录、变频器参数查询及设置、系统自诊断等，应终身提供软件免费升级；
（32）变频器可在不拖动电机的情况下进行空载调试等操作，应带转速跟踪再起动功能，具有浪涌吸收保护电路，且应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：
开关量输入：开、停信号；紧急停止信号；远方/本地控制选择信号；
开关量输出：系统准备就绪信号；正常运行信号；报警信号；故障信号；
模拟量输入：4～20mA 速度给定、频率给定；
模拟量输出：4～20mA 速度输出、电流输出；
开关量输入的外部接点全部为无源干接点，开关量输出的内部接点全部为无源干接点，开关容量为AC220V/1.5A，模拟量信号全部为4～20mA（隔离后）。所有量留有足够备用并具有可扩展性；
（33）变频器控制系统应具有可靠的远方复位功能；在所用电切换或短时失电，主电源恢复后，保持已设定参数不变。变频器主要保护功能如下：
进线侧：欠压保护、过压保护、过流保护、接地故障保护、过载保护；
系统自保：驱动板欠压保护、控制电源欠/过压保护、过温保护、信号丢失保护；直流母线过电压、直流母线欠电压、变压器过热、缺相、控制电源掉电、驱动故障、功率器件过热、散热风机故障、外部给定掉线、接地故障、光纤故障等；
电机侧：短路保护、过载保护、过压保护、超速保护、过温保护、中性点过压保护；
（34）系统有开机自检功能和故障记忆功能，在只通控制电的条件下，可对数字板的输出、模拟板的输入输出、PWM板、通讯板、上电逻辑测试等，在低压下可测试变频器的控制命令运行状态，对输出量的模拟各参数指标进行模拟，在无需动力电接入的条件下即可实现上述功能；
故障记忆存储不少于1000条，保存时间不少于1年，可以方便地诊断出变频器当前状态正常与否；如果自检未通过，系统将在显示屏上或通过通讯口指出故障点所在位置。系统有趋势跟踪功能，能够记录故障时变频器相关参数，具备运行状态记录功能，具备故障自诊断功能。在显示主菜单上，按诊断键，可进入诊断菜单；
（35）功率模块和主控制板上应装有状态指示灯，方便故障点查找；
（36）面板操作开关组合包括：起动、停止、紧急停车按钮等必要的机械按键；
（37）整流逆变机架布置合理，模块化设计，易于维护；
（38）干式隔离移相式变压器技术条件：
应根据变频装置的型式选择与变频装置配套的进线变压器。进线变压器应能承受系统过电压和变频装置产生的共模电压以及谐波的影响。同时为保证系统的可靠性和安装方便，变压器和变频装置必须为整体安装，采用一体化结构，变压器绕组材质必须采取全铜材质；
进线变压器应配有金属外壳、冷却风机、温控器等附件，应具有就地和远方超温报警和相应的控制功能；
进线变压器还应满足下列技术参数：
进线变压器一次侧额定电压/调压范围：10kV ±5%；
进线变压器一次侧额定频率：50±5%Hz；
绝缘等级：H级；
变压器容量：不小于所带负荷容量的1.25倍；
变压器允许过负荷能力、温升限值应符合相应国标要求；
变压器承受短路电流的能力：变压器在各分接头位置时，应能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动；
噪音水平：≯60dB（在离外壳1m,高度为1.5m处测量）；
进线变压器安装在户内，并与高压变频装置布置在一起。投标商负责进线变压器同高压变频装置及旁路柜之间的连接；
变压器进线接线端子应足够大，以便与进线电缆连接。变压器柜内高压引线导体应能满足发热的允许值（≯65℃）；
变压器在出厂前应进行型式试验和出厂试验。试验内容和方法应满足相应的国际标准和中国标准。所有试验应提供试验报告。
高压变频器变频装置应采用施耐德、西门子、ABB 等国际一流品牌的最新系列产品；应采用矢量控制算法。
 2、通风机智能在线监控系统
根据煤矿企业的生产特点，风井两台主通风机是全矿生产中的特大型关键设备，它的正常运行是矿井得以连续安全生产的根本保证。要求充分利用传感器技术、信号处理、计算机技术、数据通讯和风机相关技术。装置结构简单，设计理念先进，采用标准信号，通用性强，运行稳定可靠。
（1）系统组成
每台风机分别配置1套智能在线监控系统，每台风机配置1台控制柜（控制柜所有操作保留机械按键），2套监控系统之间可相互通讯。在线监控系统由PLC监控柜、现场监控主机(含监测软件)、现场传感器及通讯网络及功能接口等组成。
（2）上位机部分
工控机部分：系统配置2台上位机，一台安装在主通风机房值班室就地对风机及配电设备进行数据监测和控制，另一台安装于矿方生产指挥中心进行远程数据监控和控制。系统通过以太网通讯，与矿井现有智能监控平台无偿对接，满足智能化矿井相关需求，提高系统的通讯速率及安全性，确保系统的实时性和稳定性。
（3）组态软件部分
上位机组态软件选用北京三维力控等主流正版组态软件，实现数据监控、3D动态图形显示、历史数据采集管理、报警信息、趋势图、数据报表等诸多功能；并提供多种数据接口（以太网、ODBC、OPC）实现数据的共享与传播；
系统监测监控画面采用专用工业控制组态软件设计开发，人机界面友好，操作简单，实时显示风机运行工况数据，动态显示工艺流程图形和设备运行状态；
实时报警和历史报警信息查询功能，自动记录报警所发生时刻和确认、消失的具体时间，通过历史报警窗口可进行查阅；
实时和历史趋势曲线功能，监测数据定时保存到历史数据库，保存周期不少于一年，可查阅任一时刻的数据和运行变化趋势；
系统记录运行数据并自动生成数据日、月、年报表，方便值班人员查阅和记录；
打印功能：可将报警信息记录、趋势图和报表打印输出；
系统通过矿方提供的以太网可实现远程监测监控功能，设备控制设有安全操作权限，具有登陆权限者方可进行操作；
系统提供可靠的标准数据共享网络接口包括TCP/IP、OPC等多种通讯方式，实现与矿生产指挥中心或矿井综合自动化网络通信。传送全部监测数据，提高监控效率，适应全矿乃至全局的信息化管理的要求。
（4） PLC控制柜
PLC控制柜硬件：每台PLC控制柜选用1套高性能西门子S7-1500系列PLC进行控制；
PLC控制柜内安装PLC控制模块、工业级24VDC开关电源、I/O分站模块、后备2小时UPS电源及隔离继电器等，UPS故障报警信息在操作台上有声光示警；
测量传感器、变送器均选用国际国内品牌高精度产品，各数显通道误差累计不超过2%。PLC柜采用优质电器元件，PLC柜要求外形美观、装配牢固、分区明显、维护方便；
PLC柜具备标准通讯接口，通过以太网模块接入全矿井综合自动化系统，实现主通风机在线监控子系统与全矿井的监控系统信息共享；
PLC 的I/O接口留有不少于20%的备用量。所有开关量输出信号均经继电器隔离，隔离继电器选用优质插拔式控制继电器，带有LED指示灯、便于现场维护和调试；
模块自带隔离、抗干扰措施，保证测量误差小于2%；
（5）控制柜具备如下功能
设备控制方式包括：自动/手动/检修三种控制模式，在运行过程中自动/手动控制方式能够实现“无缝切换”，不影响风机正常运行；
自动控制方式：此方式受操作员在操作站控制，全过程PLC参与控制，由PLC接受操作站的控制命令，按照预置控制程序，遵循必须的闭锁关系，实现风机和附属设备控制的“一键式操作”。可防止各种误操作的发生，代替人工分步倒机操作，缩短风机倒机用时；
手动控制方式：此方式受操作员在操作站控制，全过程PLC参与控制，正常时遵循必须的闭锁关系，操作员按顺序起、停每个相关设备，当设备状态反馈信号不正常时，可选择“解除联锁”进行设备操作；
检修控制方式：操作员将就地控制柜或控制箱的“远方-就地”转换开关选择为就地方式，通过就地控制柜或控制箱直接进行设备操作，此时操作站处于不可操作状态（PLC不参与闭锁控制），此方式用于风机设备检修或调试时的操作；
一键启停、自动倒机功能（含故障倒机）、一键反风功能：在线监控系统需具备完善的一键式操作功能，从而避免操作不当等人为因素造成的生产事故的发生，自动监测主通风机的运行情况，满足倒机条件，进行“一键”快速自动倒机；不满足倒机条件，进行实时显示。具有“一键”快速倒机功能，只需在显示器点击一键启动按钮，就可自动快速切换风机。系统具有完善的控制功能，匹配两通风机风门的开启时间及开启到位程度，达到自动倒机的目的。实现一键不停风倒机、一键启停、一键反风和故障自动倒机功能；
根据故障类别，可以在人工参与或者自动状态下进行通风机故障倒机操作：当运行风机因高压停电或发生变频器故障、振动过大等跳闸信号时，运行风机停车并自动开启备用风机。
一键反风：在线监控系统可实现一键反风操作，并且改变风流方向的时间小于10min。反风有两种操作方式，一种是采用备用通风机反风，另一种是采用工作通风机反转反风；
实现对现有风机立板风门的远程控制功能。
云平台数字化技术（手机短信报警功能）：运用智能协议网关设备，通过以太网接口读取PLC控制器内部寄存器数据，经4G/3G无线网络（须用户提供手机流量卡实名认证信息），将所有的PLC数据加密上传云端。可实现手机APP软件进行运行数据监控、故障预警提示和远程控制功能；
实时数据和状态监测：矿井负压、通风机全压、静压、风量；振动、电机轴承温度、定子温度；风门开/闭信号、风门开到位/关到位信号；开关柜工作状态合/分闸、故障、断路器位置反馈；变频器开/停信号，频率、电流、电压等数据；
远程控制：高压柜合/分闸；变频器启/停、变频器+-频率、正反转、工/变频切换、故障复位、频率给定；风门开/闭/停止控制等；高低压配电系统实现上位机远程监控；
实时和历史趋势曲线：风压、风量、振动、温度、电压、电流、频率等趋势曲线，实时曲线画面反映一定时间间隔的实时数据的变化趋势，历史曲线画面反映过去某个时间段的实时数据变化趋势。通过曲线报表将主要设备参数连续记录并保存，便于以后的查询、调用和管理；
数据报表：运行数据日、月、年报表，具有查询、打印、导出等多种实用功能；
实时报警功能：当设备故障或模拟量超限时，监控子系统与自动化平台同步显示故障设备名称、报警测点名称及数据，同时触发声光报警提示。系统对温度、振动超限、变频故障等重要运行参数和状态进行快速分析处理，同时发出声光报警提示，并提供历史报警信息的查询、打印功能；
用户权限：对不同用户设置不同的访问权限，分为工程师级、操作员级、浏览级等；
（6）系统通讯
风机在线监测监控系统对于综合自动化管控平台接入方式：硬件采用以太网接口，软件采用OPC接口方式，子系统上位机就近通过环网交换机接入控制层管控平台，无偿提供通讯点表等技术参数，积极配合与矿方自动化平台接入等相关工作。
（7）在控制机房设置1套集中式后备UPS电源，容量能够满足高压变频器控制系统、智能监控系统等不小于2小时正常工作，电池及控制系统均采用国内主流品牌，UPS故障报警信息在操作台上有声光示警。
4、微机综合保护器
建议采用南瑞继保电气有限公司RCS系列、国电南京自动化股份有限公司PS640UX系列产品、北京四方继保自动化股份有限公司CSC200系列产品。
（1） 微机综合保护装置基本要求和基本功能
1） 具备各类遥测量及遥信量的采集、预处理及发送功能，同时还能够接收来自上级监控室端的各类下行信息，可实现遥控及遥调功能，并具有标准RTU的一切要求。
2） 要求将高压柜测量、控制、保护、信号等数据通过通讯管理装置免费接入矿井综合自动化系统，实现实时监测及遥控、遥测、遥信、遥调、遥视功能。
（2） 保护测控单元
1） 额定参数
额定交流电压：AC220V；
CT二次额定电流：5A；
PT二次额定电压：100V、开口三角为100/3V
2） 电源工作范围：80%～120%额定值范围
3） 保护定值整定误差：不大于2%
4） 测量精度：I、U为0.2级，P、Q为0.5级
5） 抗干扰性能：完全符合IEC255-22标准要求
6） 功率消耗
直流回路： 不大于15W；
交流电流回路：不大于0.5VA/相
交流电压回路：不大于0.5VA/相
7） 触点容量
交流（AC）：5A，250V；    直流（DC）：5A，230V
8） 保护测控装置平均无故障时间不小于30000h。
9） 保护测控单元发生任何软硬件故障能立即告警，并视故障情况闭锁其出口,任何软硬件一处故障不导致其它单元误动作、误闭锁。
10） 保护测控单元的通信网络：Internet网、TCP、MOUDBUS现场总线网。
11） 保护测控单元借助于网络通信实现以下功能:
实时上传事故、状态、告警、事件信号；实时上传站内设备运行状态的变化；实时上传测量值；实时上传保护动作信息；
能储存10套继电保护定值，站控级可对保护定值或参数进行查看、修改、切换及保护信号复归等操作；站级或远方调度中心可与保护测控单元进行实时操作。
（3） 6kV线路保护测控装置
主要功能:
三相三段式过流保护(至少一段带低压闭锁或反时限)；过流加速保护；低周减载；接地保护；过负荷保护；跳闸闭锁自投；遥信，遥测，遥控；保护定值遥调；故障录波；完整的操作回路。 
（4）6kV变压器保护测控装置
主要功能:
两段电流保护；过负荷保护；低压侧反时限零序电流保护；低压侧定时限零序电流保护；高压侧单相接地保护装置；非电量保护；温度保护；遥信，遥测，遥控；保护定值遥调；故障录波；完整的操作回路。
（5） PT测控装置:
主要功能:
低电压保护；过电压保护；零序电压保护及接地报警功能；PT并列切换功能；遥测、遥信、遥控；具有通信接口。
5、智能操控器
（1）智能型操作测量显示装置应具备主回路模拟指示、带电指示及闭锁、温湿度实时显示、自动加热除湿控制。自动排风降温控制、断路器分合闸指示、储能、接地开关指示、手车位置指示、智能防误语音提示、故障记录查询、时钟指示、手动自动储能选择、远程就地切换、分闸合闸操作以及以太网、RS485通讯接口等功能；
（2）进线柜、馈线柜配置9点无线测温装置，各监测点温度能够在操显装置上实时显示；
（3）建议选用湖州华孚电气科技有限公司WE9800-A、杭州岩中科技YC-MOD等系列最新产品。
6、万能断路器
（1）具有过载长延时、过载延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时等过电流保护特性，具有单相接地及漏电保护、负载监控、不平衡和断相保护特性；
（2）显示屏上显示主回路电流，能显示每相电流及最大相电流；显示整定、故障、试验时电流值、时间值；
（3）具有本机故障自诊断功能。用于对断路器自身工作运行的检查和保护，主要对环境温度、智能型脱扣故障、电源监视、断路器自动作等故障自诊断；
（4）具有预报警和故障跳闸报警功能；
（5）具有RS485通讯接口，免费提供规约和点表；
（6）建议选用长安集团、正泰电器集团、上海人民电器厂最新系列产品。    
六、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、供方需要提供有相关资质的第三方设计机构对该项目的整体设计；
2、提供产品合格证、生产许可证、产品技术鉴定证书、制造检验记录、材料合格证、电气试验报告（出厂试验报告）等随机资料（4套/台）；
3、按国家标准有关规定进行型式试验并提供报告，证明所供应的配件及材料满足本技术规范及有关国家标准的规定；
4、提供随机图纸，铭牌参数、说明书等技术资料齐全（含电子版）；
5、供方提供的设备应符合“设备运行条件”、“设备规范”和“技术要求”。
七、使用环境条件
海拔高度不大于2000m。
环境温度不高于+50℃，不低于-30℃。
空气相对湿度；日平均值不大于95%，月平均值不大于90%。
地震强度不超过8度
无腐蚀性气体或蒸气的环境中。
无显著振动或冲击振动的地方。
八、货物适用标准
设备应满足规程、规范及相关标准，至少符合不限于以下现行版的国家及行业标准：
最新版            《煤矿安全规程》
GB 50215-2015     《煤炭工业矿井设计规范》
GB 50070-2009     《矿山电力设计规范》
GB 50450-2008     《煤矿主要通风机站设计规范》
GB 311.1-2012     《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》
GB 311.2-2013     《绝缘配合 第2部分：使用导则》
GB/T 50064-2014   《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》
GB/T 16927.1-2011 《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》 
GB/T 16927.2-2013 《高电压试验技术 第2部分：测量系统》
GB/T 16927.3-2010 《高电压试验技术 第3部分：现场试验的定义及要求》
GB/T 11022-2011   《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
DL/T 593-2006     《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB 50171-2012     《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB 7251.1-2013    《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》
GB 7251.12-2013   《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》
GB14048.2-2022    《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》
IEC60947-2        《低压开关设备 第2部分：断路器》
GB/T 4208-2017    《外壳防护等级（IP代码）》
GB/T 24274-2009   《低压抽出式成套开关设备和控制设备》
GB/T 156-2017     《标准电压》
GB/T 50064-2014   《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》
GB/T 3797-2016    《电气控制设备》
GB/T 10233-2016   《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》
GB 12668.3-2012   《调速电气传动系统 第3部分：电磁兼容性要求及其特定的试验方法》
九、质量及验收要求
1、设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符；
2、供方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备产品，且已有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验，而不是试制品；
3、供方对整套设备和配套辅助系统负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得需方的认可；
4、由供方供应的所有合同设备/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部件和/或整机总装的试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。所有这些正式的记录文件、质量证明文件及合格证作为技术资料的一部分交需方存档；
5、供方应提供的设备质量证明书包括：产品合格证；设备制造、检验记录；材料合格证等；
6、系统更新、升级改造并投入运行后，需方组织人员对系统进行整体验收，验收合格后填写验收报告并存档；
十、包装与运输
1、供方负责设备的包装及运输，包装及运输费包含在设备总价内。供方负责办理运输保险，将设备免费运至鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿使用现场；
2、设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)；
3、设备制造完成并通过试验后,应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；
4、包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明甲方的订货号和发货号；
5、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求；
6、设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏，全部由供方负责，运输中发生设备损坏和丢失情况且其原因不属供方时，由供方向承运部门交涉，办理索赔。供方配合并向需方补充缺损件；
7、设备到达收货地点后，收货单位应及时清点货物件数及包装外观完整情况。如货物与发货清单不符或包装损坏时，收货单位在妥善保管的同时，及时通知供方；
十一、安装、调试要求
1、供方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。对于更换设备部件项目（升级改造）供方应负责安装。供方提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表。
2、设备需要安装时，使用人提前3天与供方联系，供方接到使用人的通知后，3日内派技术人员赴现场指导安装、调试。
十二、服务及质保要求
1、供方在投标时应书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术规范书的要求具有同等效力；
2、供方应派代表到现场指导安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题，3.产品的质保期定为设备正式投运后1年。在产品质保期内制造质量问题由供方免费负责修理或更换，严重质量问题影响对用户供电和其他设备安全时还需承担由此引起的相关责任；
4、对非供方负责造成的设备损坏，供方有优先提供配件的义务，并优惠提供配件更换及维修服务。对需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此发生任何费用；
5、设备运转期间出现故障时，供方接到用户通知后需及时解决或答复，在2小时之内作出答复或派出服务人员，24小时内尽快达到现场，对于质保期内正常运行期间损坏的部件，由供方负责免费进行更换；
6、供方有长期提供设备易损件的义务。供方有为需方免费培训运行维护人员的义务。
十三、供应商须提供技术资料要求
1、供方必须配备齐全的资料（4套/台），提供的技术资料必须有随机配件设备或部件的产品合格证、3C认证、全国工业产品生产许可证、出厂检验记录、产品及材料合格证、使用说明书、易损件明细表、设备原理图、设备维护说明、机械设备和电气设备安装维修用图纸等，并提供相关资料的电子版；
2、供方签订技术协议10天内应提交与设备相符的中文技术资料（包括但不限于）：样本、特性曲线图、外形尺寸图、零部件图册及装配图、电气控制图、电气接线图、易损件目录和价格表、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册（含电子版一份）。
十四、其他
1、供方应提供并保证设备正常运转和一年内常规保养所需的全套标准备件和专用工具；
2、供方可根据产品使用人要求，在不改变设备配置的情况无偿增加特殊功能；
3、本项目中涉及设备、部件及辅材全部有供方负责；
4、交货日期：合同签订后60天内交货完毕。
十五、联系人：李俊杰       0392-2919230    jkjd230@163.com
[image: image2.jpg]

[image: image3.jpg]lli'ﬁ\ A EaEREEE /R A S

HENAN ENERGY GROUP CO.LTD.



