[image: image2.jpg]‘m A EaEREEEFIT/{ R A S

HENAN ENERGY GROUP CO.,LTD.



[image: image2.jpg]

 [image: image1.jpg]B

l ]ﬁﬁb,l\
GY

HENAN ENER





鹤壁（煤业）集团股份有限责任公司
苏家沟煤矿
技

术

规

格

书
审核：

编制：

2024年4月

目录
1

太阳能热水系统技术规格书



太阳能热水系统技术规格书
项目简介及使用地点

鹤煤集团苏家沟煤矿多拟采购一套太阳能加热系统，用在矿区地面热水供应，解决矿区洗浴热水问题。

货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	太阳能集热系统
	占地面积500m²
	台
	1
	

	2
	循环泵
	
	台
	2
	

	3
	保温水箱（含基础、液位计、温度计等）
	30m³，带保温
	套
	1
	

	4
	镀锌钢管
	
	批
	1
	

	5
	保温
	
	套
	1
	

	6
	保温保护
	
	套
	1
	

	7
	温度仪表
	
	套
	1
	

	8
	压力仪表
	
	套
	1
	

	9
	水泵控制柜
	
	套
	2
	

	10
	自动控制系统
	含软硬件、电动阀门、传感器
	套
	1
	

	11
	电缆
	
	批
	1
	

	12
	电子除垢系统
	原装进口
	套
	1
	

	13
	管道式电辅加热系统
	75KW（含过热、超温、干烧等保护，可保证阴雨天每天产热水36T）
	套
	1
	


技术参数

太阳能中央热水系统技术参数

	项  目
	设备详情

	名义制热量（春分）
	≥30T/d

	低温制热量（冬至）
	≥15T/d

	标准太阳辐射强度
	16242KJ/M2.d

	联箱尺寸
	1980mm×180mm×160mm

	联箱管孔
	58mm*1800mm

	防触电保护类别
	Ⅰ类

	防水等级
	IPX4

	适用环境温度范围
	-30~45℃

	噪音
	≤65dB(A)

	联箱出水嘴
	50

	联箱重量
	9KG

	联箱材质
	内S304不锈钢，外拉丝板

	支架材质
	不锈钢

	支架厚度
	1.2

	支架安装尺寸
	2000mm×3800mm

	有效采光面积
	500m2


水泵参数

	
	设备详情

	流量
	30m³/h

	扬程
	15m

	功率
	5KW

	叶轮材质
	不锈钢

	泵体材质
	球墨铸铁

	机封
	进口品牌

	轴承
	进口品牌

	数量
	2台


控制系统系统监控点及主机参数

	项  目
	设备详情

	系统监控点（AI）
	5个

	系统监控点（AO）
	5个

	系统监控点（DI）
	5个

	系统监控点（DO）
	5个

	监控信号类型
	继电器、PT100、液位计、常开无源干接点，共计88个

	监控信号接点
	机组控制柜、阀门控制柜、温度变送器、水泵启动柜、液位变送器


主要部件（或设备）配置要求

1.相关产品必须具备相关资质。

2.设备制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收最新标准。

3.保温水箱采用304不锈钢材质，厚度不低于3mm。

4.保温水箱保温材料采用防火材质。
设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.提供产品合格证生产许可证、产品技术鉴定证书、制造检验记录、材料合格证、电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）等；

2.提供外型图、总装图等随机图纸，电路图、说明书等技术资料齐全。

3.供方提供的设备应符合“设备运行条件”和“设备规范”、“技术要求”。

货物使用环境及范围

1.海拔不超过+1500m。

2.设备需要适应的环境温度：最高温度+40℃，最低温度-30℃；

3.无蒸汽或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所；

4.无显著摇动和剧烈冲击振动的环境。

货物适用标准

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

质量及验收要求

设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符。

关键承力部位必须进行探伤并出具探伤报告，主要承力焊缝出厂前，应对其进行应力消除，并认真进行探伤检查。

所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可交货。

外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

供方在设备制造过程中和完工后，应对设备进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。 

设备出厂时，供方要提供质量检验合格证（含外购件）。 

交货时，随机提供技术资料。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有主要部件的装配尺寸和零部件明细。

安装、调试要求

设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
服务及质保要求

设备安装前进行技术交底，以保证设备的安装质量。供方负责对所供设备的调试投运工作及维修技术人员免费培训指导。供方保证在质保期内免费维修、更换损坏的仪表和设备（人为损坏除外）。供方对由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负全责。

质保期：设备到货18个月或安装正常运行后12个月。质保期内供方免费进行技术服务。设备运转期间出现故障时，供方接到需方通知后需及时解决或答复，在2小时之内作出答复或派出服务人员，24小时内尽快达到现场，质保期间所有损坏的设备及零部件，供方均免费更换。一年后维修只收配件费用，不收工时费。终身优惠供应配件。

运输及包装要求

1.设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。

2.供方负责办理运输保险，将设备免费运至内蒙古达拉特旗苏家沟煤炭有限责任公司。

3.交货期：合同签订后60天。

4.供货地点：内蒙古达拉特旗苏家沟煤炭有限责任公司

供方须提供技术资料要求

供方必须配备齐全的资料（各5套），提供的技术资料必须有随机配件设备或部件的产品合格证、3C认证、全国工业产品生产许可证、出厂检验记录、产品及材料合格证、使用说明书、易损件明细表、设备原理图、设备维护说明、机械设备和电气设备安装维修用图纸等，并提供相关资料的电子版。 

其他

供方需免费提供设备使用维修的专用工具，必须提供免费随机配件。

供方家需提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及规格型号、生产厂家、单价等供货信息。并保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。

本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。

联系人：黄刚 ；电话：15039243331；邮箱：276562501@qq.com。
鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿

[image: image3.jpg]‘m A EaEREEEFIT/{ R A S

HENAN ENERGY GROUP CO.,LTD.



