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副井地面电缆桥架技术规格书

一、项目介绍及使用地点

鹤煤公司中泰矿业副井地面电缆桥架，用于电缆管路的规范吊挂。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考规格型号
	数量
	备注

	1
	副井地面电缆桥架
	
	1套
	


三、主要部件

	序号
	名称
	型号
	材质
	单位
	数量
	重量（t）
	备注

	1
	槽钢
	[12
	Q355B
	m
	1407.57
	17.03
	

	2
	无缝钢管
	D89*6
	Q355B
	m
	2813.13
	34.55
	

	3
	无缝钢管
	D70*5
	Q355B
	m
	1358.79
	10.88
	

	4
	无缝钢管
	D245*12
	Q355B
	m
	115.73
	7.98
	

	5
	无缝钢管
	D159*9
	Q355B
	m
	888.17
	29.57
	

	6
	无缝钢管
	D102*7
	Q355B
	m
	510.71
	8.38
	

	7
	无缝钢管
	D60*5
	Q355B
	m
	79.50
	0.54
	

	8
	镀锌扁钢
	-40*5
	Q355B
	m
	3022.06
	4.74
	

	9
	钢板
	δ14
	Q235B
	m2
	8.70
	0.96
	

	10
	钢板
	δ10
	Q235B
	m2
	37.46
	2.94
	

	11
	钢板
	δ20
	Q235B
	m2
	31.88
	5.01
	

	
	合计
	
	
	
	
	122.57
	

	12
	螺纹钢筋
	Φ14
	HRB400E
	kg
	7734.54
	7.73
	

	13
	螺纹钢筋
	Φ20
	HRB400E
	kg
	8190.68
	8.19
	

	14
	螺纹钢筋
	Φ22
	HRB400E
	kg
	3351.77
	3.35
	

	15
	螺纹钢筋
	Φ8
	HRB400E
	kg
	4072.19
	4.07
	

	16
	螺纹钢筋
	Φ12
	HRB400E
	kg
	669.02
	0.67
	

	17
	螺纹钢筋
	Φ10
	HRB400E
	kg
	807.13
	0.81
	

	18
	螺纹钢筋
	Φ16
	HRB400E
	kg
	2350.30
	2.35
	

	
	合计
	
	
	
	
	27.18
	

	19
	地脚螺栓
	M24*850
	Q355B
	套
	672.00
	2.03
	三帽

	
	合计
	
	
	
	
	2.03
	

	20
	环氧富锌底涂料
	
	
	kg
	1929.62
	1.93
	

	21
	环氧面涂料
	
	
	kg
	1929.62
	1.93
	

	22
	环氧云铁中间涂料
	
	
	kg
	2008.49
	2.01
	

	
	合计
	
	
	
	
	5.87
	


四、主要技术要求

1、副井地面电缆桥架路线为副井提升机房→副井压风机房→副井热风机房→主井提升机房→副井口（副井口东、西码）。

2、电缆、管路数量及重量应精准计算，设计电缆桥架后，未经许可有关各方均不得在结构上增加荷载。

3、电缆桥架支架采用钢框架结构、桁架结构，梁柱与桁架均采用圆钢管；柱脚采用刚性柱脚；基础为独立基础。

4、混凝土构件：基础垫层采用C15素混凝土，其它构件除另有说明外，均采C30级混凝土。

5、钢筋的混凝土保护层厚度：40mm。

6、基坑开挖过程中，应分层开挖且保持基底土干燥；机械挖土时应按有关规范要求进行，坑底应保留300~500mm厚的土层用人工开挖，严禁扰动原状土，基坑开挖后需做好基坑支护,保证周围建筑安全。

7、基坑开挖后，应经地质勘察、质检、监理等有关单位验槽后，方可进行基础施工，对隐蔽工程应做好详细记录。
8、钢筋连接按国标22G101-1构造详图中的有关构造规定执行。

9、所有管道支架柱脚均为刚性固定柱脚。

10、安装单片管架时应设临时支撑以保证其稳定，当上部管线全部安装完毕后方可拆除，禁止将管道在管架顶部拖动安装。

11、构件运输时要妥善绑扎以防止变形和损伤，所有构件在安装前必须经过严格检查，如有变形和损伤等，应及时矫正和修补。

12、所有构件在除锈前应进行表面处理，清除毛刺、焊渣、飞溅物、积尘、疏松的氧化铁片以及涂层物等。

13、所有构件除锈采用喷射(喷砂或抛丸）方法，除锈等级应达到Sa2.5级，除锈后应在要求的时限内进行涂装。

14、构件涂装：

（1）底漆：环氧富锌底涂料两道，漆膜厚70μm；

（2）中间漆：环氧云铁中间涂料一道，漆膜厚70μm；

（3）面漆：环氧面涂料两道，漆膜厚60μm。

15、现场焊缝两侧各50mm范围暂不涂漆，待现场焊接完毕后再按规定补涂。

五、使用环境及范围

1、鹤煤公司中泰矿业副井地面工业广场

2、环境温度范围：  -15～ 42(C

3、年平均气温：     14.7(C

4、年平均气压：     0.1MPa

六、适用标准

1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015年版)

3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

4、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016年版）

5、《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

6、《建筑与市政地基基础通用规范》(GB 55003-2021)

7、《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

8、《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

10、《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)

11、《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

12、《钢结构设计标准》(GB50017-2017)

13、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)

14、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB50046-2018）

15、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)

16、《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011)

以上所有标准按照最新标准执行。

七、设备的设计、制造、组装、检（试）验、调试、包装等要求

1、供方无偿对电缆桥架进行安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止；

2、供方应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如供方没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由供方全部承担。

八、服务及质保要求

1、电缆桥件安装完毕并使用后，厂家服务人员在矿方驻矿服务不少于一个月；

2、整套电缆桥架供应及时，技术服务迅速、彻底，处理问题不遗留隐患； 

3、整架质保期为电缆桥架投用后五年，质保期内出现质量问题，厂方免费提供更换材料和修理，更换后质保期顺延；

九、运输及包装要求

1、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容包括收货单位地址、名称和到站站名，设备名称、型号，制造厂家名称、出厂编号和日期；

2、单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应； 

3、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样；

4、运输费用由厂家负责。运输至鹤煤公司中泰矿业施工现场。

十、供方须提供技术资料要求
1、设备整机生产许可证、产品合格证以及出厂检验记录；

2、安装说明书4份，技术资料4套，并提供电子版图纸；

3、提供易损件明细表（并提供电子版），另附装箱单；

4、对于其它没有列入合同（协议）技术资料清单，是工程所必需文件和资料，供方应及时免费提供。

十一、交货期

1、供货时间：合同签订后45天内交货。

2、供货地点：鹤壁中泰矿业有限公司。

十二、其他 

1、所有铭牌应永久布置在设备容易看见的部位，且不受气候的影响。

2、遵循质量保证体系的要求，除外购件，不允许再转包其他制造商。

3、设备安装使用过程中出现未事先约定的事项，双方友好协商解决。

鹤壁中泰矿业有限公司  
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