[image: image2.jpg]ME

l ]ﬁﬁb,l\
GY

HENAN ENER



鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿
[image: image1.jpg]ME

l ]ﬁﬁb,l\
GY

HENAN ENER



鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿

鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿
重要设备用电监测子系统

技

术

规

格

书

签批：

审核：
编制：

编制单位：鹤煤三矿

编制时间：2024年4月

鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿重要设备用电监测子系统

技术规格书

项目简介及使用地点

1.项目介绍：

根据豫工信联煤安（2022）139号---河南省工业和信息化厅、河南省财政厅、国家矿山安全监察局关于印发{河南省煤矿重大灾害风险防控建设工作实施方案}的通知相关要求： 重要煤矿建设重要设备用电监测子系统，在矿井变电站、主运输、主通风、主排水、主副提升等重要设备上加装智能用电融合终端，实时监测煤矿重要设备的电流、电压、负载等主要数据变化，达到主要设备运行工况的监测及预警，可接入井上、井下能耗数据实现统一的能耗数据统计、分析与管理。因此计划购置煤矿重要设备用电监测子系统1套，满足相关需求。
2.使用地点：鹤煤三矿地面调度、变电站、通风机房、主副井提升车房、压风机房、井下主排水泵房、主运输皮带。

货物名称及供货范围

       货物名称：重要设备用电监控子系统           数量：1套
配置清单

	序号
	项目及设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	

	一
	地面监控中心
	
	
	
	

	1
	系统融合
	接入现有电力监控系统
	套
	1
	

	二
	主排水系统
	
	
	
	

	1
	一水平中央泵房，二水平中央泵房，--550中央泵房，--800中央泵房
	接入现有电力监控系统
	项
	1
	

	三
	老井空压机房、新井空压机房
	
	
	
	

	1
	用电数据采集终端
	采集用电数据
	台
	2
	

	2
	电度表接入数据转发
	定制开发
	套
	2
	

	四
	马驹河风井通风机房、新风井通风机房
	
	
	
	

	1
	用电数据采集终端
	采集用电数据
	台
	2
	

	2
	电度表接入数据转发
	定制开发
	套
	2
	

	五
	副井机房、新副井机房、主井机房
	
	
	
	

	1
	用电数据采集终端
	采集用电数据
	台
	3
	

	2
	电度表接入数据转发
	定制开发
	套
	3
	

	六
	二水平主皮带、三水平主皮带、四水平南翼主皮带、42采区运输皮带
	
	
	
	

	1
	矿用本安型监控分站
	具备远程通讯功能，数据采集功能，接入不小于32台智能设备。
	台
	4
	

	2
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	后备电源不小于2小时
	台
	4
	

	3
	高低压保护器接入
	定制开发
	套
	4
	

	七
	安装辅材及线缆
	
	
	
	

	1
	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
	MHYVP2*2*7/0.37
	km
	3
	

	2
	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
	MVV-0.6/1KV 3*1.5
	KM
	2
	

	3
	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
	MHYVP4*2
	KM
	2
	

	4
	超五类双绞线
	CAT5E
	箱
	1
	

	5
	煤矿用阻燃通讯光缆
	MGXTSV 8B
	KM
	5
	

	6
	矿用光纤分线盒
	FHG4
	只
	10
	

	7
	本安电路用接线盒
	JHH5
	只
	20
	

	8
	安装辅材
	满足系统安装需求
	套
	1
	


货物技术参数

矿用隔爆兼本安型电力监控分站

必须提供煤安、防爆证书等相关的资质证书。

分站具有液晶彩色屏幕，具备就地对开关数据、状态、事件显示功能，具备开关定值参数查询、设置功能，具备开关分闸、合闸、信号复归功能。

电力分站内需具备多路以太网通讯接口，不少于4路千兆光口、24路电口，既可以自主组网又能够接入矿井工业以太网，接入方式可选择以太网光口或以太网电口。

电力分站具备多路不同类型的数据通讯接口，支持高速双向工业现场总线接口的通讯设备接入，同时支持RS485、CAN、以太网通讯接口的通讯设备接入，现场总线接口路数不小于7路，支持接入64台高低压开关的通讯。

电力分站内置后备电源具有智能通讯管理功能，能够在电力监控平台实时显示运行状态、电池电压等信息，电源后备时间不小于4小时。

具有真人语音报警功能。
监控分站具备远程升级、远程下载、远程维护等功能。
具备触摸控制屏控制功能。
用电数据采集终端

用电融合监测终端具备通信、采集、传输为一体，具有串口服务器、光电转模块等。
	序号
	功能、参数        
	序号
	功能、参数

	1
	数据交换
	9
	实时监视各种控制操作

	2
	接收并贮存地面调度中心的命令
	10
	电源AC220V±20%

	3
	采集高开综合保护器的遥测量、遥信量、事件顺序记录、录波数据等，并向中心站传输
	11
	2个可软件配置的RS485/RS232

	4
	控制开关的合闸、分闸功能
	12
	可接入不小于32个智能终端

	5
	时钟同步，自动校时
	13
	以太网口：2个，100Mbps

	6
	规约转换
	14
	2个RS485 

	7
	远程维护
	15
	

	8
	失电数据保持
	16
	


矿用本安型监控分站

额定工作电压：DC 12V 
工作电流：≤1A 
以太网电口 接口数量：8 个； 
光口：2 路； 100/1000Mbps 自适应；传输方式：TCP/IP；连接形式：LC； 
 RS485 通讯口：传输距离：1km（使用 MHYVR 电缆或 MHYVP 电缆，导线截面不小于 1.5mm2）； 
监控分站可与井下隔爆型高、低压开关装置的综合保护和矿用一般型高压开关综合保护 
装置通讯，不小于6路RS485接口，每一路可接入不小于10台保护器。 
可实现与综合保护与地面调度主站间的数据上传及命令下达。 
监控分站具备远程升级、远程下载、远程维护等功能。

监控分站具有通讯状态及工作状态显示功能。 

矿用隔爆兼本安型直流稳压电源

矿用隔爆兼本安型直流稳压电源，用于向关联的本质安全型用电设备提供本安电源。
	序号
	功能、参数        
	序号
	功能、参数

	1
	隔爆兼本质安全型
	8
	过电压保护值：≤12.5V

	2
	防爆标志：Ex d[ib] I Mb
	9
	短路电流：≤100mA

	3
	额定电压：交流127V；源电压波动范围：75%~110%
	10
	后备电源：不低于2小时

	4
	输入视在功率：≤100VA
	11
	具有过流输出保护功能

	5
	额定输出电压：12V（3路）
	12
	具有过电压输出保护功能

	6
	额定输出电流：1.5A
	13
	输出指示功能：正常指示灯常亮，故障时不亮

	7
	过流保护值：≤1.6A
	14
	


建设项目、目标、遵循原则

1.鹤煤三矿本次项目建设主要覆盖以下范围：

（1）主排水：一水平中央泵房，二水平中央泵房，--550中央泵房，--800中央泵房

（2）主通风：马驹河风井通风机房、新风井通风机房

（3）主压风：老井空压机房、新井空压机房

（4）主提升：付井机房、新付井机房、主井机房

（5）主运输：二水平主皮带、三水平主皮带、四水平南艺主皮带、42采区运输皮带。

2.建设内容：
重点设备监测系统建设

由于三矿已经安装上海山源KJ360(A)智能矿用电力监控系统，实现了井下主要变电所供电系统的集中管理和“六遥”功能。本着节约利旧原则，在此系统基础上进行系统扩容，利用现有的软硬件设备，通过在地面变电所及井下配电点安装监控分站，采集重要设备的电流、电压、负载等主要数据，实现重要设备用电数据的统一管理。

主配水设备监测
一水平中央泵房，二水平中央泵房，--550中央泵房，--800中央泵房已经安装电力监控分站，各种信息和数据已经在监控后台显示，无需重复建设，通过重新制作后台画面，归类数据，实现重要设备数据采集功能。

老井空压机房、新井空压机房

2个机房各加装1台用电数据采集终端，通过定制开发高压电度表解析程序读取电力数据，利用现有光纤网络，将仪表数据传输至监控中心的电力监控系统平台，实现重要设备数据采集功能。

马驹河风井通风机房、新风井通风机房
2个机房各加装1台用电数据采集终端，通过定制开发高压电度表解析程序读取电力数据，利用现有光纤网络，将仪表数据传输至监控中心的电力监控系统平台，即可实现重要设备数据采集功能。

副井机房、新副井机房、主井机房
3个机房各加装1台用电数据采集终端，通过定制开发高压电度表解析程序读取电力数据，利用现有光纤网络，将仪表数据传输至监控中心的电力监控系统平台，即可实现重要设备数据采集功能。

二水平主皮带、三水平主皮带、四水平南艺主皮带、42采区运输皮带
 4个皮带配电点各安装1台矿用本安型监控分站，配电点内高低压设备，在具备通讯功能情况下，通过规约解析方式，以RS485方式接入监控分站，通过光纤网络把数据实时上传，实现监控中心远程遥测、遥信、遥控、遥调、重要设备数据采集功能。

3.系统建成后达到目标：

在现有电力监控系统基础上进行系统扩容，利用现有的软硬件设备，通过在地面变电所及井下配电点安装监控分站，采集重要设备的电流、电压、负载等主要数据，实现重要设备主要数据的统一管理。

4.系统遵循原则
（1）实用性

从实际应用角度出发，力求简单实用。并具备良好的扩展性。

（2）安全性

对网络系统安全、数据资料的完整性安全和网络安全，具有抗侵入、容错的能力。

（3）开放性

选用开放的硬件和软件平台，支持多种主机互连，系统互连全部采用国际标准的网络层通讯协议TCP/IP，设计选型主机系统的生产厂商满足产品遵循TCP/IP标准。免费开放所有通讯协议和控制权限，同时根据需方要求，积极配合其它厂家将数据进行上传，所有费用由供方支付。
（4）可扩充性

拥有简单易行的扩充升级能力，满足未来的应用扩展的需要。

设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.供方必须提供生产资质及3年内相关项目主要业绩。

2.供方提供MA标志证书、产品合格证、防爆合格证、生产许可证、使用说明书等。
3.按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的设备及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定。

4.设备出厂前及到货安装调试完毕后均进行验收，填写设备验收单。

5.供方提供的设备应符合“设备运行条件”、“设备规范”和“技术要求”。

6、供方负责中标后的系统融合对接工作，本项目包含的所有变电所及配电点的设备必须接入现有电力监控系统，监测数据能够在现有电力监控系统中正常显示和操作，其中产生的任何费用由中标厂家承担。
货物适用标准
GB/50198-2018《监控系统工程技术规范》

GB/T17626.5《浪涌(冲击)抗扰度试验》

Q／GDW 376.1-2012《电力用户用电信息采集系统通信协议： 主站与采集终端通信协议》

DL/T 698.1-2021 电能信息采集与管理系统

Q／GDW 373-2013 电力用户用电信息采集系统
功能规范

DL/T 585
电子式标准电能终端技术条件

DL/T 5137
电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 448
电能计量装置技术管理规程

DL/T 645
多功能电能终端通信规约

JJG 596
电子式电能终端检验规程

IEC 255-5 IEC255-6 IEC529 IEC 255-22-2 绝缘电压、冲击

耐压测试、高频干扰电压测试 防护等级 静电放电试验

DL/T 698.1-2021
电能信息采集与管理系统 第 1 部分：导则

DL/T 698.2-2021
电能信息采集与管理系统 第 2 部分：产品技术规范

DL/T 698.3-2021
电能信息采集与管理系统 第 3 部分： 电能信息采集终端技术规范通用要求

DL/T 698.31-2010
电能信息采集与管理系统 第 4 部分： 通信协议-主站与电能信息采集终端通信

DL/T 535-2009
电力负荷管理系统数据传输规约

《煤矿安全规程》 最新版

GB3836.1－2021
爆炸性气体环境用电设备 第 1 部分 通用要求；

GB3836.1－2021
爆炸性气体环境用电设备 第 2 部分 隔爆型“d”；

GB3836.1－2021
爆炸性气体环境用电设备 第 3 部分 本质安全型“i”；

MT209-90
煤矿通讯、检测、控制用电子产品通用技术要求；

MT210-90
煤矿通讯、检测、控制用电子产品基本试验方法；

质量与验收要求

设备产品抵达现场，开箱前由甲方提前3天通知乙方，乙方应届时派人参加开箱验收，设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符。

质保及售后服务要求

1.质保期：设备到货24个月或安装正常运行后18个月。质保期内供方免费进行技术服务。设备运转期间出现故障时，供方接到需方通知后需及时解决或答复，在2小时之内作出答复或派出服务人员，24小时内尽快达到现场，质保期间所有损坏的设备及零部件，供方均免费更换。

2.供方负责现场指导安装调试，并对需方技术人员和使用人员进行技术培训。

3.设备安装前进行技术交底，以保证设备的安装质量。供方负责对所供设备的调试投运工作及维修技术人员免费培训指导。保证在产品使用期内，供方必须保证及时供应产品的维修配件和备件，在质保期内，供方应无偿更换或维修整机所有发生故障的产品。供方对由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负全责。

运输及包装要求

1.设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。

2.供方负责办理运输保险，将设备免费运至需方指定地点。

3.交货期：合同签订后60天。

供方须提供技术资料要求

供方必须配备齐全的资料（5套/台），提供的技术资料必须有随机配件设备或部件的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志证书（MA证）、防爆证书、出厂检验记录、产品及材料合格证、使用说明书、易损件明细表、设备原理图、设备安装基础图、设备维护说明、电气设备安装维修用图纸等，并提供相关资料的电子版。 

其他

1.供方需免费提供设备使用维修的专用工具，必须提供免费随机配件，另除正常免费随机配件以外提供不低于合同总价5％的随机备件 (明细附件由双方协商确定)。

2.供方需提供电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及规格型号、生产厂家、单价等供货信息。并保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。
鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿
鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]