鼓风机设备招标技术要求
一、设备名称及型号：

1.1风机设计条件要求如下：

· 型式： 空气悬浮离心风机 

布置方式：室内布置

额定风量：55m3/min；

额定升压：50 kpa

额定功率：55 kw
型号：ZGK-55
输送介质：空气

入口介质温度：-10℃～40℃

数量: 1台套

1.2 设备运行环境条件

·  安装地点：室内（防雨防晒，需保持风机房内洁净，少灰尘）

·  海拔高度：0m

·  当地大气压力：101.3 kPa

·  相对湿度范围：多年平均50％。

·  电力特性

	电压，V
	380

	电压偏差
	380±5%

	频率，Hz
	50±0.5

	控制电源
	DC24V


2、 执行标准

	《风机和罗茨风机噪声测量方法》
	GB/T2888-2008

	《通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线》
	GB/T3235-2008

	《通风机空气动力性能试验方法》
	GB/T1236-2017

	《离心和轴流式鼓风机、压缩机热力性能试验》
	JB/T3165-1999

	《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》
	GB 28381-2012

	《一般用途的离心式鼓风机》
	JB/T7258-2006

	《通风机转子平衡》
	JB/T9101-2014

	《通风机振动检测及其限值》
	JB/T8689-2014

	《风机用铸铁件技术条件》
	JB/T6887-2004

	《通风机焊接质量检验技术条件》
	JB/T10213-2000

	《通风机铆焊件技术要求》
	JB/T10214-2000

	《风机包装通用技术条件》
	JB/T6444-2019

	《旋转电机定额和性能》
	GB/T755-2019

	《电机结构形式、安装形式分类》
	GB/T997-2008

	《电机线端标志与旋转方向》
	GB/T1971-2006

	《电机冷却方法》
	GB/T 1993-1993

	《中小型旋转电机通用安全要求》
	GB 14711-2013

	《旋转电机绝缘结构功能性评价散绕绕组试验规程热评定与分级》
	GB/17948.1-2018

	《旋转电机绝缘电阻测试》
	GB/T 20160-2006

	《电机的外壳分级》
	GB4942-1

	《旋转电机振动测定方法及限制振动限值》
	GB10068.2-88

	《旋转电机噪声测定方法及限制噪声限值》
	GB10069-2008

	《三相永磁同步电动机试验方法》
	GB/T 22669-2008

	《永磁同步电动机能效限制及能效等级》
	GB 30253-2013

	《承压设备无损检测 第1部分 通用要求》
	NB/T47013.1-2015

	《承压设备无损检测 第5部分 渗透检测》
	NB/T47013.5-2015

	《机械电气安全 机械电气设备第1部分:通用技术条件》
	GB 5226.1-2008

	《机械振动在非旋转部件上测量评价机器的振动第1部分：总则》
	GBT 6075.1-2012

	《机械设备安装施工及验收通用规范》
	GB50231－2017


二、供货范围

1.1参数表

	结构形式
	高速直驱离心鼓风机

	叶轮级数
	单级

	输送介质
	空气


	机柜结构
	整体集成式机柜，无外置控制箱

	机械密封类型
	迷宫式动密封（无油）

	机械密封设计寿命
	永久

	轴承设计寿命
	15年以上

	冷却方式
	自冷却，无需外接水或外部风冷

	轴承类型
	全动压空气悬浮轴承，无需润滑油循环系统。

	驱动方式
	高速直联电机直接驱动，无增速齿轮、联轴器等。

	控制模式
	采用变频调速控制。可以提供多种控制模式，包括：恒流量控制模式、恒风压控制模式、DO控制模式、恒转速控制模式以及恒功率控制模式。

	就地控制器
	鼓风机整机配套触摸屏控制系统

	监测、防止风机喘振
	自带出风口防喘器装置，配合控制器对运行参数的监测，在运行至喘振临界区域时，能自动开启防喘振装置，完全避免离心机进入喘振区域。

	多机并联系统
	控制器中设有并联系统，可通过互联进行多台并联运行

	放空阀
	鼓风机内配套有气动放空阀

	防腐
	整机及各部件的设计、材质选用以及防腐措施等均充分考虑到现场的工作环境，完全适合现场应用。

	日常维护
	日常维护只需更换过滤棉，无需任何其他维护

	变频器品牌
	整套提供

	整机控制系统
	基于PLC的整机控制系统，具备就地、远程通讯等功能。

	风量传感系统
	鼓风机内置

	风压传感系统
	鼓风机内置


	温度传感系统
	鼓风机内置

	进风过滤阻力损失传感器
	鼓风机内置

	材料

	箱体
	碳钢+喷塑防腐+内置隔音棉

	机壳
	整体铸铝，散热性能最优

	蜗壳
	整体铸铝

	叶轮
	航空铝合金

	主轴
	高强度合金

	进风筒
	铝合金

	性能

	工作环境（温、湿度）
	温度不大于45℃、湿度不大于90%

	排气含油量
	ppm
	0,(真正无油，Class0以上)

	流量调节结构形式
	
	变频调节

	噪音
	dB(A)
	距鼓风机1米处测定 <80 dB(A)。（鼓风机自身不产生噪音，仅为风管气流噪声。）

	电机

	类型
	
	高速永磁电机

	防护等级
	IP
	54

	绝缘等级
	
	H

	额定电压
	V
	380

	辅助电气设备
	
	无


1.2空气悬浮风机供货清单及配置

	名称
	明细
	材质/品牌
	产地

	主机
	高速电机
	铜质绕线组/自主研发
	国产

	
	蜗壳
	ZL101/自主研发
	国产

	
	叶轮
	航空铝/自主研发
	国产

	
	冷却
	自冷却/自主研发
	国产

	就地控制柜
	触摸屏
	章鼓自配
	国产

	
	PLC可编程逻辑控制器
	章鼓自配
	国产

	
	PLC 模块
	章鼓自配
	国产

	电气柜
	变频器
	章鼓自配（汇川）
	国产

	
	
	
	

	
	控制回路（开关，保险丝，继电器，直流电源等元件）
	章鼓自配
	国产

	仪表
	进口压力传感器
	章鼓自配
	国产

	
	进风温度感应器
	章鼓自配
	国产

	
	排气压力传感器
	章鼓自配
	国产

	
	排气温度感应器
	章鼓自配
	国产

	
	电机温度感应器
	章鼓自配
	国产

	附件
	放空阀组件
	章鼓自配
	国产

	
	弹性接头
	章鼓自配
	国产

	
	止回阀
	章鼓自配
	国产

	
	过滤芯
	章鼓自配
	国产

	
	法兰
	章鼓自配
	国产


1.3随机备件

每台鼓风机随机备件为2台套进口空气过滤棉。

3、 空气悬浮风机技术要求

1.1 设备结构与材质

空气悬浮离心式鼓风机应为高速永磁电机直接驱动，配备箔片轴承。鼓风机应配置控制器，使每台鼓风机的风量可在可运行范围内连续可调。每台鼓风机应配套提供完整的附件、监测系统及控制系统，提供必要的控制功能。

鼓风机在正常工作范围内应运行无振动，无异音，无漏气现象。在供应商提供的性能曲线上任意一点运行，电机都不会过载。鼓风机的转子应进行动平衡校正，鼓风机及其附件在正常操作状态下不得产生共振。

过滤后的空气经鼓风机压缩后排到总管，每台鼓风机可根据信号要求自动控制其流量变化，起动和停机时放空阀应打开以保证无负荷起动和停机及防止发生喘振。

多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要。

鼓风机单机运行时，根据GB/T 2888-2008进行测试的主机噪音应不大于85dB(A)（测试应排除风管、阀门、弯头等附件的噪音影响）。

鼓风机应具有可靠的防喘振设计。

1.2主要零部件和材料

1.高速电机

电机应为高速永磁同步电机，电压380V、频率50Hz，绝缘等级H，电机的工作方式为连续工作制。鼓风机的转子应进行动平衡校正，鼓风机及其附件在正常操作状态下不得产生共振。

2.轴承

采用无油高可靠动压气浮轴承，运行时无摩擦，机械损失小，无需润滑油；可以提高鼓风机使用寿命及降低日常保养频率。突然停电时可依靠自身浮力平稳降落，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏，启停次数超过20万次。

3.叶轮

鼓风机的叶轮为航空铝合金材质，叶片为半开式结构，全三维设计，气动效率高。叶轮应由高强度铝合金整体加工制作，不得使用焊接铸造或其他钢材。

4.驱动控制系统

鼓风机应为单级高速离心式悬浮鼓风机，配置质量可靠的控制器。每台鼓风机应配套提供完整的附件、监测系统及控制系统，提供必要的控制功能。

5.智能控制系统

每台鼓风机应配有智能控制系统，控制系统应包括起动，停止，运行的控制及故障检测，并提供相应的输入输出接口，能在发生故障时自动停下鼓风机，控制柜还应具有保证鼓风机正常运行的所有功能，控制原理为失效－安全操作方式，即所有控制仪表在报警状态下失效，控制系统的设计应使鼓风机在控制系统未通电或故障状态下不能运行，控制系统应集中装于一个柜内，并备有信号连接口，现场控制柜与厂级监控系统的通讯采用以太网/485接口，满足现场中控需求。可以自动连续调整压力、流量、控制开启、问题报警。

6.智能控制系统应包括：

鼓风机控制器是数字式多信道输入/输出保护面板，采用可编程逻辑控制器（PLC）和触摸式显示屏。控制器应包括以下诸多功能：

显示屏必须中文显示；

喘振保护；电机过载过热保护；出口放空阀控制；故障信号显示；故障信号输出；报警功能；故障停机；就地控制器应提供PLC接口；应提供本柜内的所有设备电源；外部电源：3相、380V、50HZ

7.测量仪表

鼓风机及进/出风管处应安装以下测量仪表：

入口过滤器压差传感器；出口压力传感器；入口温度传感器；出口温度传感器；电机温度传感器

8. 蜗壳

蜗壳选用铸造铝合金材质，强度高、热变形小、耐腐蚀性好；设计应保持高效率，在吸入侧方向和吐出侧方向需满足现场管路要求。

9.流量及压力的调节装置

通过智能化调节转速进行流量调节。

10. 配套附件

（1）出口柔性接头

4、 每台鼓风机配有出口柔性接头，以减轻热胀应力、管线系统的收缩和由鼓风机引起的管线振动。

5、 空气过滤器

6、 每台鼓风机应配有过滤器，满足进风要求，并且可方便地更换过滤材料。应标出过滤装置效能和滤芯规格，更换周期，要做到安全、高效、经济。

7、 止回阀

8、 每台鼓风机提供止回阀，其构造适合于空气流体的使用及操作。在鼓风机额定流量出风时其压损不大于1000Pa。

9、 阀体采用对夹式且阀两侧为平面装于两法兰间，阀可承受鼓风机出口压力及高达150℃的温度。

10、 放空阀

11、 每台鼓风机提供1个放空阀释放来自鼓风机起动和停机时的压力。放空阀的驱动为鼓风机的出口压力。阀的打开-关闭操作由鼓风机控制柜控制。

12、 技术服务

1.1供方根据需要，供方指导安装、现场调试等技术服务。

1.2为使设备能正常运行和维护，供方根据需要提供相应的技术培训，使需方运行、维护人员掌握设备的运行维护要领。

培训计划和内容列表如下：

	序号
	培训内容
	计划人日数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	1
	设备的运行和维护
	1
	工程师
	1
	电话指导/远程
	


十三、包装

1.1 包装

所有提供的货物符合在大气温度-20℃～+45℃，相对湿度90%情况下运输的要求。

油漆及表面处理：风机机柜表面喷塑，管道附件表面喷涂油漆。不涂油漆的表面涂防腐蚀剂加以保护。

所有供货有完善的包装，包装方法由卖方提出，并在签订合同时确认，由于交付产品包装不良引起货物损坏和丢失，由卖方负责修理、更换或补充供货。

卖方负责提供完整、准确的包装与包装标识。

1.2 标志

1.2.1所有分散装运的附件和材料均应带有适当的标牌或做出标记。

1.2.2所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。

1.2.3铭牌：铭牌由适合于环境条件的不锈钢制成，并应牢固地固定在风机机柜上容易观察的位置处。

铭牌上包含以下内容： 

1.3 设备型号；

入口流量(m3/min)；

入口压力（kPa） ；

出口压力（kPa） ；

出厂编号；

出厂日期；

制造厂名称。

1.4 质量保证

1.4.1质保期自设备投运之日起12个月或者货到现场18个月，以先到为准。在质保期内，如果设备出现质量问题，供方保证在接到需方通知的4小时内做出答复或在48小时内派技术人员到达现场无偿处理问题，由此造成的损失由卖方负责。

1.4.2在设计工况下，供方提供设备使用寿命大于20年。

1.4.3在使用过程中，不得出现风机的喘振、异常噪音等工况。

1.5 资料清单

1.5.1提供风机外形安装图、风机使用说明书、电气原理图、风机整机出厂合格证等。

供货周期

1.5.2.卖方供货范围内的设备及附件将一次性发往买方现场。

十四、其 他

1、交货日期：签订合同后30个日历天，交货地点：中马村矿。

2、付款方式：无预付款，货物送到需方指定地点验收合格后，供方开具全额增值税专用发票（13%），需方挂账后，分期支付至合同总价款的50%，投运3个月无质量问题分期付40%，剩余合同总价款的10%作为质量保证金，设备运行满一年且无质量问题后，分期无息退还。（由于产品自身质量问题造成的损坏，供方免费更换或维修，设备修好后质保期顺延一年）。

3、投标人资格要求：

（1）供应商应为货物制造商、集成商、代理商（集成商、代理商参与的，拟供应货物必须在集成商、代理商营业执照的经营范围内，且需要提供拟供应货物生产厂家在该项目中的授权。

 2 / 9

