
[image: image1.jpg]m 52 i
\&W m.%m:&

*i&w b %

BN R A R
LW 2 BT TR B

P | T T R P i TTIE. TR s




一、产品简介及使用地点
城郊煤矿消防器材及设施，主要用于井上、下办公、生产、生活场所等地点，服务于煤矿消防安全治理工作。

二、执行的标准

执行现国家及行业相关标准，同时要符合需求方使用。

三、消防器材采购技术参数及执行标准
	序号
	器材名称
	单位
	规格
	技术参数及执行标准

	1
	干粉灭火器（带样品）
	具
	1kg、4kg

8kg、35kg
	执行标准：GB 4351—2023（手提式），使用温度：-10℃~﹢55℃、灭火级别21B、灭火剂：CO2≥99.5％、有效喷射时间（S）≥8、有效喷射距离（m）≥1.5，具有3C认证，消防认证

	2
	水基火器
	具
	9L
	手提式水基灭火器（贮压式）执行标准：GB 4351—2023（手提式），工作压力1.2MPa，有效喷射时间≥15s，具有3C认证，消防认证。

	3
	CO2灭火器

（带样品）
	具
	2kg  7kg
	执行标准：GB 4351—2023（手提式），使用温度：-10℃~﹢55℃、灭火级别21B、灭火剂：CO2≥99.5％、有效喷射时间（S）≥8、有效喷射距离（m）≥1.5，具有3C认证，消防认证

	4
	消防水带（带样品）
	米
	50Φ、65Φ
	涤纶长丝-聚氨酯，符合GB 6246-2011《消防水带》长度20±0.2m、10-65-20  10-50-20

	5
	消防接口（带样品）
	副
	50Φ、65Φ
	执行 GB 12514《消防接口》内扣式消防接口、密封试验0.3MPa 压力下无渗漏

	6
	消防水枪（带样品）
	个
	50Φ、65Φ
	执行GB 8181-2005《消防水枪》工作压力0.20～1.6MPa（室内消火栓主流）

	7
	室内消火栓

（可旋转）
	个
	50Φ、65Φ
	执行标准：GB 3445-2018《室内消火栓》；具备 CCCF 认证；栓口可 360° 旋转。

	8
	室内消防栓箱
	个
	800×650×240mm
	执行标准：GB/T 14561-2019《消火栓箱》、GB 50974-2014 规范，常用尺寸800×650×240mm

	9
	室外消防栓
	个
	800*650*240mm
	执行GB 4452-2011《室外消火栓》强制标准，必须通过CCCF 认证，密封试验：0.3MPa 与 1.6MPa 下无渗漏。

	10
	消防桶
	个
	半圆
	铁皮厚度0.5mm

	11
	消防扳手
	个
	800～1000 mm
	尺寸的公差应符合GB/T 1804—2000中V级的规定

	12
	手摇报警器
	个
	手摇
	《国家标准消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2000

	13
	应急照明灯（带样品）
	个
	ZFZD-E5W
	执行标准：GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》；具备 3C 强制性认证。

	14
	安全出口标志灯

（带样品）
	个
	BLZD-1LR0EI5W
	执行标准：GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》；具备 3C 认证。

	15
	应急疏散指示灯

（带样品）
	把
	左右指向
	执行标准：GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》；具备 3C 认证。

	16
	消防水泵接合器
	把
	SQS100/65-1.6
	GB 3446-2013《消防水泵接合器》，必须有 CCC 强制性认证，接口形式：内扣式标配：2 个 DN65 接口

	17
	消防移动水炮
	把
	PS30-50
	执行标准GB 19156-2019《消防炮》；具备 3C 强制性认证；额定工作压力 1.0MPa。

	18
	直流喷雾开花水枪
	支
	50型/65型
	执行标准GB 8181-2005《消防水枪》，可切换：直流 → 喷雾 → 开花 三种模式。 

	19
	烟雾饼
	盘
	6–7 cm
	发烟量：大、浓密、扩散快，燃烧 / 发烟时间：约 60–90 秒 / 块

	20
	化学氧自救呼吸器
	个
	HFZY30
	执行标准GB 21976.1-2020，防护时间

◦ ZH30额定防护时间≥ 30 min。

	21
	消火栓测压装置（水枪款）
	个
	KD65 内扣式
	执行标准GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》GA 588-2021《消防产品现场检查判定规则》

	22
	新能源车用灭火毯
	套
	≥ 6m×8m
	执行标准《新能源电动汽车充电站控火毯配置应用规程》（上海消防协会，2025）


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件
1.有国家下发消防器材营业执照或销售/生产许可。
五、质量及验收要求

1.消防器材和设施要包装完好、无损坏，无妨碍使用的缺陷或障碍。

2.清晰标志产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期等字样。

3.消防器材、设施的规格、参数符合相关国标要求，如因规格、参数不符造成与产品无法正常使用的，出卖人无条件退货。

4.验收时出示产品消防器材设施合格证书。

六、安装、调试要求

     1.根据矿方要求提供专业技术指导。
七、服务及质保要求

1.产品在质保期内出现质量问题，出卖人应免费更换，并在24小时内响应。

2.对于产品不符合技术要求或因质量问题无法满足正常使用需要的，购买方有权无条件退货，退货产生的相关费用由卖方承担。

八、运输及包装要求

消防器材和设施要包装完好，运输中避免剧烈撞击、抛摔，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤。

九、其他
1.本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3.当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。

十、技术联系人

豆林冲；联系方式  03705195348

附件1基本技术参数响应表（偏差表）

附件2服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	执行标准：GB 4351—2023（手提式），使用温度：-10℃~﹢55℃、灭火级别21B、灭火剂：CO2≥99.5％、有效喷射时间（S）≥8、有效喷射距离（m）≥1.5，具有3C认证，消防认证
	
	
	CO2灭火器

	2
	手提式水基灭火器（贮压式）执行标准：GB 4351—2023（手提式），工作压力1.2MPa，有效喷射时间≥15s，具有3C认证，消防认证。
	
	
	水基灭火器

	3
	执行标准：GB 4351—2023（手提式），使用温度：-10℃~﹢55℃、灭火级别21B、灭火剂：CO2≥99.5％、有效喷射时间（S）≥8、有效喷射距离（m）≥1.5，具有3C认证，消防认证
	
	
	干粉灭火器

	4
	执行标准GB 8181-2005《消防水枪》，可切换：直流 → 喷雾 → 开花 三种模式。
	
	
	直流喷雾开花水枪

	5
	涤纶长丝-聚氨酯，符合GB 6246-2011《消防水带》长度20±0.2m、10-65-20  10-50-20
	
	
	消防水带

	6
	彩钢材质，防锈蚀，厚度≥0.6mm
	
	
	室外栓箱

	7
	铁皮厚度0.5mm
	
	
	消防桶

	8
	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》，必须有 CCC 强制性认证
	
	
	应急照明灯

	9
	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》，必须有 CCC 认证
	
	
	安全出口标志灯

	10
	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》，必须有 CCC 认证
	
	
	应急疏散指示灯


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

     法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用消防器材技术项目，服务及质保方面承诺如下：

一、产品安装合格后1年，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换,同时承担运输费用。
二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人应保证所供货物关键制作材质，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

五、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日 期：


