不锈钢自吸泵
技

术

规

格

书

1 总则

1.1 本技术规格书适用于 ZH65-120-316L 不锈钢自吸离心泵的技术要求、性能参数、材质配置、供货范围、检验验收等全部内容。

1.2 供方提供的设备必须是全新、合格、符合国家及行业标准的产品，满足现场长距离、高扬程、强腐蚀介质输送工况。

1.3 本技术规格书为采购合同不可分割的一部分。

2 设备型号及用途
2.1 设备名称：不锈钢自吸离心泵

2.2 型号：ZH65-120-316L
2.3 用途：输送强腐蚀性介质，适用于化工、酸洗、电镀、污水处理等工况，满足 800米长距离、扬程120米 输送要求。

3 型号含义
65 —— 进口口径 DN65,出口口径DN50
ZH —— 自吸化工离心泵
120 —— 额定扬程 120m

316L —— 泵过流部件材质为316L不锈钢
4 性能参数（额定工况）
4.1 额定流量：20 m³/h

4.2 额定扬程：120 m

4.3 转速：2900 r/min

4.4 电机功率：18.5 kW

4.5 电机电压：380V 三相 50Hz

4.6 防护等级：IP54

4.7 绝缘等级：F级

4.8 自吸高度：≥4 m

4.9 自吸时间：≤180 s（5m吸程）

4.10 汽蚀余量 NPSHr：≤3.2 m

4.11 效率：52%～58%

4.12 口径：进口 DN65 / 出口 DN50

4.13 介质温度：‑20℃ ～ 120℃

4.14 适用介质：硫酸、盐酸、硝酸、烧碱、有机溶剂、电镀液、腐蚀性废水等

5 材质要求

5.1 泵壳、叶轮、泵盖、护套、泵轴：316L
5.2 机械密封：316L+碳化硅

5.3 联轴器：弹性联轴器，碳钢材质

5.4 底座：碳钢焊接底座（带减震垫）

5.5 法兰标准：国标法兰 PN16

6 结构要求
6.1 结构形式：卧式、单级单吸、自吸式、悬臂式结构

6.2 密封形式：外装式机械密封，易维护、不易泄漏

6.3 泵与电机同轴度好，运行平稳、振动小、噪音低

6.4 整体刚性强，适合长期连续运行

7 执行标准
7.1 GB/T 5164‑2019《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵 汽蚀余量》

7.2 GB/T 3215‑2019《石油、重化学和天然气工业用离心泵》

7.3 HG/T 2730‑2019《不锈钢离心泵技术条件》

8 质量与质保
8.1 设备全新、无缺陷、无返修、无翻新

8.2 流量、扬程偏差 ≤±5%

8.3 整体质保：12 个月

8.4 质保期内出现质量问题，供方免费维修或更换

9 供货范围
9.1 ZH65-120-316L 泵主机 1 台

9.2 18.5kW 三相异步电机 1 台

9.3 底座、联轴器、护罩

9.4  H41F46-16C  DN50止回阀一台
9.5 产品合格证、材质证明书、安装说明书、性能检测报告

10 验收
10.1 设备到货后，需方按本技术规格书进行外观、型号、材质验收

10.2 试运行满足流量、扬程、自吸性能要求即为合格

