赵固一矿馈电开关维修
招

标
技

术

要

求

编 制：
审 核：
批 准：
2026年5月

赵固一矿馈电开关维修招标技术要求

一、项目简介及使用地点
赵固一矿拟维修一批矿用隔爆兼本质安全型永磁真空馈电开关，适用于煤矿井下含有甲烷和爆炸性气体的环境中使用。

二、修理设备名称

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	馈电开关
	KJZ-630
	台
	5
	


三、设备配置要求

1.相关设备必须具备“三证一标志”相关资质；需提供安标国家矿用设备安全标志中心出具的联检报告或其他证明材料。决定设备主要性能和功能的主要零件、部件、元器件及系统设备的组件应与设备取得煤矿矿用设备安全标志证书时设备配置一致，出具联检报告并提供明细表，到矿后进行验收。

2.设备制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收最新标准。

3.友好的人机界面及功能设置按钮，参数调整按钮组件，按钮和遥控器均可实现所有信息的下拉式菜单整定和显示功能，要求各种保护整定及参数设置均能在不开盖的状态下进行。

4.开关主回路采用节能型永磁（真空）断路器，机械寿命不小于20000次；电气寿命在额定电流下不小于8000次。

5.动作时间

短路保护动作时间：≤30ms（含机构动作时间）。

漏电保护动作时间：≤30ms（含机构动作时间）。

6.配置不小于4英寸背光液晶屏，中文显示界面，实时显示系统电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网对地绝缘电阻，能够实时检测并显示运行状态及故障指示，具备故障查询，故障记忆功能，可分别记录50次操作事件、分合事件、保护事件。

7.综合保护器配有带隔离RS-485标准通讯接口，并经国家安标中心、防爆检验单位备案为本安电路，同时应免费开放MODBUS-RTU协议。应具备现场遥控操作功能，配备便携式手持遥控器。厂家免费提供纸质版和电子版标准的通讯点表和通讯协议，具备四遥功能，不需增加任何硬件的情况下便可接入矿井电力监控自动化控制系统（上海山源KJ360）中，实现远程漏电试验等功能，厂家提供免费的接入技术服务。

8.有漏电试验、短路试验及复位按钮，具备远程漏电试验功能，漏电试验通过独立辅助接地极实现。

9.综合保护器实时监测电网状态，具有过载、短路、漏电、漏电闭锁、断相、三相不平衡、欠压、过压、风电闭锁、瓦斯闭锁保护和自检功能。作总馈时具采用附加直流漏电保护模式和漏电闭锁，作分馈时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护。在不打开前门、不停电的情况下，各项功能参数可以通过汉显菜单，对各种保护参数进行整定。风电闭锁、瓦斯电闭锁均不得设置“关闭”功能。
10.当做变频器线路开关时，应增加电容滤波、保护器采用多重滤波算法去掉谐波影响，采用抗干扰开关电源、可靠性高的PLC控制器等专门的抗干扰技术处理手段，确保在谐波的畸变波形情况下可以正常工作，起到应有的保护作用，不发生误动作。漏电保护在设置瞬动或0s情况下可靠工作。同时也应有技术处理手段保证不会损坏过电压保护装置、三相电抗器、控制变压器等电器元件。

11.每个开关腔内应在合适的安全位置设计放置干燥剂袋的专用位置，便于开关防潮管理。

12.所有内部导线和元件额定电压等级应不低于使用电压等级。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.提供设备技术鉴定证书、制造检验记录、材料合格证、电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）等；

2.按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的开关及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定；

3.提供开关外型图、总装图等随机图纸等技术资料齐全。

4.修理方提供的设备应符合“设备运行条件”和“设备规范”、“技术要求”。

五、货物使用环境及范围

1.海拔不超过+1000m；

2.运行环境温度为-10℃～+40℃；

3.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

4.在有瓦斯和煤尘等爆炸性气体混合物的矿井中；

5.与垂直面的安装倾斜度不超过15°；

6.在无显著振动和冲击的地方；

7.无破坏绝缘或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所；

8.在无淋滴水和水浸入的地方； 

9.污染等级：3级；

10.安装类别：Ⅲ类；

11.电源电压的波形近似于正弦波；

12.三相电源电压近似对称；

13.工作制：长期工作制。

六、执行标准

GBT 3836-2021《爆炸性环境》第1、2、3、4部分规定；

MT871-2011     《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》；

GB/T 14808-2016《高压交流接触器、基于接触器的控制器及电动机起动器》；

MT/T611-2011   《煤矿井下用电器设备通用技术条件》标准相关规定要求；

GB 51145-2015 《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》；
AQ1043-2007    《煤矿设备安全标志标识》相关规定；

满足《矿用设备主要零（元）部件安全标志管理规则》（AQBZ-00-01-2010）规定；

《市场监管总局关于防爆电气等设备由生产许可转为强制性设备认证管理实施要求的公告》（2019年第34号）CCC认证管理等相关要求；

《河南省煤矿防爆电气性能细则》相关规定；

《煤矿安全规程》2025版中有关要求；

《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关要求；

《煤矿电气试验规程》的有关标准；

符合《矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏保护装置安装、运行、维护与检修细则》和《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》；

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

七、技术参数

1.额定工作电流：630A；

2.额定工作电压：1140V、660V，可以在65％－120％Ue范围内，可靠工作；

3.电源额定频率：50Hz；

4.馈电开关绝缘应能承受下表规定的试验电压（有效值）历时1min无击穿或闪络现象。

	额定绝缘电压Ui
	试验电压(V)

	Ui≤60V
	1000

	60V＜Ui≤300V
	2000

	1140V
	4200


5.主电路接通与通断能力

要求短路接通与分断能力不小于12500A。

6.主要保护功能如下：

保护器电流保护步长1A、电压整定步长1V，要求可实现调取故障记录，并且可对开关故障记录进行选择性删除，故障记录不低于50条。

配置于矿用电力监控系统中后，可实现遥测、遥控、遥信、遥调，可进行远程分、合闸，远程抄表等功能。

（1）过载保护见表

	实际电流/整定电流
	动作时间t
	起始状态

	1.05
	2h不动作
	冷态

	1.2
	0.2～1h
	热态

	1.5
	90～180s
	热态

	2.0
	45～90s
	热态

	4.0
	14～45s
	热态

	6.0
	8～14s
	冷态


（2）短路保护见表

	实际电流/整定电流
	动作时间
	复位方式

	3～10倍
	t＜0.1s
	手动/远程复位


（3）主回路漏电闭锁和漏电保护见表

	主回路工作

电压（V）
	闭锁动作值

（kΩ）
	漏电动作值

（kΩ）
	1kΩ动作时间（ms）
	允许误差

	660
	22
	11
	≤80
	＋20%

	1140
	40
	20
	≤50
	


内部漏电试验回路电阻1140V试验回路要求采用20kΩ电阻，660V试验回路要求采用11kΩ电阻，继电器及线缆耐压等级符合要求。

（4）欠电压保护 

当电网电压降低到额定值的65％以下时可靠保护，可打开或关闭此保护，低电压保护的动作值亦可按用户指定预置。 

（5）过电压保护 

当电网电压升高到额定值的120％以上时能可靠保护，可打开或关闭此保护，过电压保护的动作值亦可按用户指定预置。

（6）断相与不平衡保护见表

	过电流/整定电流
	动作时间
	起始状态

	任意两相
	第三相
	
	

	1.0
	0.9
	不动作
	冷态

	1.05
	0
	<3min
	热态


（7）失压延时保护

具备失压延时功能，当供电系统失压后，开关可保持合闸状态，待到用户设置延时时间后系统电压仍未恢复情况下进行分闸，保护延时时间可在0-4s间设置。失压保护可设置打开或关闭，关闭时失压保护退出，打开时可设定失压延时；

（8）开关还应具有风电闭锁保护、瓦斯电闭锁保护功能，且开关保护器可设置密码，人员进行参数调整前需输入密码进入。

7.可进行总分模式设定。开关可通过设置总分模式作为配电总开关或分支开关使用。

8.馈电开关采用快开门结构，开、关门简单灵便快捷。

9.馈电开关具有类似高压开关的隔离机构，断路器装置为手车式推拉机构，由车式导轨、车式本体及隔离碰撞机构三部分组成，在本机检修时可以将断路器完全脱离带电母线，保证检修安全。馈电开关侧面应设观察窗，从观察窗可以查看隔离机构是否到位。馈电开关侧面设有能够分断控制回路的万能转换开关手柄，开门时必须把转换开关手柄转到停的位置，并将隔离拉到分位置，联锁杆旋入手柄定位槽内，方能将门打开。

10.开关每个主回路进线嘴2个可穿入直径不小于Ф78mm电缆，开关出线嘴2个可穿入直径不小于Ф78mm电缆；控制回路接线口不少于4个，可穿入电缆直径不小于Ф23mm。喇叭嘴穿入上述要求外径电缆的同时需要密封圈满足厚度不小于4mm且密封圈厚度不小于电缆外径0.3倍的要求(70mm2及以上电缆除外)。

11.设备配置的电流互感器精度不低于0.2级；电压互感器精度不低于0.2级。

12.本安参数：Uo:本安最高开路电压16.5V AC; Io:本安最大短路电流90mA。

13.控制线参数：远控电缆长度≥1000m，分布电容≤0.1μF/km，分布电感≤1mH/km，分布电阻≤12.5Ω/km。

14.具有完善可靠的机械、机电联锁功能，机械闭锁预留φ6mm以上挂密码锁孔，加锁位置在加后无法完成送电，同时带附加机械锁。

15.开关内所有密封圈选用绍氏硬度45度－55度的实心阻燃密封圈，金属挡板使用镀锌挡板，厚度等符合相关规定。

16.其它配置不低于送检时的配置，爬电、漏电距离等符合报检时审验合格尺寸；要求内部主回路每相使用铜导电带，截面积不低于300mm2。

17.开关的保护器原理能适应于中性点不接地、中性点经消弧线圈接地的运行方式，避免因漏电故障造成的越级跳闸。
八、质量及验收要求

1.修理方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。修理方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，修理方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由修理方负责；

2.根据设备使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面形式向修理方提出索赔；

3.设备到矿后，修理方与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由修理方负责解决。

九、安装、调试要求

1.修理方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止；

2.现场设备具备安装调试条件后，使用人提前一周通知修理方，修理方接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

十、服务及质保要求

1.安装后，设备达到完好运行状态。质保期一年，质保期修理方必须提供免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务；

2.设备使用过程中出现故障且使用人无法自行解决时，修理方技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因设备质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有修理方承担，使用人有权拒付设备款；

3.修理方应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。修理方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，修理方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由修理方负；

4.根据设备使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走设备，必须等矿方工程结束并将设备拆除升井，具体时间由矿方根据生产情况确定。影响安全生产的矿方可以书面形式向修理方提出索赔。

十一、运输及包装要求

1.设备单独出厂时应在明显部位永久性固定的铭牌和标签，其内容如下：设备名称型号、主要技术参数、制造厂名称、等级、特性、重量、制造日期及其他有效信息；

2.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。修理方负责将所购买的设备送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏；

3.重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。
4.送货车辆要求采用新能源车辆。

十二、交货期

1.供货时间：接到矿方通知后30天内交货；

2.供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，投标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

十三、付款方式

无预付款，设备修理完毕到矿经验收合格后，分期支付至合同价款的90%；10%质保金待设备使用一年无质量问题一次性支付(质保期内出现质量问题，影响设备运行连续性，将从设备重新投入运行日起重新计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

