
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

主井冷却基站维保
技

术

要

求

编 制：                   

审 核：                   

审 批：                   

年   月   日

主井冷却基站维保技术要求
一、维修保养主要设备清单

	设备
	厂家
	数量（台）
	型号
	备注

	螺杆式冷水机组
	格力
	2
	LSBLG780
	主井冷却机房

	组合式空调器
	恒标
	1
	HBZ-W-05
	主井冷却机房

	表冷器
	
	1
	组合式空调器
	主井冷却机房

	冷却塔
	金日
	1
	KSD-N-300C1
	主井冷却机房

	冷冻水泵
	凯泉
	2
	KQL125/150-18.5/2
	主井冷却机房

	冷却水泵
	凯泉
	2
	KQL125/150-18.5/2
	主井冷却机房

	软化水装置
	
	1
	
	主井冷却机房

	终端机组
	套
	2
	
	新旧电控室风盘末端机组


二、维修保养设备相关基本情况介绍

（一）本次维修保养项目主要是两台格力螺杆式冷水机组LSBLG780及配套设备、终端负荷等。

（二）更换冷却塔填料。

（三）更换管路损坏阀门和连接卡。
三、标准和规范

本项目执行与本项目有关的维护及验收规范、标准质量检验。

（一）《组合式空调机组》 GB/T14294-2008

（二）《空调用通风机安全要求》 GB/10080-2001

（三）《空气过滤器》 GB/T14295-2019
（四）《盘管技术条件》 JB/T4292-1991

（五）《空气冷却器与空气加热器》 GB/T14296-2008

（六）《制冷与空调设备噪声声功率级的测定》 GB/T9068-2025
（七）《空调用通风机安全要求》 GB10080-2001
（八）《风盘盘管机组》 GB/T19232-2019
（九）《冷暖通风设备包装通用技术条件》 JB/T9065-1999
四、维修保养工作内容

（一）压缩机马达

  1.检测及收紧所有之马达电源端子；

  2.检测马达线圈温度传感器欧姆值；

  3.负责设备对马达线组之绝缘阻抗测试；

  4.更换故障配件；

  5.承修单位负责设备保养后的试运行。

（二）马达起动控制箱

  1.紧固所有接线螺栓及端子；

  2.检测马达起动器的所有其它装置；

  3.检测各接触器线路端子；

4.更换故障配件。
（三）润滑系统

  1.润滑系统的清洗；

  2.更换压缩机润滑油，标号不低于原装润滑油标准；

  3.更换冷媒过滤器；

4.检测油槽油位是否正常（运转中）；

  5.检测油温控制传感器；

6.更换故障配件。

（四）控制及保护电路

  1.检测及校正低温传感器；

  2.检测及调整高压开关；

  3.检测及校正高压传感器；

  4.检测冷却水及冰水温度传感器；

  5.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关；

  6.校正及调整主机设定参数；

7.更换故障配件。

（五）冷凝器

  1.检测水及冷媒之温差；

  2.检测冷媒饱和温度传感器；

  3.检测冷媒饱和压力传感器；

  4.检测冷媒饱和压力传感器；

  5.采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理（用通炮机对冷凝器铜管进行机械物理清洗，再用化学除垢液进行化学清洗，此过程不腐蚀铜管内壁，有除垢、镀膜、钝化作用）;

6.更换故障配件。

（六）蒸发器

  1.检测水及冷媒之温差；

  2.检测冷媒饱和温度传感器；

  3.检测及校正冷媒蒸发压力；

  4.补充足够数量的制冷剂，制冷剂标号必须和原设备制冷剂一致；

5.更换故障配件。

（七）水泵保养

  1.转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；

  2.拧紧水泵机组所有紧固螺栓；

  3.检查停止和运转状态下联轴器的状况；

  4.检查电机轴承，电机发热情况是否正常；

  5.检测水泵轴封密封情况，水泵止回阀是否正常；

  6.检测运转电流，绝缘电阻；

  7.清洗水泵过滤网，机组外壳；

  8.检查电动机和水泵的轴承及其运转状况；

9.更换故障配件。

（八）主井冷却机房组合式空调器保养

  1.清洗表冷器；

  2.检查设备运行是否有异常声音或振动；

  3.清理冷凝水盘、处理非正常积水，对有积水的凝水盘进行处理；

  4.更换故障配件，检查设备制冷效果，依据国家或行业标准或经甲、乙双方认可。

（九）冷凝器物理及化学清洗

  1.打开冷凝器端盖，清除冷凝器内杂物；

  2.使用机械设备对冷凝器进行物理清洗；

  3.进行化学清洗，使用专用清洗液利用耐酸循环泵循环清洗；

  4.水系统冷凝器需进行预化钝膜处理，并进行循环水杀菌灭藻；

  5.用净水冲洗冷凝器3遍；

6.更换故障配件。

（十）冷却塔的维护及清洗

  1.检查布水器是否布水均匀，否则清洁管道及喷嘴；

  2.检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复；

  3.拧紧所有紧固件；

  4.清洗冷却塔集水盘；

  5.检查冷却塔电机运转情况，每月对电机前后轴承注油润滑；

  6.检查冷却皮带，张紧不一致时更换皮带；

  7.检查风机传动轴封有无磨损及漏油；

  8.清洗冷却塔（包括填料、集水槽），清洁风扇风叶；

  9.检查风机电源端子，风机皮带磨损情况；

10.更换故障配件；

11.更换冷却塔淋水填料。
（十一）软化水装置

  1.能去除水中钙、镁等结垢离子；

  2.检查控制器运行正常，可自动完成软水、反洗、再生、正洗及盐业箱自动补水全部工作的循环工作；

  3.拧紧所有紧固件；

4.检查软化水罐内环氧树脂，树脂过少或失去效能由承修单位进行更换；
  5.更换其他故障配件。

五、资质、证件要求

要求承修单位提供符合该项目资质的营业执照、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件）；购买配件必须有相应的物资名称、规格型号进行标注。

六、质保期限及售后服务事宜

维保期限自签订合同之日起一年，维保周期在使用期间每月维保不少于4次，在质保期内非人为损坏，由承修单位免费维修、更换，如因配件质量问题出现系统故障，承修单位应在接矿方通知后24小时内赶到设备使用现场进行技术服务。如遇承修单位在维护保养期间或提供配件产品质量问题所造成的损失由承修单位全额承担。

七、其它要求

（一）技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承修单位应按照符合技术要求和国家、行业标准执行本项目维护保养。

（二）无预付款，首次维保验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，设备维保完成，正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现问题，负责维保修复，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。
（三）工期要求：合同签订后，接矿方通知7天内由承修单位技术人员到现场对设备进行维修保养，报价中包含冷却基站清洗、维修、运输、更换等所有费用。

（四）冷却塔填料由承修单位负责提供并更换，更换后填料由承修单位负责运输处理。

（五）处理循环和冷却管路漏水，更换损坏压力表及其附件，更换损坏阀门。
（六）对组合式空调破损外壳进行修复，修复后内衬增加保温材料。
（七）施工地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿主井冷却基站。

（八）供货车辆排放标准必须是新能源车辆，并且符合当地环保政策要求，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由承修单位负责。
（九）未尽事宜或更改内容由双方协商解决。
