干式变压器技术规格书

项目名称：干式变压器

编   制：

审   核：

单   位：装备制造分公司生产技术部

河南龙宇能源股份有限公司

装备制造分公司干式变压器技术规格书

一、项目简介
本次所需干式变压器由河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司使用，主要为厂区车间生产提供电力供给。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	干式变压器
	SCB14-1250/10/0.4
	台
	1
	


三、总则

1. 本技术规格书适用于SCB14-1250/10-0.4型三相环氧树脂浇注干式电力变压器，明确了产品的设计、制造、试验、供货、验收及售后服务等全部技术要求。

2. 产品需完全符合国家现行最新标准、行业规范及本规格书要求，制造商须具备相应生产资质、CCC及PCCC双重认证，确保产品为全新、合格、国标正品。

3. 本规格书为采购合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

四、执行标准

GB/T 1094.11-2022《电力变压器 第11部分：干式变压器》

GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》

GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 311.1-2012《高压输变电设备的绝缘配合》

国家强制性产品认证（CCC）相关标准

五、使用环境条件

1. 海拔高度：≤1000m

2. 环境温度：-25℃～+45℃

3. 相对湿度：≤95%（25℃时，无凝露）

4. 安装场所：室内，无腐蚀性气体、无易燃易爆粉尘、无剧烈振动冲击

5. 额定频率：50Hz

六、核心参数
1. 产品型号：SCB14-1250/10-0.4

2. 额定容量：1250kVA

3. 能效等级：二级能效（NX2）

4. 绝缘等级：F级

5. 额定电压：高压10±2×2.5%kV，低压0.4kV

6. 联结组标号：Dyn11

7. 短路阻抗：6%

8. 调压方式：无励磁调压

9. 冷却方式：AN/AF（自然风冷/强制风冷）

七、关键性能参数

1. 空载损耗：≤1520W（75℃）

2. 负载损耗：≤13800W（75℃）

3. 空载电流：≤0.8%

4. 绕组温升限值：≤80K

5. 局部放电量：≤100pC

6. 噪音水平：≤58dB（A）（距产品1m处）

7. 绝缘水平：高压侧工频耐压35kV/1min，低压侧工频耐压2kV/1min

8. 抗短路能力：满足国标要求，可承受额定短路电流冲击，无变形、无损坏

八、结构及材质要求
1. 绕组材质：高低压绕组均采用T2国标紫铜，全铜绕组，严禁使用铝芯、铜包铝材质，提供材质合格证明。

2. 铁芯材质：采用高导磁冷轧取向硅钢片，全斜接缝、无穿孔绑扎结构，表面做绝缘防锈处理，降低空载损耗与噪音。

3. 绕组工艺：环氧树脂真空浇注成型，机械强度高、阻燃、防潮、防尘、免维护，符合UL94-V0阻燃标准。

4. 外壳配置：配置IP20防护等级不锈钢外壳，有效防止人体触碰带电部件，坚固耐腐蚀。

5. 温控系统：干式变压器配置一套荧光光纤温控系统，实时监测变压器绕组、铁芯温度。变压器测温点数不少于4个，光纤传感器布设于设备正常状态下线圈通常的最热点附近。技术参数如下：

测温范围：-20~+150℃。

测温精度：±1℃。

荧光光纤传感器寿命不小于30年。

温度轮显功能：轮询被测点的实时温度，并带最高温通道指示；

绕组超温报警功能：带继电器节点输出。

超温跳闸功能：当被测物体温度超过设置的跳闸温度时，继电器闭合。

故障诊断功能：轮显时，数码管对有故障的通道显示该通道的故障代码。

通信功能：485接口和上位机通信功能。

门信号检测功能：带继电器接点输出。

荧光光纤测温系统参考选用西安和其光电、杭州国顺光电、北京鑫海莱系列产品。

6. 冷却系统：配置专用强制风冷风机，可实现自然风冷与强制风冷切换，提升产品过载能力。

7. 接线装置：高压侧配置绝缘接线端子，低压侧配置镀锡铜排，接线牢固、导电性能稳定。

九、试验要求

1. 出厂试验：产品需完成绕组直流电阻测试、电压比测量、联结组标号检定、空载损耗/电流测试、负载损耗/阻抗测试、工频耐压试验、感应耐压试验、局部放电测试、温控及风机功能测试，合格后方可出厂。

2. 资料提供：随货提供产品合格证、出厂试验报告、能效认证报告、CCC/PCCC认证证书、材质证明、安装使用说明书等。

十、供货范围

1. SCB14-1250/10-0.4干式变压器本体 1台

2. IP20不锈钢防护外壳 1套

3. 荧光光纤温控系统 1套

4. 强制风冷风机 1套

5. 高低压接线铜排/端子 1套

6. 全套产品技术资料 1份

十一、质保及售后服务

1. 整机质保期：两年，质保期内非人为因素导致的产品故障，制造商免费维修、更换零部件。

2. 提供终身技术支持、现场安装指导及调试服务，接到故障通知后48小时内抵达现场处理。

3. 质保期内产品出现材质、工艺缺陷，无条件退换货并承担相关损失。

十二、其他要求

1. 产品外形尺寸、安装尺寸需符合现场安装要求，制造商提供精准尺寸图纸。

2. 产品包装符合运输要求，避免运输过程中磕碰、受潮。

3. 交货期需满足采购方要求，货期明确无延误。出卖人接到采购人供货要求后须在30日内将全部货物供货完毕。


