赵固一矿110kV变电站沉降处理招标技术要求
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赵固一矿110kV变电站沉降处理招标技术要求

一、工程概况

矿井110kV变电站值班室、主控室、消弧线圈室内均出现不同程度的地面沉降，为确保设备安全运行，需要对沉降部位进行处理，确保设备安全运行。

赵固一矿西风井变电站目前主变压器安装位置周围未进行找平及硬化，站内尘土较多，杂草治理难度大，现场标准化水平低。同时雨水常年冲刷，造成设备基础存在变形或下沉风险。因此需要对设备区域依据现场电缆沟情况进行找平硬化，进行全面硬化，硬化后铺设100mm厚碎石层。
二、总  则

1.为确保本工程建设质量，规范施工过程质量控制，制定本要求。

2.本工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等，必须经过检定，并在有效使用期内。

3.本工程的施工、验收及原材料、器材的购进及检验，除应符合本要求的有关规定外，还应符合国家现行的有关标准规范的规定。

4.本工程涉及的工农关系及土方开挖运输由施工方负责协调处理；施工结束后应及时结算农民工薪酬，避免劳动仲裁事件。

5.工程施工进矿车辆均为新能源车辆。
三、工期要求

接到矿方通知后30天内完成矿井110kV变电站值班室、主控室、消弧线圈室内地面沉降处理。

接到矿方通知后60天内完成西风井变电站主变周围硬化工程及电缆沟施工。

四、投标人资格要求

1.具备建筑工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.财务要求：企业财务状况良好，没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况。

3.业绩要求：2025年1月1日以来，1个及以上类似工程业绩。

五、变电站沉降处理技术要求 

1.本工程使用的原材料及器材必须符合下列规定：
1.1有该批产品出厂质量检验合格证书。

1.2有符合国家现行标准的各项质量检验资料。

2.当采用新型原材料及器材时，必须经试验并通过有关部门的技术鉴定，证明能满足设计和规范要求，方准使用。

3.原材料及器材有下列情况之一时，必须重做检验：

3.1保管期限超过规定者；

3.2因保管不良有变质可能者；

3.3未按标准规定取样或试样不具代表性者。

4.水泥的质量、保管及使用应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB 175-2023）的规定。水泥的品种与标号，应满足设计规定的混凝土强度等级。水泥保管时应防止受潮；不同品种、不同等级、不同制造厂、不同批号的水泥应分别堆放，标识清晰。

5.混凝土浇筑用水应符合下列规定：现场浇筑混凝土，宜使用可饮用的水，当无饮用水时，可采用清洁的河溪水或池塘水。除设计有特殊要求外，可只进行外观检查不做化验。水中不得含有油脂，其上游亦无有害化合物流入，有怀疑时应进行化验。

6.现浇混凝土基础用钢材应符合设计规定。加工质量应符合相关标准的要求。

7.施工范围：矿井110kV变电站值班室、主控室、消弧线圈室。

8.主要工程量如下：入口值班室10.8m2地面破碎与重新夯实铺设，表面铺设现用同规格30块600mm*600mm地砖。
主控室7.6m2地面破碎与重新夯实铺设并浇筑水泥浆500mm，表面铺设现用同规格21块600mm*600mm地砖。
消弧线圈室13m2地面破碎与重新夯实铺设，表面铺设现用同规格36块600mm*600mm地砖。

9.执行标准

《工程测量规范》（GB50026-2020）
《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

包括但不限于以上标准，以上规范如有变化，以最新发布的为准。

10.沉降处理要求：
10.1 沉降区域回填分层厚度不少于300mm，小型振动设备进场碾压，压实度≥93%；严禁含杂草、淤泥、冻土块。垫层施工级配砂石含泥量≤5%，分层夯实，平整度≤10mm。基础混凝土强度等级≥C30；大体积混凝土养护≥14天。

10.2 注浆前先做现场试验确定压力/配比；施工中监控压力与注浆量，防止窜浆与隆起；结束后7天取芯检测结石体强度≥5MPa。

六、变电站地面硬化技术要求 
1.施工范围：西风井变电站内场地进行找平平整、设备区地面硬化、硬化后铺设100mm厚碎石层等，材料均由中标单位自行采购加工。

2.主要工程量如下：场地找平平整面积约1200m2，设备区地面硬化面积1200m2，硬化后铺设100mm厚碎石层。

3.地面硬化要求：
3.1设备区场地应先夯实，夯实系数≥0.95。

3.2设备区场地先浇筑100mm厚C20细石混凝土层，再铺设100mm厚碎石层，碎石应选用色泽一致、级配优良粒径10-20mm碎石。灰中粒径大于20mm的块不超过10%，最大块粒径不超过50mm，色泽调和石灰中严禁含有未消解颗粒。

3.3 硬化过程中考虑场地排水，周围形成自然坡度，实现降水自流，穿越电缆沟地点预留排水管路，确保电缆沟内不积水。

4.西风井主控室内新挖建综自系统电缆沟，内尺寸6.4米×0.6米×0.6米，电缆沟使用C20预拌混凝土浇筑，水沟沟底厚度和沟壁厚度100mm，同时拆除主控室照明电棒30支。

七、其他
1、合同签订后，双方签订《安全施工管理协议书》，明确双方权利义务、文明施工等内容。

2、进入矿区供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），否则造成的不良后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由施工方负责。

3、矿井不提供用电及其他临时设施，若在厂区施工期间施工单位临时用电应进行加装电表，每月进行抄表，施工结束后一并结算。
4、进入变电站内施工作业，施工方应充分考虑施工期间对现场运行设备的防护，因防护不到位造成事故对施工单位按照设备原值及对矿井生产造成的影响扣除工程款并追究相关责任。

5、项目施工过程中涉及隐蔽工程作业的，要做好实际工作量记录，并留存相关影像资料，影像资料要体现隐蔽工程的长度、厚度、宽度等计量数据，以作为验收结算依据。工程竣工时，由项矿井组织财务科、纪委监察科、企管科、施工单位、使用单位对工程项目进行竣工验收；竣工验收时要对照工程竣工图纸或工程量清单对工程项目进行工程验收，出具工程验收报告，验收报告要详实反应出具体工程量、施工方案，与合同约定工程量差异、变更签证情况等内容。
八、付款方式

付款方式：无预付款，工程竣工验收合格，经甲方最终结算后，开具9%增值税发票进行挂账，挂账后甲方通过银行转账或银行承兑汇票分期支付至工程结算价款的95%，余5%质保金，运行一年无问题一次性付清，逾期付款按无息处理，款项可通过河南能源财务公司划扣。
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