车集煤矿询比价采购文件

河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

询比价采购文件

采购项目编号：HNEC-LYCJ260144001F001
采购项目名称：车集煤矿选煤厂电机维保维修
采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

日期：二零二六年六月

目  录

3第一章 询比价采购公告


4第二章 响应须知前附表


7第三章 评审方法及谈判


9第四章 采购需求


13第五章 响应文件格式




第一章 询比价采购公告

车集煤矿选煤厂电机维保维修已经批准，资金为自筹资金，已落实。项目现己具备询比价条件，按照项目批示，参照询比价采购方式采购，欢迎潜在供应商参加。
一、项目概况
1、采购项目：车集煤矿选煤厂电机维保维修项目
2、项目地点：河南省永城市车集煤矿
3、资金来源：成本列支

4、采购方式：询比价采购
5、项目概况：车集煤矿选煤厂使用的电动机工作连续性较强，运转过程中会出现故障、损坏，且目前面临更新换代周期，故障率较高。部分电机无备用，电机作为机械设备运行的关键动力部件，其安全性能直接影响关键系统的安全，一旦故障，直接威胁安全生产。设备设施出现故障或损坏随时可修复，确保设备设施安全稳定运行。
6、采购范围：对车集煤矿选煤厂电机进行维保维修

7、服务期：一年；
8、付款方式：本项目无预付款，项目完成后经采购人相关单位验收合格, 响应供应商开具全额合规增值税专用发票到采购人财务部门入账，采购人根据资金计划进行付款。
二、供应商资格要求
1、供应商须依法注册具有独立法人资格,具有有效的营业执照；

2、供应商须具备承担此项目的能力，具备相关维修和服务资质。
3、投标人须提供2023年7月1日类似项目业绩(以合同或中标通知书为准）至少一份。

4、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，供应商不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形(以投标截止时间查询为准)；

5、本次采购不接受联合体。
注：①供应商需上传要求资质证明文件（含询比价采购文件要求资料）扫描件和投标文件电子版（注：工程类需提供分项明细报价）至中原云商平台以供资质审查。
②资质审查不通过，采购人予以驳回，补充完善后可再次提交审查。
三、采购文件获取
1.采购文件发售时间：2026年6月12日
2.采购文件获取：中原云商平台( http://bid.zyepp.com )，有意向的供应商可以登陆查看、下载，纸质版不再发售。

3.采购文件售价（人民币）：采购文件售价 0 元/份/标段，售后不退。
四、响应文件
1、响应文件递交截止时间：具体时间以中原云商平台为准；
2、响应文件递交地址：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿316室；
3、评审时间：同响应文件递交截止时间；
4、评审地点：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿第六会议室；
5、评审费用：供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。任何情况下采购人对上述费用均不承担；
6、资格审核方式：提交响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。评审小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
五、联系方式
采 购 人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

地    址：河南省永城市高庄镇车集煤矿

联 系 人：尹女士

电    话：0370-5192719

电子邮件：jinhaibo112637@qq.com

监督部门：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿监督组。

第二章 响应须知前附表
	序号
	项  目 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 
地  址：河南省永城市高庄镇车集煤矿 
联系人：靳先生、尹女士
电  话：0370-5192719 

	2
	采购项目名称
	车集煤矿选煤厂电机维保维修

	3
	采购项目地点
	河南省永城市高庄镇车集煤矿

	4
	采购资金来源
	成本列支

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	对车集煤矿选煤厂电机进行维保维修

	7
	服务期限
	一年

	8
	供应商资格条件
	见第一章“询比价采购公告”

	9
	构成响应文件材料
	响应文件由商务响应及技术响应部分组成，商务响应及技术响应部分胶装成册，封面加盖供应商单位公章。
9.1商务响应部分按照以下次序编制：
（1）报价单，分别加盖公章，另外报价单中的报价人要手写签名；

（2）供应商简介；

（3）廉政承诺书；

（4）响应函；

（5）法人授权书及受委托人身份证复印件（盖章）；

（6）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（7）资质登记证书复印件，加盖公章；

（8）信用情况截图，加盖单位公章。
（9）单位开户许可证。

9.2技术响应部分格式自拟。

	10
	谈判否决项
	供应商不得具有下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系，可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

（3）被责令停产停业的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在投标截止日前三年内串标、围标、骗取中标或严重违约的；

（6）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

	11
	谈判响应文件递交截止时间
	见第一章“询比价采购公告”

	12
	响应文件有效期
	自投标截止之日起90日历天

	13
	报价方式
	■固定总价，附分项报价       □固定单价          □其他：

	14
	签字或盖章要求
	响应文件要求盖章的应加盖供应商公章，要求签署姓名的应由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。

	15
	响应文件份数
	壹份。

	16
	响应文件要求
	报名时，按第9款要求扫描至同一个PDF文件，上传至中原云商网。

	17
	递交响应文件地点
	河南省永城市车集煤矿第六会议室

	18
	是否退还投标文件
	□是              ■否

	19
	谈判时间和地点
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
谈判地点:同递交响应文件地点

	20
	谈判小组组建
	谈判小组由技术经济专家组成，专家从车集煤矿评委库中随机抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-2人

	22
	需要补充的其他内容：
22.1、解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
22.2、供应商代表出席开标会：采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交响应文件时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 否则，视为对谈判无异议。


第三章 评审方法及谈判

一、谈判小组组建及评审方法
1.谈判组织：谈判小组由技术经济专家组成，从车集煤矿评委库中随机抽取。

2.本项目采用最低价中标法。 

二、谈判过程
1.开始

按照“询比价采购公告”规定的时间和地点组织谈判。 

2.谈判程序

2.1谈判资格审核：

1)
谈判小组根据响应供应商提交的响应文件进行评审。
	评审类型
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	响应人名称
	与法人证书一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人手写签字并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	资格评审标准
	资格要求
	响应第一章“询比价采购公告”资格要求

	响应性评审标准
	响应报价
	增值税税金计算方法：按照国家规定
报总价，附分项报价；含税；

	
	付款方式
	响应第一章“询比价采购公告”要求。

	
	工期
	响应第一章“询比价采购公告”工期要求

	
	谈判有效期
	响应第二章“响应须知前附表”要求

	
	实施方案及技术、质量标准
	符合第四章“技术要求”中的实质性要求和条件


2)
谈判小组还需对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字（大写金额）表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.2谈判:谈判小组根据通过资质审核的响应人的响应报价，推荐综合响应程度及最终报价合理符合采购人要求的响应人为成交单位。

2.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知参加谈判的响应人。

2.4谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交响应人，由谈判小组成员在评审报告上签字。

3.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价、比较，谈判小组要求响应人对响应文件内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均以书面形式，但响应价格和实质性的内容不得更改。

4.谈判过程的保密性

谈判期间，直到授予成交响应人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交单位等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
三、授予合同
1.合同的授予

1.1合同授予前的审查

(1)谈判小组审查综合评价最优的响应人，评价是否有能力履行合同。

(2)谈判小组综合考虑响应人的财务、技术和能力。

(3)如果审查通过，合同授予该受托人；如果审查未通过，继续评价下一个最综合评价最优的响应人，依此类推评价。

2.合同授予标准

合同授予被确定为实质上响应谈判要求并有履行合同能力的综合评价最优的受托人。

3.成交通知书

谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见，出具评审报告，经采购人招标领导小组批准同意后，向成交单位发出《成交通知书》。

4.签订合同

成交响应人应在成交通知书发出后30日内按指定地点与采购人签订合同。

如果成交单位没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，成交单位不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人重新采购。

5.否决响应人和重新采购

如谈判小组认为响应人发生下列情形之一的，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，重新组织采购。
5.1参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）；

5.2报价单位报价均超出招标人预算的；

5.3报价单位报价均严重偏离正常市场价格的；

5.4因情况发生变化，该采购任务被取消的；

5.5询比价小组否决所有报价的；

5.6询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的；

5.7有充分证据证明有围标、串标现象的；
5.8其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

第四章 采购需求

一、项目内容

1、项目概况：

车集煤矿选煤厂使用的电动机工作连续性较强，运转过程中会出现故障、损坏，其安全性能直接影响关键系统的安全，一旦故障，直接影响安全生产。选煤厂不具备高、低压电机专业拆解维修能力，需要专业外委厂家对损坏电机及时维修。拟对目前在用的21种型号的电机签订外委维修框架协议，当设备出现故障或损坏随时可修复，确保设备安全稳定运行。

2、维修标的：

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	

	1
	电动机
	YBK3-315S-4
	1
	台
	
	包括设备损坏维修。包括但不限于运输、拆装、维修等全部内容，并调试，直至设备运转正常。

	2
	电动机
	YB3-280S-4
	1
	台
	
	

	3
	电动机
	YVF2-250M-6
	1
	台
	
	

	4
	电动机
	YX3-280M-6
	1
	台
	
	

	5
	电动机
	YBX3-315L1-4
	1
	台
	
	

	6
	电动机
	YBX3-225M-4
	1
	台
	
	

	7
	电动机
	YBKE3-132M-4
	1
	台
	
	

	8
	电动机
	YE3-280S-4
	1
	台
	
	

	9
	电动机
	YBK3-315S-4
	1
	台
	
	

	10
	电动机
	YFBX3-315M-6G
	1
	台
	
	

	11
	电动机
	Y355-4
	1
	台
	
	

	12
	电动机
	YJTKK6302-10
	1
	台
	
	

	13
	电动机
	YXKK-315-4
	1
	台
	
	

	14
	电动机
	Y2-HV355X-2
	1
	台
	
	

	15
	电动机
	YVFE2-355M-6A
	1
	台
	
	

	16
	电动机
	YPT3-400S-6
	1
	台
	
	

	17
	电动机
	YE3-280S-6
	1
	台
	
	

	18
	电动机
	YX3-200L-4
	1
	台
	
	

	19
	电动机
	YVFE2-315M-6A
	1
	台
	
	

	20
	电动机
	YVFE2-355M1-8A
	1
	台
	
	

	21
	电动机
	YX3-250M-4
	1
	台
	
	

	
	上述统计只作为框架范围内电机类别统计，不是实际需维修数量，具体维修数量及内容，以实际发生为准。


二、维修内容
与维修厂家签订年度维修框架协议、合同，包含但不限于以下内容：如设备出现故障需维修，由使用单位出具维修申请，并经技术部门、使用单位及其他相关业务部门多联合鉴定后据实维修，投标人负责将设备拉回维修厂或组织人员到现场进行维修，更换损坏配件使其达到新机性能，不得影响使用人安全生产。维修后联合鉴定、验收，据实结算。

三、维修范围
维修范围包括但不限于：投标人对电机进行全面检查、拆卸、清洗，对电机存在的故障、需维修更换配件列出明细，经使用单位、相关科室联合鉴定后，由投标人严格按照设备完好标准更换相关部件，直至设备维修完好，正常使用，并保证维修后的设备与新设备性能相同。维修完毕后，维修单位进行调试和动平衡测试，并试运转正常。维修完毕后，防腐刷漆，维修方负责将维修好的电机运送至矿指定位置。现场维修的，根据现场实际情况进行拆解、鉴定和维修。
四、工程地点：

维修在厂家大修车间或车集煤矿选煤厂现场。

五、材料供应

维修所有的配件、材料、工具、维修服务、调试等施工内容均由施工方负责；使用单位需指派专人监护和现场协调，并协助办理停送电手续，监督、配合现场维修。
六、技术标准
6.1常规维修
（1）电机拆解检查测量（防爆面、电机测温装置、定转子完好、接线柱及电缆引线检查、直流电阻及绝缘电阻测量等）

（2）更换电机前后轴承，采用SKF、NSK、FAG进口轴承

（3）两端轴承室清洗，检查密封圈，更换润滑油

（4）电机内部彻底清灰

（5）定子线圈VPI真空浸漆，烘焙固化

（6）转子清洗保养：清洗、烘干、表面喷绝缘覆盖漆；

（7）转子动平衡试验：动平衡精度按国标G2.5级

（8）电机总装调试，温控元件功能性检查应完好

（9）按照GB755整机出厂试验，并提供试验报告，试验项目及技术要求

（10）交流耐压试验：试验电压1.5倍额定电压，耐压1分钟

（11）整机空载试验：测量电压、三相电流和损耗测定，电机试运转2小时，检查轴承温升符合要求，温度传感器性能完好。

（12）电机振动测试：振动速度小于2.3mm/s

（13）电机外表面清理后重新喷漆；

6.2定转子大修

（1）定子大修更换绕组；

（2）更换转子（不含轴），采用铜条转子；

（3）主轴修复（铺平重车）；

（4）轴修复（刷镀）；

（5）更换电机主轴；

（6）更换轴承室（前、后）；

（7）轴承室修复；

（8）更换冷却系统；

（9）更换引线、绝缘子、喇叭嘴等附件。
6.3维修技术资料
（1）维修技术方案及维修工艺说明书

（2）维修使用主要材料的合格证及质量证书

（3）拆解及探伤报告

（4）维修过程及各种记录测试报告

（5）维修出厂试验报告

（6）以上报告必须加盖公章

七、技术要求
1、投标人须了解设备使用工况、维修环境，注意事项、附件等情况，如项目需求掌握不到位或技术交流不到位，后期维修设备不能正常进行或维修质量不达标，投标人负全责。投标人须提供符合现场实际的维修方案，否则视为未响应招标文件。
2、该项目维修涉及的搬运、吊装、运输、装卸、维修、调试等均包括在内，均有投标人负责，直至设备正常运转。

3、拆解、鉴定、维修过程使用人有权去现场跟踪核实维修情况。

4、维修提供电机拆解、检测报告及维修项目明细，经使用人同意后执行。

5、维修后提供维修合格证明及测试数据报告，不得改变电机原有各项性能参数。实验数据及标准符合国家标准。

6、电机外接引线应重新设计长度，长度合理，不能出现弯折。引线全长应做必要防护，杜绝引线与电机铁芯和电机机壳直接接触。修复前要测量直流电阻并记录，修复后直流电阻应无变化。维修后安装调试后绝缘大于100MΩ。

7、维修后各联结件，紧固件不得有松动现象；各密封处结合处不得有漏油现象。

8、维修的配件需采用设备原型号一致正品配件，需提供配件合格证等资料，否则不予认可,进口部件需有报关单、采购证明等。

9、维修后设备相关参数达到新设备性能标准；设备整机负载运行平稳，不得出现冲击和不均匀噪声等现象。设备输入轴、输出轴用手转动时，必须轻松平稳，无卡住现象。

10、电机修复后出厂前应在投标人工厂进行包括下列检验或试验项目：运转试验、各转动部件的振动检验、轴承温度测量、噪音测量、各密封件的密封性能检查、整机性能试验（不少于8小时），以证实材料、检修工艺及性能满足所采用的标准及完全符合本规范的所有要求。并提供使用人需要的相关检测数据、检测报告、试验报告等。

11、电机全部螺栓，螺母，垫圈和其它紧固件都应是标准件，满足规范。

12、轴承采用SKF、NSK、FAG系列正品轴承，提供证明文件。弄虚作假的，不予验收。
13、若设备铭牌或标志缺失或不清晰的应补加，附加维修铭牌。

14、维修单位将设备拉回维修厂，更换缺失零部件，修复磨损零部件，并将设备进行拆卸、清洗、校验、调试，需更换的部件全部予以更换，调试正常后，整体组装完毕试车检验，防腐刷漆后发货到使用单位现场。并配合指导安装调试合格。更换的旧件应随维修后电机一同送至矿内指定位置。

15、设备防腐要求：所有供货的零部件表面均采用可靠的防腐措施，设备表面防锈处理达到Sa2.5级后喷涂灰色聚脂防护漆。在工厂组装部件的隐蔽部位均要求在工厂内一并上好面漆，设备机体及外观需用优质环氧防锈漆进行防腐处理，除锈后，底漆两遍，灰色面漆两道，烤漆工艺。

16、根据使用人当地有关部门检验结果或在安装、运行及质保期内，如货物数量、质量或规格与合同、技术要求不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予验收、挂账；使用过程中发现的不予付款或办理质保金。
八、质保和服务要求

1、质保期为自设备维修验收合格投入使用后12个月。在此期间，投标人对维修的设备质量负全责。电机发现故障时，投标人应随叫随到，保证不影响生产。质保期内如果设备出现故障或经相关部门鉴定维修质量有问题，投标人无偿返修，直至合格。包工包料。如投标人不履行上述保修义务，则应承担由此给使用人造成的一切损失。投标人有权优先从投标人的维修款中扣除损失费用，以弥补使用人损失。
2、协议期内投标单位提供7×24小时紧急响应，如使用人以上型号电机出现故障，投标人需提供免费技术指导和现场服务，收到通知后8小时内到达现场，若因投标人自身原因不能按期服务或到达现场的，视为违约，矿方有权利优先扣除维修款给矿方弥补损失；造成生产影响的追究相关责任。
3、设备修复后必须达到设备原有性能，并符合选煤厂机电设备完好标准和《选煤厂安全规程》2023版要求。如果在质保期内设备运转出现电机烧损、绝缘为零、设备振动异常、轴承温度高于75℃等严重故障，矿方不予付款，投标人需承担维修、运输等一切费用，并将电机重新进行维修，直至运行安全可靠。

4、为保证维修质量，更换的配件均需提供货物合格证、配件采购证明和详细的产品清单。使用人有权核实配件真伪。协议期间，任何时间发现维修方存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣及任何弄虚作假行为，使用人有权不予结算货款，并追究相关责任。
5、协议期内，投标人无条件免费提供设备的技术服务和售后服务，包括但不限于设备及其附属件的技术指导、故障处理、安装改造、服务等。

6、投标人现场服务人员在维修作业期间，必须听从使用人安排，确保人身安全。使用人提前告知投标人现场服务人员相关规章制度和安全注意事项，投标人服务人员应认真学习对待，并遵照执行。投标人服务人员在服务期间未按买方规定要求执行，而造成自身或他人受到人身伤害的由投标人负全责。

7、为保证维修质量，使用人根据情况可安排使用单位、业务科室相关人员到设备维修厂家进行维修过程监督、维修鉴定、初步验收，现场实地跟踪维修进度和维修情况，投标人负责安排相关事宜。
8、投标人如不熟悉现场或不了解项目功能需求虚假应标，后续若不能按要求提供维修服务或以其他理由随意弃标，视为不诚信行为;如造成影响生产的，追究相关责任。

九、货物适用标准

维修服务应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、机械：ISO标准/9001系列。

2、机械行业标准和规范。

3、GB/T 9969.1—1998   工业产品使用说明书  总则

4、《矿山安全规程》2022版要求。

5、《选煤厂安全规程》2023版要求

6、GB755-2000旋转电机 定额和性能

7、 GB/T1032-2005三相交流电机试验方法

8、 GB/T22715-2008交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平

9、 GB10068-2008轴中心高度56mm及以上电机的机械振动，振动的测量，评价及限值

10、 GB755-2008 旋转电机定额和性能

11、 GB15703-1995《隔爆型电机基本技术要求》

12、符合《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关要求。

13、GB8923-88
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

14、JB8产品标牌

15、GB5011-85
整机出厂前空运转试验标准

上述标准、规范之间有冲突的，按照最新规定或最高标准执行。上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

十、验收标准：

维修完成后，使用人组织预验收。使用一个月后视为通过最终验收，方可挂账；如果投标人提供的材料、性能、参数、配置不满足本技术要求，或未能实现技术规格书中要求的功能，则矿方不予通过验收，不予挂账付款，如维修不合格或造成生产影响，投标人赔偿矿方不低于中标合同金额的损失和影响安全生产的损失。

验收按照技术标准进行验收，验收主要内容包括但不限于：
1、设备维修后安全稳定运行。
2、维修后的设备安装调试后运行情况良好，运转平稳，符合要求。

3、维修所使用的元器件为正品，质量合格。 

4、电机所有部件修复完好，转动转动时无卡阻、晃动现象，声音、温度正常。
5、各联结件，紧固件不得有松动现象，无冲击和不均匀噪声等现象。
7、各密封结合处不得有漏油现象。
8、电机调试后运行情况良好。
9、按照GB/T3768要求进行检测，要求空载运行时设备各部位噪声强度均不大于85dB。

10、高压电机外接引线应重新设计长度，长度合理，不能出现弯折，直流电阻应无变化。
11、维修后绝缘大于100MΩ。

12、按使用人要求提供符合要求的维修明细、维修合格报告、相关证明等相关技术资料，根据配置要求对设备运行状况进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换。

十一、对投标单位的资质等级要求（投标资格要求或特殊的商务条件）
1、投标人须具备承担此项目的能力，具备相关维修和服务资质。
2、承修单位提供2023年7月1日类似项目业绩(以合同或中标通知书为准）至少一份。

十二、报价方案（报价表）
1、报价为维修过程中产生的所有费用的含税总价。

2、标书中报出投标单价。

3、投标人需根据企业自身情况结合本次招标项目要求慎重报价，由于投标人报价而造成的纠纷，使用人不予以调整。
十三、工期要求及其他

（一）工期要求

根据使用人生产情况，返厂后维修工期不超过30天

（二）质量要求：维修质量必须符合技术要求，质保期参照国家规定的保修期内的责任保障期限。如果经有关鉴定部门鉴定，维修质量有问题，投标人无偿返修，直至合格。

（三）违约责任

1、合同签订后投标人必须按照招标方要求的工期完成维修，不得影响招标方正常的生产组织安排，自设备拉出矿后，维修周期不得超过30天，如有特殊情况送货延迟，需提前和使用人沟通，并经使用人同意；维修工期每延期一天，使用人有权根据情况扣减维修费用用以弥补矿方损失；如在质保期内出现的质量问题，造成的损失由投标人承担，并在24小时内无条件解决。影响生产损失另行追责，使用人有权优先从维修款中扣减违约金，用以弥补我方损失。

2、因电机为核心设备，合同期内投标单位提供7×24小时紧急响应，如使用人现场电机出现故障，投标人需提供免费标准技术指导和现场服务，投标人需提供技术指导和现场服务，收到通知后8小时内到达现场（特殊情况如：不可抗拒力除外），若因投标人自身原因不能按期服务的，按违约处理。造成生产影响的追究相关责任。
3、由于投标人责任造成使用人或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失的，由投标人承担相应责任，并赔偿使用人或第三方因此造成的全部损失。

4、投标人提供的相关资质、材料等重要材料无效的或发现投标人转包的，使用人有权解除合同，并由投标人承担因此造成的一切损失。

5、投标人提供的配件或维修质量达不到合同要求的，使用人提出后仍不能改正的，使用人有权解除合同，并向投标人索赔因此造成的损失。

（四）安全要求：投标人指派的维修人员进入矿区作业必须严格遵守国家、行业和矿相关安全管理制度，按要求办理相关安全手续，服从矿方管理，对自身安全负责，拆卸、安装、搬运、制作、调试等整个施工过程中做到对自身安全负责，发生安全事故，责任全部由投标人承担，发生任何安全事故，使用人不承担任何责任。

（六）本技术要求所提出的要求均为最低要求，如使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾或文中表述有偏差或不一致的，按较高标准执行。投标人如参与投标、报价，即视为完全满足本技术要求。

（七）本规格书未尽事宜，双方协商解决。
附1：设备明细（具体以现场实际为准）

	序号
	设备名称
	型号
	功率KW
	数量
	单位
	备注

	1
	电动机
	YBK3-315S-4
	110
	1
	台
	损坏维修，包括但不限于运输、拆装、维修、更换损坏元器件等全部内容，并测试运转正常。

	2
	电动机
	YBX3-280S-4
	75
	1
	台
	

	3
	电动机
	YVF2-250M-6
	37
	1
	台
	

	4
	电动机
	YX3-280M-6
	55
	1
	台
	

	5
	电动机
	YBX3-315L1-4
	160
	1
	台
	

	6
	电动机
	YBX3-225M-4
	45
	1
	台
	

	7
	电动机
	YBKE3-132M-4
	7.5
	1
	台
	

	8
	电动机
	YE3-280S-4
	75
	1
	台
	

	10
	电动机
	YFBX3-315M-6G
	90
	1
	台
	

	11
	电动机
	Y355-4
	200
	1
	台
	

	12
	电动机
	YJTKK6302-10
	900
	1
	台
	

	13
	电动机
	YXKK-315-4
	315
	1
	台
	

	14
	电动机
	Y2- HV 355X-2
	355
	1
	台
	

	15
	电动机
	YVFE2-355M-6A
	185
	1
	台
	

	16
	电动机
	YPT3-400S-6
	280
	1
	台
	

	17
	电动机
	YE3-280S-6
	45
	1
	台
	

	18
	电机
	YX3-200L-4
	30
	1
	台
	

	19
	电动机
	YVFE2-315M-6A
	90
	1
	台
	

	20
	电动机
	YVFE2-355M1-8A
	132
	1
	台
	

	21
	电动机
	YX3-250M-4
	55
	1
	台
	

	预估
	

	备注
	上述统计只作为框架范围内电机类别统计，不是实际需维修数量，具体维修数量及内容，以实际发生为准。其中第11、12、13、14项电压6000V，其余为380V。


附2：更换修理明细（具体以现场实际鉴定为准）
	序号
	更换修理明细
	数量
	单位
	备注

	1
	轴承
	套
	1
	

	2
	定子大修更换绕组
	次
	1
	

	3
	转子更换不含轴
	次
	1
	

	4
	主轴修复（铺平重车）
	次
	1
	

	5
	轴修复刷镀
	套
	1
	

	6
	更换电机主轴
	套
	1
	

	7
	轴承室（前、后）
	套
	1
	

	8
	轴承室修复
	次
	1
	

	9
	引线
	件
	1
	

	10
	绝缘子
	件
	1
	

	11
	喇叭嘴
	件
	1
	

	12
	密封件
	件
	1
	

	13
	风扇
	个
	1
	

	14
	防护罩
	件
	1
	

	15
	表面处理
	次
	1
	

	总计
	


第五章   响应文件格式                                
****************（采购项目名称）
响应文件

供应商名称（公章）：                          

日      期：          年     月     日
（一）采购项目报价单

	                                  日期：   年   月   日

	序号
	项目内容
	报价金额(含税、运费，元)

	1
	
	

	2
	
	　

	3
	
	

	　报价合计金额(元):              元     大写：                           

	产品、技术优势
	必填

	服务承诺
	必填

	预期寿命
	必填
	质保期
	必填

	交货期（工期）
	必填
	质保金
	必填    合同总额的    %　

	发票种类
	□13%专票   □9%专票   □6%专票    □3%专票   □1%专票    □普票

其他        

	付款方式
	我方完全响应买受人分期付款与对等开票的要求，严格按买受人通知及时开具每笔款项发票和财务收据。　

	报价单位
	必填
	报价人
	必填

	联系方式
	必填
	电子邮箱
	必填　

	其它说明
	　


注：明细报价单可附后
附表：项目报价明细

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	总价小写：            元
	总价大写：                 


供应商简介

主要介绍供应商的基本情况，包括承担该项目的人员配置、进度控制措施、工器具等体现供应商实力或能力的内容。
（三）廉政承诺书

我单位完全响应采购单位                                          （项目名称）采购要求，保证遵守国家招标投标有关规定，并郑重作以下廉政承诺: 
1、不向评委和采购单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或是提供其它不正当利益；
2、不接受评委和采购单位有关人员介绍的与采购项目有关的工程服务等经济活动及要求实施的采购范围以外的项目等；
3、不以不正当方式谋求评委和采购单位有关人员的不正当照顾；
4、不与其他供应商串通投标或以其它不正当方式恶意竞标；
5、不以他人名义投标或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；
6、不利用非正常关系或手段干预招标工作的正常进行；
7、在成交通知之前，不向评委和采购单位有关人员打听评标情况或打招呼谋求照顾；
8、中标后，不将项目转包他人或肢解后分别转包他人。
如违反以上承诺，招标单位有权取消我单位成交资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和采购单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向采购单位反映、举报。
响应单位：                          （加盖单位公章）
日期：      年    月    日

（四）询比价采购响应函
致：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿      
我方收到车集煤矿                           （招标项目名称）询比价采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目谈判活动，郑重声明以下诸点并负法律责任。
(1)我方授权          (姓名)作为全权代表负责解释响应文件及处理有关事宜。
(2)我方愿按照谈判文件中的条款和要求，提供服务，响应报价为(含税价):            元，大写:                元整。
(3)如果我方成交，我方保证按谈判文件的要求和采购人签订合同，满足项目各项需求。
(4)我方同意按谈判文件中的规定，认定本响应文件的有效期为自开标之日起90日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
(5)我方承认报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。
(6)我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(7)在制定和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

(8)如果我们成交，我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9)我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知规定的任何一种情形。

(10)与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商：（盖单位公章）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

年

月

日
（五）法定代表人授权委托书
本人             （法人姓名）系                                 （公司名称）的法定代表人，现本人委托             （代理人姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该授权委托书有效时间：    年    月    日-    年    月    日（不得超过一年），超期无效。本授权书于签订之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证背面


供应商：                          （盖单位公章） 
法人代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证

若（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证分开办理的，按顺序将带单位公章的复印件依次编号排序；若企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，仅需附一份合一证件。
单位开户许可证明资料。
（七）资质证书信息
资质证书：主要附响应须知前附表中8款要求的资质登记证书复印件，加盖公章。若要求有多个资质，必须分别编号附置。

（八）类似项目业绩
主要附：自2021年1月1日以来，近3年类似项目业绩，至少一份。合同扫描件须清晰且含合同章及价格页，遮挡价格者无效。

（九）信用信息
信用信息：主要附响应须知前附表中9.4条要求的法人及其他组织信用信息概述报告及失信被执行人查询截图等。
（十）技术标书部分
主要内容包含但不局限于：与技术方案、初步设计、技术协议等有关的文件、法律规范、图纸等。
[image: image1]
82
[image: image2.wmf]                                             


_1234567890.unknown

