车集煤矿询比价采购文件

河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

询比价采购文件

采购项目编号：HNEC-LYCJ260146001F001

采购项目名称：车集煤矿软启动器维保维修
采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

日期：二零二六年六月
目  录

3第一章 询比价采购公告


4第二章 响应须知前附表


7第三章 评审方法及谈判


9第四章 采购需求


13第五章 响应文件格式




第一章 询比价采购公告

车集煤矿软启动器维保维修项目已经批准，资金为自筹资金，已落实。项目现己具备询比价条件，按照项目批示，参照询比价采购方式采购，欢迎潜在供应商参加。
一、项目概况
1、采购项目：车集煤矿软启动器维保维修

2、项目地点：河南省永城市车集煤矿
3、资金来源：成本列支

4、采购方式：询比价采购
5、项目概况：车集煤矿选煤厂部分软启动器日常运转时间较长，在使用过程中会出现故障、损坏，且大部分无备件，为单机运转设备，一旦故障，严重威胁安全生产。因软启动器拆解、维修难度较大，专业性较强，维修需在无尘条件下维修装配，现场不具备维修条件，需将设备返回厂家维修，拟对目前在用的软启动器签订外委维保维修框架协议，进行外委维保维修，当设备设施出现故障或损坏随时可修复，确保设备设施安全稳定运行
6、采购范围：对车集煤矿软启动器进行维保维修

7、服务期：一年；
8、付款方式：本项目无预付款，项目完成后经采购人相关单位验收合格, 响应供应商开具全额合规增值税专用发票到采购人财务部门入账，采购人根据资金计划进行付款。
二、供应商资格要求
1、供应商须依法注册具有独立法人资格,具有有效的营业执照；

2、出卖人须具备承担此项目的能力，维修需在设备原厂维修。

3、供应商近三年以来具有类似项目业绩；

4、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，供应商不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形(以投标截止时间查询为准)；

5、本次采购不接受联合体。
注：①供应商需上传要求资质证明文件（含询比价采购文件要求资料）扫描件和投标文件电子版（注：工程类需提供分项明细报价）至中原云商平台以供资质审查。
②资质审查不通过，采购人予以驳回，补充完善后可再次提交审查。
三、采购文件获取
1.采购文件发售时间：2026年6月12日
2.采购文件获取：中原云商平台( http://bid.zyepp.com )，有意向的供应商可以登陆查看、下载，纸质版不再发售。

3.采购文件售价（人民币）：采购文件售价 0 元/份/标段，售后不退。
四、响应文件
1、响应文件递交截止时间：具体时间以中原云商平台为准；
2、响应文件递交地址：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿316室；
3、评审时间：同响应文件递交截止时间；
4、评审地点：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿第六会议室；
5、评审费用：供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。任何情况下采购人对上述费用均不承担；
6、资格审核方式：提交响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。评审小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
五、联系方式
采 购 人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

地    址：河南省永城市高庄镇车集煤矿

联 系 人：尹女士

电    话：0370-5192719

电子邮件：jinhaibo112637@qq.com

监督部门：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿监督组。

第二章 响应须知前附表
	序号
	项  目 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 
地  址：河南省永城市高庄镇车集煤矿 
联系人：靳先生、尹女士
电  话：0370-5192719 

	2
	采购项目名称
	车集煤矿软启动器维保维修

	3
	采购项目地点
	河南省永城市高庄镇车集煤矿

	4
	采购资金来源
	成本列支

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	对车集煤矿软启动器进行维保维修

	7
	服务期限
	一年

	8
	供应商资格条件
	见第一章“询比价采购公告”

	9
	构成响应文件材料
	响应文件由商务响应及技术响应部分组成，商务响应及技术响应部分胶装成册，封面加盖供应商单位公章。
9.1商务响应部分按照以下次序编制：
（1）报价单，分别加盖公章，另外报价单中的报价人要手写签名；

（2）供应商简介；

（3）廉政承诺书；

（4）响应函；

（5）法人授权书及受委托人身份证复印件（盖章）；

（6）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（7）资质登记证书复印件，加盖公章；

（8）信用情况截图，加盖单位公章。
（9）单位开户许可证。

9.2技术响应部分格式自拟。

	10
	谈判否决项
	供应商不得具有下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系，可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

（3）被责令停产停业的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在投标截止日前三年内串标、围标、骗取中标或严重违约的；

（6）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

	11
	谈判响应文件递交截止时间
	见第一章“询比价采购公告”

	12
	响应文件有效期
	自投标截止之日起90日历天

	13
	报价方式
	■固定总价，附分项报价       □固定单价          □其他：

	14
	签字或盖章要求
	响应文件要求盖章的应加盖供应商公章，要求签署姓名的应由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。

	15
	响应文件份数
	壹份。

	16
	响应文件要求
	报名时，按第9款要求扫描至同一个PDF文件，上传至中原云商网。

	17
	递交响应文件地点
	河南省永城市车集煤矿第六会议室

	18
	是否退还投标文件
	□是              ■否

	19
	谈判时间和地点
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
谈判地点:同递交响应文件地点

	20
	谈判小组组建
	谈判小组由技术经济专家组成，专家从车集煤矿评委库中随机抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-2人

	22
	需要补充的其他内容：
22.1、解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
22.2、供应商代表出席开标会：采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交响应文件时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 否则，视为对谈判无异议。


第三章 评审方法及谈判

一、谈判小组组建及评审方法
1.谈判组织：谈判小组由技术经济专家组成，从车集煤矿评委库中随机抽取。

2.本项目采用最低价中标法。 

二、谈判过程
1.开始

按照“询比价采购公告”规定的时间和地点组织谈判。 

2.谈判程序

2.1谈判资格审核：

1)
谈判小组根据响应供应商提交的响应文件进行评审。
	评审类型
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	响应人名称
	与法人证书一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人手写签字并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	资格评审标准
	资格要求
	响应第一章“询比价采购公告”资格要求

	响应性评审标准
	响应报价
	增值税税金计算方法：按照国家规定
报固定总价，附分项报价，含税；

	
	付款方式
	响应第一章“询比价采购公告”要求。

	
	工期
	响应第一章“询比价采购公告”工期要求

	
	谈判有效期
	响应第二章“响应须知前附表”要求

	
	实施方案及技术、质量标准
	符合第四章“技术要求”中的实质性要求和条件


2)
谈判小组还需对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字（大写金额）表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.2谈判:谈判小组根据通过资质审核的响应人的响应报价，推荐综合响应程度及最终报价合理符合采购人要求的响应人为成交单位。

2.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知参加谈判的响应人。

2.4谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交响应人，由谈判小组成员在评审报告上签字。

3.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价、比较，谈判小组要求响应人对响应文件内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均以书面形式，但响应价格和实质性的内容不得更改。

4.谈判过程的保密性

谈判期间，直到授予成交响应人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交单位等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
三、授予合同
1.合同的授予

1.1合同授予前的审查

(1)谈判小组审查综合评价最优的响应人，评价是否有能力履行合同。

(2)谈判小组综合考虑响应人的财务、技术和能力。

(3)如果审查通过，合同授予该受托人；如果审查未通过，继续评价下一个最综合评价最优的响应人，依此类推评价。

2.合同授予标准

合同授予被确定为实质上响应谈判要求并有履行合同能力的综合评价最优的受托人。

3.成交通知书

谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见，出具评审报告，经采购人招标领导小组批准同意后，向成交单位发出《成交通知书》。

4.签订合同

成交响应人应在成交通知书发出后30日内按指定地点与采购人签订合同。

如果成交单位没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，成交单位不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人重新采购。

5.否决响应人和重新采购

如谈判小组认为响应人发生下列情形之一的，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，重新组织采购。
5.1参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）；

5.2报价单位报价均超出招标人预算的；

5.3报价单位报价均严重偏离正常市场价格的；

5.4因情况发生变化，该采购任务被取消的；

5.5询比价小组否决所有报价的；

5.6询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的；

5.7有充分证据证明有围标、串标现象的；
5.8其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

第四章 采购需求

车集煤矿软启动器维保维修技术要求
一、项目内容
1、项目概况：

车集煤矿选煤厂部分软启动器日常运转时间较长，在使用过程中会出现故障、损坏，且大部分无备件，为单机运转设备，一旦故障，严重威胁安全生产，
鉴于软启动器每次出现故障或损坏，新设备购进困难，维修招标周期较长，无法及时对以上设备设施进行维修，影响设备运行和安全生产。选煤厂无法对以上设备设施维修，需要外委专业技术厂家进行维修、保养。需与专业维修厂家签订框架维修协议，对现场在用的14种软启动器日常定期维保；当设备设施出现故障或损坏随时可修复，确保设备设施安全稳定运行。（后附需维修设备设施清单），因软启动器拆解、维修难度较大，专业性较强，维修需在无尘条件下维修装配，现场不具备维修条件，需将设备返回厂家维修，拟对目前在用的软启动器签订外委维保维修框架协议，进行外委维保维修，当设备设施出现故障或损坏随时可修复，确保设备设施安全稳定运行。
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	

	1
	软启动器
	PSTX300-600-70
	1
	台
	元
	包括设备日常和定期维保；损坏维修。包括但不限于运输、拆装、维修、更换损坏元器件等全部内容，并调试，直至设备运转正常。

	2
	软启动器
	HSSR-110/3-D
	1
	台
	元
	

	3
	软启动器
	AB  150-F108NBDD
	1
	台
	元
	

	4
	软启动器
	AB  150-F85NBDD
	1
	台
	元
	

	5
	软启动器
	AB  150-F201NBDD
	1
	台
	元
	

	6
	软启动器
	AB  150-F251NBDD
	1
	台
	元
	

	7
	软启动器
	CDJ1-90 AC380V 90KW
	1
	台
	元
	

	8
	软启动器
	HLP-SP100
	1
	台
	元
	

	9
	软启动器
	PS  DH370
	1
	台
	元
	

	10
	软启动器
	PSTB  470-600-70
	1
	台
	元
	

	11
	软启动器
	CDJ1-75
	1
	台
	元
	

	12
	软启动器
	CDJ1-90
	1
	台
	元
	

	13
	软启动器
	HSSR-132/3-D
	1
	台
	元
	

	14
	软启动器
	HSSR-090/3-D
	1
	台
	元
	

	总价
	


2、维修标的：

二、维保和维修内容
与维保维修厂家签订年度维保维修框架协议、合同，包含但不限于以下内容：
1、维保内容
1）按照软启动器维护保养要求和标准，协议期内需对本技术要求列出的同类型软启动器进行专业检查和维保，并出具检查报告，每季度至少一次；日常设备有故障需进行维保和处理，保证随叫随到。如设备损坏，需随时对设备维修提供技术指导和免费的维保服务，确保现场设备使用正常，性能最佳。设备出现故障，需厂家来现场故障诊断、协助处理；厂家需免费提供技术指导、上门服务。如需维修，厂家需到矿进行维修。如需更换配件，需使用人、出卖人联合鉴定后，根据矿方要求及时进行维修，并据实维修、结算。
2、维修内容
如设备出现故障需维修，由使用单位出具维修申请，并经技术部门、使用单位及其他相关业务部门多联合鉴定后据实维修，出卖人负责将设备拉回维修厂或组织人员到现场进行维修，更换损坏配件使其达到新机性能，不得影响使用人安全生产。维修后联合鉴定、验收，据实结算。

三、维修范围
维修范围包括但不限于：出卖人对软启动器进行全面检查、拆卸、清洗，对设备存在的故障、需维修更换所需配件列出明细，经使用单位、相关科室联合鉴定后，由出卖人严格按照设备完好标准更换相关部件，直至设备维修完好，正常使用，并保证维修后的设备与新设备性能相同。维修完毕后，维修单位进行调试和动平衡测试，并试运转，确保设备无异响，无漏油，运转正常。所有内容厂家全包。维修完毕后，防腐刷漆，维修方负责将维修好的软启动器运送至矿指定位置卸下，完成软启动器及其他附件安装，调试。现场维修的，根据现场实际情况进行拆解、鉴定和维修。厂家指导安装完毕后，进行试运转，设备确保能正常使用。
四、工程地点：

维修在厂家大修车间或车集煤矿选煤厂现场，安装调试在车集煤矿生产现场。

五、材料供应

维修所有的配件、材料、工具、维修服务、调试等施工内容均由施工方负责；使用单位需指派专人监护和现场协调，并协助办理停送电手续，监督、配合现场维修。

六、技术要求和维修标准
1、出卖人须了解设备使用工况、维修环境，注意事项、附件等情况，如项目需求掌握不到位或技术交流不到位，后期维修设备不能正常进行或维修质量不达标，出卖人负全责。出卖人须提供符合现场实际的维修方案，否则视为未响应招标文件。
2、该项目为交钥匙工程，维修涉及的搬运、吊装、运输、装卸、维修、指导安装、调试等均包括在内，均有出卖人负责，直至设备正常运转。

3、软启动器为重点关键设备，维修质量直接影响安全生产。为保证维修质量和使用效果，做到后期使用和售后服务有保障，维修需设备原厂家维修，维修后出具设备原厂盖章和认可的检验报告。拆解、鉴定、维修过程使用人有权去现场跟踪，并向设备原厂家核实维修情况。
4、维修提供软启动器拆解、检测报告及维修项目明细，经使用人同意后执行。维修后提供维修合格证明、测试数据报告和维修报告。

5、出卖人使用专业仪器检测软启动器故障原因，更换损坏的元器件，新配件必须采用原厂配件，不得使用其他品牌混装，保证设备完好性，检修完成后做带电加载试验。
6、整流部分:整流桥更换或者整流可控硅更换，整流桥散热板清理，重新涂抹导热硅脂整流触发板测量维修更换;整流吸收电容测量更换等;

7、逆变部分:IGBT逆变模块测量更换;逆变桥散热板清理，重新涂抹导热硅脂、IGBT触发板吸收板测量维修和更换，IGBT逆变模块吸收电容测量更换等;

8、直流滤波部分:对电解电容进行测量或者更换，如果直流汇流排损坏应测量加工或者更换，对直流均压电阻测量更换，对直流放电电阻测量更换
9、直流充电回路:充电电阻测量更换，直流接触固态器继电器测量维修更换

10、电源板:对采用直流电压或者隔离变压器的电源板测量各部分电压维修或者更换

11、CPU 控制板/I0 板:判断软启动器 CPU 板常见故障及现象，测量 I/0 板各部分功能维修更换，维修更换后的 CPU 板参数必须与原板件参数保持一致，保证软启动器指令反馈等二次信号回路运行正常。

12、散热系统:测量温度传感器极检测电路，散热风机检查维修，风道检查清理。
13、对损坏的零配件进行更换或对非标部件进行测绘、加工、维修。主要包括输入输出端子排、软启动器内部铜排，外部壳体、外部散热通道改造维修、散热风机维修更换等，特殊情况下，需供应商到达采购人生产现场，对软启动器故障进行紧急判断，并依据检查结果进行处理。
14、因维修需要拆卸其它元器件，维修后按照原设备标准进行恢复，符合原工艺要求。

15、装配时要求各连接部位配合紧密，不得有松动、开焊等情况。

16、维修不得改变软启动器进、出线方式，不得改变软启动器原安装结构，软启动器维修后能要按照原有结构安装使用。

17、如有元器件在拆卸过程中不慎损坏，应进行更换，达到原设计标准，因检修方造成元器件损坏不计入维修费用。
18、出卖人须保证所使用的元器件为该元器件或软启动器生产厂家的全新正品，如该元器件或该型号软启动器已停止生产，乙方有责任使用同等质量的元器件或变频以保证服务质量。
19、软启动器维修后设备相关参数达到新设备性能标准。原有功能不能改变，性能不能降低，维修方负责安装、调试软启动器，达到原有功能、试用正常后方可办理验收手续；在试运行时，软启动器运行不正常、功能不能达到原性能的，由维修方负责拆卸、再维修，直至恢复原有功能。

20、出卖人提供拆解报告及维修项目明细经使用人同意后执行。

21、拆解后列出维修清单，并出具检查问题明细以及分析报告，对更换所需配件部件列出明细并逐一更换安装，使用人需联合鉴定；维修完成后厂家负责调试并进行检验检测，出具拆解报告和维修合格报告，并经使用人联合鉴定和认可。更换的旧件如使用人要求返厂，出卖人需按出卖人要求返厂。

22、维修所供设备及其配件达不到本技术要求或使用寿命达不到标准的，投标方需免费进行更换新件，更换时供方包工包料，使用人只负责提供场地，更换时需根据使用人生产时间施工。如投标方不予配合或处理不及时，造成影响销售产或事故的，视为违约，进行责任追究，并赔偿造成的损失。

23、维修后设备必须全部正常，且出具维修合格报告，并经现场使用确认正常，一切事宜出卖人负责。

24、出卖人必须自觉接受使用人在质量、工艺、工序、工期方面的全面监督。

25、维修后提供维修合格证明及测试数据报告，不得改变软启动器原有各项性能参数。实验数据及标准符合国家标准。

26、若设备铭牌或标志缺失或不清晰的应补加，附加维修铭牌。

27、根据使用人当地有关部门检验结果或在安装、运行及质保期内，如货物数量、质量或规格与合同、技术要求不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予验收、挂账；使用过程中发现的不予付款或办理质保金。

28、维修内容包括但不限于：维修单位专业技术人员对设备全面检查，进行维修，维修过程中出现的机械、电气部分等其他问题，维修厂家内容全包，维修后达到设备完好标准，能正常使用。修复后，出卖人负责将设备拉回使用单位，运送至矿指定位置卸下，并对设备及其他附件安装后调试，厂家指导安装完毕后，进行试运转，设备确保能正常使用。项目为交钥匙工程，出卖人除供应需对设备进行维修外，还要负责指导安装、调试等后续所有手续，直至设备使用正常。

七、质保和服务要求

1、质保期为自设备维修验收合格投入使用后12个月或到货后18个月，以先到者为准。在此期间，出卖人对维修的设备质量负全责。软启动器发现故障时，出卖人应随叫随到，保证不影响生产。质保期内如果经有关鉴定部门鉴定，维修质量有问题，出卖人无偿返修，直至合格。包工包料。如出卖人不履行上述保修义务，则应承担由此给使用人造成的一切损失。出卖人有权优先从出卖人的维修款中扣除损失费用，以弥补使用人损失。
2、因软启动器为核心部件，协议期内投标单位提供7×24小时紧急响应，如使用人以上型号软启动器出现故障，出卖人需提供免费技术指导和现场服务，收到通知后8小时内到达现场，若因出卖人自身原因不能按期服务或到达现场的，视为违约，矿方有权利优先扣除维修款给矿方弥补损失；造成生产影响的追究相关责任。
3、设备修复后必须达到设备原有性能，并符合选煤厂机电设备完好标准和《选煤厂安全规程》2023版要求。
4、为保证维修质量，保证设备后续使用的安全性和稳定性，保证后续使用不产生纠纷、扯皮现象，出卖人维保、维修后需要提供设备原厂（罗克韦尔或ABB公司）盖章的维保、维修报告或设备原厂维修发票，并提供此软启动器维修后的技术支持，保证设备正常运行。维修所用的配件需为设备原厂配件；更换的配件均需提供货物合格证、原厂证明和详细的产品清单。使用人有权核实配件真伪。协议期间，任何时间发现出卖人存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣及任何弄虚作假行为，使用人有权不予结算货款，并追究相关责任。维修必须符合技术标准和验收规范，必须达到国家和行业标准要求，并符合《选煤厂安全规程》和《机械设备安装标准》要求。

5、出卖人必须免费对使用人提供专业正规的技术培训，培训操作维护人员，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于8小时。

6、协议期内，出卖人无条件免费提供设备的技术服务和售后服务，包括但不限于设备及其附属件的技术指导、故障处理、安装改造、服务，软件的免费升级和维护等。如设备、配件质量出现问题、配件安装、整机故障、设备升级改造等任何原因，使用人有需要，出卖人自接到使用人通知后最晚72小时内免费派专业技术人员到现场进行技术指导或处理问题；如因技术指导、质保、维保或售后服务不到位、不及时到现场处理的，视为出卖人违约，使用人有权不予或延迟支付维修款、不予办理质保金；如影响生产，赔偿影响生产相关损失。

7、出卖人现场服务人员在维修作业期间，必须听从使用人安排，确保人身安全。使用人提前告知出卖人现场服务人员相关规章制度和安全注意事项，出卖人服务人员应认真学习对待，并遵照执行。出卖人服务人员在服务期间未按买方规定要求执行，而造成自身或他人受到人身伤害的由出卖人负全责。

8、如后期维修的设备使用性能较差，达不到技术要求、性能要求或验收不过关，使用人有权不予支付或扣除维修款，并追究相关责任。

9、为保证维修质量，使用人根据情况可安排使用单位、业务科室相关人员到设备维修厂家进行维修过程监督、维修鉴定、初步验收，现场实地跟踪维修进度和维修情况，出卖人负责安排相关事宜。
10、如因维保不到位、维修质量原因造成设备损坏和其他损失，影响生产，或者影响设备整体性能，我方有权不支付货款，出卖人需承担由此引发的一切责任。配件出现质量问题，出卖人负责免费更换原厂配件。如质保期内出现设备整机损坏或故障，出卖人赔偿一切损失，承担一切责任。使用人有权优先从出卖人的维修款中扣除损失费用，以弥补使用人损失。

11、出卖人如不熟悉现场或不了解项目功能需求虚假应标，后续若不能按要求提供维修服务或以其他理由随意弃标，视为不诚信行为;如造成影响生产的，追究相关责任。

七、货物适用标准

软启动器的维保、维修、检查、试验等必须遵守下列最新的标准，但不仅限于下列标准。
GB156-1113           标准电压

GB/T 1980-1996       标准频率

GB 3859.1-93         半导体电力变流器 基本要求的规定

GB 3859.2-93         半导体电力变流器 应用导则

GB 3859.3-93         半导体电力变流器 变压器和电抗器

GB 4208-93           外壳防护等级的分类

GB 4588.1-1996       无金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 4588.2-1996       有金属化孔单、双面印制板技术条件

GB 7678-87           半导体自换相变流器

GB 9969.1-88         工业产品使用说明书 总则

GB 10233-88          电气传动控制设备基本实验方法

GB 12668-90          交流电动机半导体变频调速装置总技术条件

GB/T13422-92         半导体电力变流器电气试验方法

《煤矿安全规程》2022版要求。

《选煤厂安全规程》2023版要求

上述标准、规范之间有冲突的，按照最新规定或最高标准执行。上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

八、验收标准：

维保、维修完成后，使用人组织预验收。使用一个月后视为通过最终验收，方可开票挂账；如果出卖人提供的材料、性能、参数、配置不满足本技术规格书的要求，或未能实现技术规格书中要求的功能，则矿方不予通过验收，不予挂账付款，如维修不合格或造成生产影响，出卖人赔偿矿方不低于中标合同金额的损失和影响安全生产的损失。
验收按照技术标准进行验收，验收主要内容包括但不限于：

1、维修后的设备安装调试后运行情况良好，运转平稳，符合要求。

2、乙方须保证所使用的元器件为设备原厂全新正品。 
3、 维修后其参数如：功率因数、功率、输出电压、电流、负载能力、温升、频率分辨率等达到设备原厂软启动器出厂标准，并出具相关实验报告。

4、 外观应清洁，盘面应无脱漆、锈蚀，标志应正确、齐全。

5、 所有接线应无过热，元器件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀；元器件、插件应清洁，无损伤和过热，插件及控制板上的电子元件应无脱焊、虚焊、过热、老化现象，功能参数符合软启动器说明书要求。

6、冷却风扇及辅助系统应完好，运行正常、无异常声音，振动在允许范围内。

7、保护回路中的元器件应无损伤，运行参数整定值准确。

8、各IGBT模块工作温度应正常。

9、主回路的绝缘电阻应大于5MΩ。

10、模拟保护动作时，信号显示系统应显示正确，报警电路应可靠报警。

11、保证所供货物完全符合国家现行相关标准和约定的质量、规格和性能等要求。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

12、按使用人要求提供符合要求的维修明细、维修合格报告、相关证明等相关技术资料，根据配置要求对设备运行状况进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换。

九、对投标单位的资质等级要求（投标资格要求或特殊的商务条件）
1、出卖人须具备承担此项目的能力，维修需在设备原厂维修。
2、承修单位提供2022年7月1日类似项目业绩(以合同或中标通知书为准）至少一份。
3、诚信经营，在永煤范围内不得有失信、黑名单等不良信用记录。

十、报价方案（报价表）
1、报价为维修过程中产生的所有费用的含税总价。
2、标书中报出投标单价和总价。
3、出卖人需根据企业自身情况结合本次招标项目要求慎重报价，由于出卖人报价而造成的纠纷，使用人不予以调整。

十一、工期要求及其他

（一）工期要求

根据使用人生产情况，返厂后维修工期不超过30天

（二）质量要求：维修质量必须符合技术要求，质保期参照国家规定的保修期内的责任保障期限。如果经有关鉴定部门鉴定，维修质量有问题，出卖人无偿返修，直至合格。

（三）违约责任

1、合同签订后出卖人必须按照使用人要求的工期完成维修，不得影响使用人正常的生产组织安排，自设备拉出矿后，维修周期不得超过30天，如有特殊情况送货延迟，需提前和使用人沟通，并经使用人同意；维修工期每延期一天，使用人有权根据情况扣减维修费用用以弥补矿方损失；如在质保期内出现的质量问题，由此造成的损失由出卖人承担，并在24小时内无条件解决。影响生产损失另行追责，使用人有权优先从维修款中扣减违约金，用以弥补我方损失。

2、因软启动器为核心部件，合同期内投标单位提供7×24小时紧急响应，如使用人现场软启动器出现故障，出卖人需提供技术指导和现场服务，收到通知后8小时内到达现场（特殊情况如：不可抗拒力除外），若因出卖人自身原因不能按期服务的，按违约处理。造成生产影响的追究相关责任。

3、由于出卖人责任造成使用人或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失的，由出卖人承担相应责任，并赔偿使用人或第三方因此造成的全部损失。

4、出卖人提供的相关资质、材料等重要材料无效的或发现出卖人转包的，使用人有权解除合同，并由出卖人承担因此造成的一切损失。

5、出卖人提供的配件或维修质量达不到合同要求的，使用人提出后仍不能改正的，使用人有权解除合同，并向出卖人索赔因此造成的损失。

（四）安全要求：出卖人指派的维修人员进入矿区作业必须严格遵守国家、行业和矿相关安全管理制度，按要求办理相关安全手续，服从矿方管理，对自身安全负责，拆卸、安装、搬运、制作、调试等整个施工过程中做到对自身安全负责，发生安全事故，责任全部由出卖人承担，发生任何安全事故，使用人不承担任何责任。

（六）本技术要求所提出的要求均为最低要求，如使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾或文中表述有偏差或不一致的，按较高标准执行。出卖人如参与投标、报价，即视为完全满足本技术要求。

（七）本规格书未尽事宜，双方协商解决。
十二、特殊付款要求

经甲方相关单位验收合格, 乙方开具全额合规增值税专用发票到甲方财务部门入账，甲方根据资金计划进行付款。
第五章   响应文件格式                                
****************（采购项目名称）
响应文件

供应商名称（公章）：                          

日      期：          年     月     日
（一）采购项目报价单

	                                  日期：   年   月   日

	序号
	项目内容
	报价金额(含税、运费，元)

	1
	
	

	2
	
	　

	3
	
	

	　报价合计金额(元):              元     大写：                           

	产品、技术优势
	必填

	服务承诺
	必填

	预期寿命
	必填
	质保期
	必填

	交货期（工期）
	必填
	质保金
	必填    合同总额的    %　

	发票种类
	□13%专票   □9%专票   □6%专票    □3%专票   □1%专票    □普票

其他        

	付款方式
	我方完全响应买受人分期付款与对等开票的要求，严格按买受人通知及时开具每笔款项发票和财务收据。　

	报价单位
	必填
	报价人
	必填

	联系方式
	必填
	电子邮箱
	必填　

	其它说明
	　


注：明细报价单可附后
附表：项目报价明细

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	总价小写：            元
	总价大写：                 


供应商简介

主要介绍供应商的基本情况，包括承担该项目的人员配置、进度控制措施、工器具等体现供应商实力或能力的内容。
（三）廉政承诺书

我单位完全响应采购单位                                          （项目名称）采购要求，保证遵守国家招标投标有关规定，并郑重作以下廉政承诺: 
1、不向评委和采购单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或是提供其它不正当利益；
2、不接受评委和采购单位有关人员介绍的与采购项目有关的工程服务等经济活动及要求实施的采购范围以外的项目等；
3、不以不正当方式谋求评委和采购单位有关人员的不正当照顾；
4、不与其他供应商串通投标或以其它不正当方式恶意竞标；
5、不以他人名义投标或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；
6、不利用非正常关系或手段干预招标工作的正常进行；
7、在成交通知之前，不向评委和采购单位有关人员打听评标情况或打招呼谋求照顾；
8、中标后，不将项目转包他人或肢解后分别转包他人。
如违反以上承诺，招标单位有权取消我单位成交资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和采购单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向采购单位反映、举报。
响应单位：                          （加盖单位公章）
日期：      年    月    日

（四）询比价采购响应函
致：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿      
我方收到车集煤矿                           （招标项目名称）询比价采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目谈判活动，郑重声明以下诸点并负法律责任。
(1)我方授权          (姓名)作为全权代表负责解释响应文件及处理有关事宜。
(2)我方愿按照谈判文件中的条款和要求，提供服务，响应报价为(含税价):            元，大写:                元整。
(3)如果我方成交，我方保证按谈判文件的要求和采购人签订合同，满足项目各项需求。
(4)我方同意按谈判文件中的规定，认定本响应文件的有效期为自开标之日起90日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
(5)我方承认报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。
(6)我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(7)在制定和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

(8)如果我们成交，我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9)我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知规定的任何一种情形。

(10)与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商：（盖单位公章）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

年

月

日
（五）法定代表人授权委托书
本人             （法人姓名）系                                 （公司名称）的法定代表人，现本人委托             （代理人姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该授权委托书有效时间：    年    月    日-    年    月    日（不得超过一年），超期无效。本授权书于签订之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证背面


供应商：                          （盖单位公章） 
法人代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证

若（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证分开办理的，按顺序将带单位公章的复印件依次编号排序；若企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，仅需附一份合一证件。
单位开户许可证明资料。
（七）资质证书信息
资质证书：主要附响应须知前附表中8款要求的资质登记证书复印件，加盖公章。若要求有多个资质，必须分别编号附置。

（八）类似项目业绩
主要附：自2021年1月1日以来，近3年类似项目业绩，至少一份。合同扫描件须清晰且含合同章及价格页，遮挡价格者无效。

（九）信用信息
信用信息：主要附响应须知前附表中9.4条要求的法人及其他组织信用信息概述报告及失信被执行人查询截图等。
（十）技术标书部分
主要内容包含但不局限于：与技术方案、初步设计、技术协议等有关的文件、法律规范、图纸等。
[image: image1]
82
[image: image2.wmf]                                             


_1234567890.unknown

