|  |  | 仪表名称 | 气体热质量流量计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位 号 |  | FT-30117A | FT-30118A |
|  |  | 数 量 |  | 1 | 1 |
|  |  | 管 道 号 |  | PMA-30003a-80-BDBB1 | PMA-30004a-80-BDBB1 |
|  |  | 管子规格/材料 |  | Ø89x4 / Q235-A | Ø89x4 / Q235-A |
|  |  | 介质名称 |  | 空气 | 空气 |
|  |  | 介质状态 |  | 气体 液体 蒸汽 | 气体 液体 蒸汽 |
| 操 | 被 | 单 位 |  | m3/h（标） | m3/h（标） |
|  | 测 | 最大流量 |  | 2850 | 2850 |
| 作 | 参 | 正常流量 |  | 2000 | 2000 |
|  | 数 | 最小流量 |  | 690 | 690 |
| 条 |  | 温 度 ℃ |  | 25.0 | 25.0 |
|  |  | 压 力 MPa |  | 0.022 | 0.022 |
| 件 |  | 分 子 量 |  |  |  |
|  |  | 操作状态下密度 kg/m3 |  | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 操作状态下粘度 mPa.s |  |  |  |
|  |  | 允许压力损失Pa |  | 50 | 50 |
|  |  | 测量范围 |  | 0~4000 m3/h（标） | 0~4000 m3/h（标） |
|  |  | 精度等级 |  | ±1.0% | ±1.0% |
|  |  | 位 号 |  |  |  |
|  |  | 型 号 |  |  |  |
| 传 |  | 公称直径 mm |  | —— | —— |
|  |  | 本体形式 |  | 法兰式插入式在线式 | 法兰式插入式在线式 |
| 感 | 材 | 测 量 管 |  | 316 SS | 316 SS |
|  |  | 探 头 |  | 316 SS | 316 SS |
| 器 | 料 | 其它与介质接触部件 |  | 316 SS | 316 SS |
|  |  | 过程连接 |  | 3/4”NPT | 3/4”NPT |
|  |  | 位 号 |  |  |  |
| 变 |  | 型 号 |  |  |  |
|  |  | 供电电源 |  | 24VDC | 24VDC |
| 送 |  | 输出信号 |  | 4~20mADC | 4~20mADC |
|  |  | 安装方式 |  | 一体支架分离式 | 一体支架分离式 |
| 器 |  | 电气连接 |  | 3/4”NPT | 3/4”NPT |
|  |  | 防护等级 |  | IP65 | IP65 |
|  |  | 防爆类别 |  |  |  |
| 附 |  | 现场指示表 |  | 瞬时流量累积流量 | 瞬时流量累积流量 |
| 件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用 途 |  | 返料风流量（左） | 返料风流量（右） |
|  |  | 型 号 |  | FT2 | FT2 |
|  |  | 备 注 |  |  |  |