永城市车集煤矿吸顶式冷暖空调
技术规格书

项目单位：永城市车集煤矿   编制日期：    年   月   日

	1
	项目简介及使用地点

	2
	货物名称及供货范围

	3
	主要部件（或设备）配置要求

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

	5
	货物使用环境及范围

	6
	货物适用标准

	7
	技术参数

	8
	质量及验收要求

	9
	安装、调试要求

	10
	服务及质保要求

	11
	运输及包装要求

	12
	供应商须提供技术资料要求

	13
	其他


编制人（签字）：              专业科室（签字）： 

分管副总（签字）：             分管矿领导（签字）:

河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿
吸顶式冷暖空调技术规格书
一、项目简介及使用地点

本规格书为吸顶式冷暖空调的设计、选材、制造、检测和试验的最基本的技术要求，适用于车集煤矿实操培训基地建设项目部冷、暖需求。

二、货物名称及供货范围

货物名称：吸顶式冷暖空调
供货范围：

	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	吸顶式冷暖空调
	KFR-72TW/(72530S)FNhCaf-B1
	台
	2
	

	要求
	1、产品到矿后进行验收，验收合格后挂账；验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、不予付款。


主要部件（或设备）配置要求（补充）
1.压缩机排量≥24cc，全直流变频双转子压缩机，压缩机品牌优先选用美芝、三菱、日立、海立品牌。

2.底线要求为双排铜管冷凝器+电子膨胀阀。
设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
交货时提供有效的检验合格证。

五、货物使用环境及范围
1.环境温度：-10℃〜40℃

2.平均相对湿度：≤95%（＋25℃）

3.大气压力:80kPa〜106kPa

4.无强烈震动、冲击及腐蚀性气体的环境

六、货物适用标准

GB/T 7725-2022《房间空气调节器》

GB 21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》

GB/T 17790-2025《家用和类似用途空调器安装规范》

GB/T 4214.20-2025《家用电器 噪声测试方法 第20部分：房间空气调节器的特殊要求》

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50189《公共建筑节能设计标准》

以上标准依最新版本为准。

七、技术参数

1.额定制冷量：≥7200W
2.额定制热量：≥8000W
3.工作电压：220V/50HZ
4.额定匹数：3P

5.能效等级：一级

6.噪音：室内机≤50dB，室外机≤60dB

7.操作方式：遥控器控制

8.最小吊顶高度：30cm

9.功能：智能调节，全直流变频
八、质量及验收要求

1.中标方必须向使用方提供整机出厂所进行的设备出厂检验报告书、质量证明书等。

2.中标方无权拒绝使用方代表到制造厂参与过程检查、出厂检验。

3.中标方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，中标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由中标方负责。

4.根据买受人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物数量、质量或规格与合同不符合或证实货物缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面向中标方提出索赔。

九、安装、调试要求

1.中标方全面负责设备的安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2.中标方包安装，报价中包含内外机安装、连接铜管、打孔、铜管保暖及相关辅材及人工费用。

3.供货期：合同签订后20天内。
十、服务及质保要求

1.中标方免费负责设备的安装，不局限于打孔、配套辅材提供等内容。

2.合同签订后，中标方派技术人员前往现场查看，提供安装方案。

3.中标方对所生产的产品实行三包，终身维修。自设备安装投用正常日起质保期1年，压缩机质保3年，质保期内实行免费维修或更换。

4.设备运行期间若出现质量问题，中标方承诺接到电话或传真后，1小时内给买受人答复，24小时内到达现场进行处理。
十一、运输及包装要求

1.中标方负责产品的一切运输工作，承担运输过程中的一切责任，并负责产品的装卸。

2.包装保证设备及各部件色泽鲜艳，各部位不受碰撞、无损伤等现象，包装物不得回收。

3.产品应有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。

4.产品外包装应牢固可靠，并注明产品规格、型号及制造厂商名称或商标。

5.运输过程中，不得受强烈颠簸、振动和碰撞，并能防止雨雪的侵袭和滴水的浸透。

6.产品应储存在通风良好的库房内，室内不得有腐蚀性气体或蒸汽。

7.中标方需免费运送至买方指定地点。

十二、供应商须提供技术资料要求

1.中标方供货时提供空调技术相关数据、使用说明书不少于2份。

2.附送货清单不少于1份。

3.产品发生因制造质量或资质认证等方面的问题时，责任由中标方承担。

十三、其他

1.在合同范围内中标方应及时答复使用方提出的有关技术问题，并提供相应的资料。

2.同型号的吸顶式冷暖空调必须有使用业绩，至少提供3个及以上的使用证明。

3

