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赵固一矿馈电开关维修招标技术要求

一、项目简介及使用地点
赵固一矿拟维修一批矿用隔爆兼本质安全型永磁真空馈电开关，适用于煤矿井下含有甲烷和爆炸性气体的环境中使用。

二、修理设备名称

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	馈电开关
	KJZ-630
	台
	5
	


三、修理所需资质文件

1.提供设备修理检验记录、电气试验报告等；

2.按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所修理的开关及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定；

3.修理方提供的设备应符合“设备运行条件”和“设备规范”、“技术要求”。

四、使用环境及范围

1.海拔不超过+1000m；

2.运行环境温度为-10℃～+40℃；

3.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

4.在有瓦斯和煤尘等爆炸性气体混合物的矿井中；

5.与垂直面的安装倾斜度不超过15°；

6.在无显著振动和冲击的地方；

7.无破坏绝缘或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所；

8.在无淋滴水和水浸入的地方； 

9.污染等级：3级；

10.安装类别：Ⅲ类；

11.电源电压的波形近似于正弦波；

12.三相电源电压近似对称；

13.工作制：长期工作制。

五、执行标准

GB/T 3836-2021《爆炸性环境》第1、2、3、4部分规定；

MT871-2011     《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》；

GB/T 14808-2016《高压交流接触器、基于接触器的控制器及电动机起动器》；

MT/T611-2011   《煤矿井下用电器设备通用技术条件》标准相关规定要求；

GB 51145-2015 《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》；
AQ1043-2007    《煤矿设备安全标志标识》相关规定；

满足《矿用设备主要零（元）部件安全标志管理规则》（AQBZ-00-01-2010）规定；

《市场监管总局关于防爆电气等设备由生产许可转为强制性设备认证管理实施要求的公告》（2019年第34号）CCC认证管理等相关要求；

《河南省煤矿防爆电气性能细则》相关规定；

《煤矿安全规程》2025版中有关要求；

《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关要求；

《煤矿电气试验规程》的有关标准；

符合《矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏保护装置安装、运行、维护与检修细则》和《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》；

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

六、修理要求
1.壳体修理：修理快开门结构，开、关门简单灵便快捷。内部断路器装置改造为手车式推拉机构，由车式导轨、车式本体及隔离碰撞机构三部分组成，在本机检修时可以将断路器完全脱离带电母线，保证检修安全。馈电开关侧面应设观察窗，从观察窗可以查看隔离机构是否到位。馈电开关侧面设有能够分断控制回路的万能转换开关手柄，开门时必须把转换开关手柄转到停的位置，并将隔离拉到分位置，联锁杆旋入手柄定位槽内，方能将门打开。外壳每个主回路进线嘴2个可穿入直径不小于Ф78mm电缆，开关出线嘴2个可穿入直径不小于Ф78mm电缆；控制回路接线口不少于4个，可穿入电缆直径不小于Ф23mm。喇叭嘴穿入上述要求外径电缆的同时需要密封圈满足厚度不小于4mm且密封圈厚度不小于电缆外径0.3倍的要求(70mm2及以上电缆除外)。具有完善可靠的机械、机电联锁功能，机械闭锁预留φ6mm以上挂密码锁孔，加锁位置在加后无法完成送电，同时带附加机械锁。修理后开关内所有密封圈选用绍氏硬度45度－55度的实心阻燃密封圈，金属挡板使用镀锌挡板，厚度等符合相关规定。

2.断路器修理：开关主回路改造为节能型永磁（真空）断路器，机械寿命不小于20000次；电气寿命在额定电流下不小于8000次。
3.保护器修理：综合保护器修理后应带隔离RS-485标准通讯接口，并经国家安标中心、防爆检验单位备案为本安电路，同时应免费开放MODBUS-RTU协议。应具备现场遥控操作功能，配备便携式手持遥控器。厂家免费提供纸质版和电子版标准的通讯点表和通讯协议，具备四遥功能，不需增加任何硬件的情况下便可接入矿井电力监控自动化控制系统（上海山源KJ360）中，实现远程漏电试验等功能，厂家提供免费的接入技术服务。修理后综合保护器实时监测电网状态，具有过载、短路、漏电、漏电闭锁、断相、三相不平衡、欠压、过压、风电闭锁、瓦斯闭锁保护和自检功能。作总馈时具采用附加直流漏电保护模式和漏电闭锁，作分馈时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护。在不打开前门、不停电的情况下，各项功能参数可以通过汉显菜单，对各种保护参数进行整定。风电闭锁、瓦斯电闭锁均不得设置“关闭”功能。
4.控制变压器修理：修理后控制变压器绝缘良好，额定工作电压：1140V、660V，可以在65％－120％Ue范围内，可靠工作；修理完成后按照1140V电压等级进行接线。
5.接线柱修理：对接线柱进行全面排查，对破损部分进行更换，确保满足耐压及防爆性能要求。
6.阻容吸收装置修理：对装置接线回路进行全面排查，对破损部分进行更换，确保满足耐压及防爆性能要求。
7.电抗器修理：电抗器修理后设备有漏电试验、短路试验及复位按钮，具备远程漏电试验功能，漏电试验通过独立辅助接地极实现。内部漏电试验回路电阻1140V试验回路要求采用20kΩ电阻，660V试验回路要求采用11kΩ电阻，继电器及线缆耐压等级符合要求。

七、质量及验收要求

1.修理方应保证所使用材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。修理方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，修理方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由修理方负责；

2.设备到矿后，修理方与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由修理方负责解决。

八、安装、调试要求

1.修理方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止；

2.现场设备具备安装调试条件后，使用人提前一周通知修理方，修理方接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

九、服务及质保要求

1.安装后，设备达到完好运行状态。质保期一年，质保期修理方必须提供免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务；

2.设备使用过程中出现故障且使用人无法自行解决时，修理方技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因设备质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有修理方承担，使用人有权拒付修理款；

3.修理方应保证所使用各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。修理方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，修理方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由修理方负责；影响安全生产的矿方可以书面形式向修理方提出索赔。

十、运输及期限
1.修理期限：接到矿方通知后30天内交货；

2.供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，投标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

3.送货车辆要求采用新能源车辆。

十一、付款方式

无预付款，设备维修经验收合格后，乙方开具13%增值税专用发票，甲方挂账后根据自身资金计划分批次支付至实际结算价款的90%，余10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票或内部转账。 

