赵固一矿移动变电站修理招标技术要求

编    制：

审    核：

审    批：

编制时间：2026年5月

赵固一矿移动变电站修理招标技术要求

一、概况
根据《焦煤公司矿井供电管理办法》文件第八条规定“干式变压器仅限于变电所及固定机房硐室内使用，井下各采掘地点应使用移动变电站”，目前矿井两台1000kVA移动变电站高压侧断路器分合闸性能下降，隔离手把损坏，需要进行维修，以满足采掘地区使用需求。

二、技术标准及相关说明

1.相关标准：

GB/T17468-2019 《电力变压器选用导则》

GB1094-2013 《电力变压器》系列标准

GB/T5582-1993《高压电力设备外绝缘污秽等级》  

GB/T311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

DL/T572 《电力变压器运行规程》

DL/T620-1997 《交流电器设备的过电压保护和绝缘配合》 

GB50150-2016 《电器设备交接试验标准》 

GB10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》

JB/T 56152-1997《矿用隔爆型移动变电站质量分等》

GB3836-2021《爆炸性气体环境用电气设备》通用要求,有关规定
符合《煤矿机电设备完好标准》中相关要求

符合《煤矿电气试验规程》中的相关要求

符合《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》要求
符合《煤矿安全规程》（2025版）中相关要求。
2.本文引用的规范、标准及相关的技术要求有相互不一致之处，均以较高标准执行。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。
三、环境要求
1.使用在有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中。

2.空气相对湿度不大于95％（＋25℃）。
3.环境温度：－20°～＋40°。

4.噪    声：≤50dB。

5.海拔高度：≤1000m。

四、修理内容

1.高压侧永磁结构真空断路器进行更换并满足以下性能：
额定电压：10kV；

最高工作电压：12kV；

额定电流：额定电流为200A；
额定频率：50Hz；

额定短路开断电流：12.5kA(有效值)；

额定短路关合电流：31.5kA（峰值）；

额定动稳定电流：31.5kA（峰值）；

额定热稳定电流：12.5kA（有效值）；

额定热稳定时间：2S；

额定工作制：长期工作制；

机械寿命不小于30000次；

隔离开关机械寿命不小于2000次；

分、合闸时间：≤50ms。

2.外壳为快开门结构。

3.高压真空开关加装有独立的隔离刀闸腔室，成为独立封闭的一个空间，使用安全，检修方便。

4.保护器屏幕采用中文菜单液晶显示，要求显示开关3相电压、2相电流、有功功率、无功功率、功率因数、用电量、零序电压、零序电流、电缆绝缘电阻值、温度等数值。电流互感器精度不低于0.5级，功率因数在0.3以上应能准确计量。能计量正反相有功电量、无功电量。

5.保护器具有短路、绝缘监视、过负荷（定时限、反时限）、功率方向型漏电保护、过电压、欠电压保护及模拟故障试验（自检）功能，风瓦电闭锁、故障录波等功能，所有功能及各种参数都可以按现场实际情况设定投或不投（定值修改），并设密码保护定值和参数，避免非工作人员随意修改，其中风电闭锁、瓦斯电闭锁均不得设置“关闭”功能。

其中过负荷保护整定范围应符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间t
	起始状态
	备注

	1.05
	2h不动作
	冷态
	步长1A。

	1.2
	0.2～1h
	热态
	

	1.5
	90～180s
	热态
	

	2.0
	45～90s
	热态
	

	4.0
	14～45s
	热态
	

	6.0
	8～14s
	冷态
	


短路保护整定范围符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间
	复位方式

	1～10倍
	t＜0.1s
	手动


6.漏电保护功能采用基波和五次谐波双重功率方向选择性漏电保护与漏电延时保护相结合，解决中性点不接地的供电系统漏电选线问题。

7.当开关合、分闸或保护跳闸时，保护器以事件记录形式记录合、分闸开关的合、分闸时间，跳闸故障类型和故障电路出现故障瞬时的实时数据，至少记录20条保护跳闸事件、50条操作事件。保护器具有UPS后备电源，至少可工作2分钟，必须满足对上级供电中断后故障信息的可靠记录。具有失压、欠压脱扣功能，安装有失压后作用于机构跳闸的电容。

8.具备机械闭锁功能，闭锁杆上有挂机械锁的孔（φ6mm），挂锁后能够有效防止其他人员开锁送电。

9.具备不排除故障不能合闸的故障闭锁功能。

10.具备电动合闸及手动合闸双重机构。

11.具有485通讯功能，可无条件接入矿井电力监控系统，并免费提供通讯点表及规约。

12.左右两侧各设置1个观察窗，用于观察隔离开关位置。

（二）矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱进行更换并满足以下要求：
1.技术参数

额定电压： 

1000kVA二次侧：1.2/0.69kV

额定电流：

1000kVA为1000A；

额定频率：50Hz；

额定短路分断电流：15kA；

额定短路关合电流：40kA；

额定动稳定电流：40kA；

额定热稳定电流：40kA；

额定热稳定时间：2S；

额定工作制：长期工作制；

机械寿命不小于15000次；

分、合闸时间：≤50ms；

2.快开门结构外壳，全中文液晶汉显。

3.微机保护，采用低压侧故障分断变压器高压侧电源的运行模式。

4.具有速断保护、三相不平衡保护、断相保护、反时限过载保护、漏电保护（附加直流测电阻模式）、漏电闭锁保护、欠压保护、风电瓦斯闭锁保护、相敏保护、末端短路保护等功能。电流整定要求精确到1A,速断定值、欠压定值、欠压延时、过压定值、过压延时、漏电检测电阻、漏电检测延时、监视电压、监视电流、风电瓦斯电闭锁延时要求精确到小数点后两位有效数字，其中风电闭锁、瓦斯电闭锁均不得设置“关闭”功能。

其中过负荷保护整定范围应符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间t
	起始状态
	备注

	1.05
	2h不动作
	冷态
	步长1A。

	1.2
	0.2～1h
	热态
	

	1.5
	90～180s
	热态
	

	2.0
	45～90s
	热态
	

	4.0
	14～45s
	热态
	

	6.0
	8～14s
	冷态
	


短路保护整定范围符合下表：

	实际电流/整定电流
	动作时间
	复位方式

	1～10倍
	t＜0.1s
	手动


5.电流互感器精度不低于0.5级，功率因数在0.3以上应能准确计量。能计量正反相有功电量、无功电量。

6.显示3相电压、3相电流、有功功率、无功功率、功率因数、用电量、线路绝缘电阻值等数值，并具有自检和记忆功能。

7.当保护动作时，保护器以事件记录形式记录跳闸故障类型和故障电路出现故障瞬时的实时数据，至少记录50条保护跳闸事件。保护器具有UPS后备电源，至少可工作2分钟，必须满足对上级供电中断后故障信息的可靠记录。保护器工作电源来自变压器高压侧，高压开关合闸前低压侧必须得电，并具有自检功能。

8.开关需增加电容滤波，保护器采用多重滤波算法去掉谐波影响，采用抗干扰开关电源、可靠性高的PLC控制器。当下级负荷为变频控制时，电网不会对漏电保护等造成干扰，漏电保护不需设置延时即能可靠工作。
9.具备不排除故障不能合闸的故障闭锁功能。

10.具有通讯接口RS485，可实现遥控、遥测、遥调、遥信等功能。当矿方需接入电力监控系统时由修理方与矿井目前电力监控（上海山源电子科技股份有限公司）对接后，免费接入。
11.具备机械闭锁功能，闭锁杆上有挂机械锁的孔（φ6mm），挂锁后能够有效防止其他人员开锁送电。

12.短路动作时间可设定：0-250ms；

13.漏电动作时间可设定：0-250ms；

（三）其它要求

1.高低压开关分别装于箱壳两端，箱体内有高低压连锁线及温度控制线分别与高低压开关相连，内部设置温度保护，当顶层绕组温度达到130℃时发出超温报警信号，达到150℃时保护动作，切断变压器主电路。

2.修理所用主要元器件配置：选用国内名牌产品。

3.变压器的防爆等级为：矿用隔爆，符合现行版GB/T 3836《爆炸性环境用防爆电气设备》、《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》的要求。

4.变压器应承受出口短路动、热稳定的要求。

5.变压器湿热等性能应符合现行版GB/T 3836《爆炸性环境用防爆电气设备》的要求。

6.移动变电站的结构应满足允许倾斜15度。

7.配套密封圈选用绍氏硬度45度－55度的实心阻燃密封圈，配套挡板、挡圈均选用厚度不小于3mm的镀锌挡板、挡圈。

8.低压侧4个动力电缆喇叭接线嘴，2个控制电缆接线嘴，高压侧2个动力电缆喇叭接线嘴，高、低压侧动力电缆可引入电缆截面185mm2及以下矿用橡套电缆，控制电路设置进线嘴可穿入不小于φ21mm的橡套电缆。高压侧、低压侧电缆连接器应采用法兰形式连接，对应尺寸符合《矿用隔爆型移动变电站》（GB∕T 8286-2017）中4.5.2要求，同时配货时每个动力电缆喇叭嘴配备专用的法兰挡板，喇叭嘴闲置时可进行封堵。
9.高低压配电箱具备工况监测功能、诊断功能：中文菜单液晶显示。

10.要求对设备外壳进行除锈刷漆，提高设备标准化水平。
11.要求对设备内部绕组性能情况进行检测，对绕组底座进行加固。
12.修理后设备尺寸不得超过罐笼允许下井最大尺寸（最大不可拆件尺寸）长×宽×高：5000㎜×1900㎜×2500㎜。
五、质量保证及实验

1.修理后产品的技术要求、规格及设计制造完全符合国家标准。

2.修理后高低压开关使用寿命≥15年，质保期应为安装验收合格使用后12个月。

3.应提供出厂电气试验报告。

4.供货时间、地点

（1）供货时间：合同签订后，接到矿方送货通知30个工作日内。

（2）供货车辆必须为新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由乙方负责。
六、资质要求
1.具有营业执照、安全生产许可证，相关资质附在投标文件中。

2.财务要求：企业财务状况良好，没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况。

七、付款方式

无预付款，设备维修经验收合格后，乙方开具13%增值税专用发票，甲方挂账后根据自身资金计划分批次支付至实际结算价款的90%，余10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票或内部转账。
