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赵固一矿中央变电所高压开关修理招标

技术要求

一、项目简介及使用地点
赵固一矿拟维修一批中央变电所高压开关断路器及内部铜排，用于提高设备性能。

二、修理设备名称

	序号
	名称
	断路器型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高压开关
	VNTP-12/1250-25
	台
	10
	


三、修理所需资质文件

1.按国家标准和有关规定进行型式试验，提供设备修理后电气试验报告等；

2.主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的开关及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定；

3.修理方提供的设备应符合“设备运行条件”和“设备规范”、“技术要求”。

四、使用环境及范围

1.海拔不超过+1000m；

2.运行环境温度为-10℃～+40℃；

3.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

4.在有瓦斯和煤尘等爆炸性气体混合物的矿井中；

5.与垂直面的安装倾斜度不超过15°；

6.在无显著振动和冲击的地方；

7.无破坏绝缘或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所；

8.在无淋滴水和水浸入的地方； 

9.污染等级：3级；

10.安装类别：Ⅲ类；

11.电源电压的波形近似于正弦波；

12.三相电源电压近似对称；

13.工作制：长期工作制。

五、执行标准

GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；

GB 1984-2014   《交流高压断路器》；

GB/T 14808-2016《高压交流接触器、基于接触器的控制器及电动机起动器》；

GB/T16927-2011 《高电压试验技术》；
GB5582-93   《高压电力设备外绝缘污秽等级》；
GB1985-2023 《交流高压隔离开关和接地开关》；
DL/T404-2018  《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》；
DL/T593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；
DL/T403-2000  《12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》；
《煤矿安全规程》2025版中有关要求；

《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关要求；

《煤矿电气试验规程》的有关标准；

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行；

本技术条件未规定的事项,均应符合有关国家标准。

六、技术参数

1.断路器修理内容
（1）对断路器永磁操作机构进行修复，电源采用AC220V。其操作电压范围：合闸线圈、85%～110%；分闸线圈、65%～110%；跳闸线圈不应动作的电压≤30%。应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

（2）真空断路器回路应更换过电压吸收装置，以防止操作过电压。

（3）断路器电容器进行更换，并满足分段容性电流的能力。

（4）测试恢复防误入功能：所有开关柜电缆室应装有能反映线路侧有无电压的带电显示装置，当电缆端带电时，应闭锁柜的封板或柜门, 且接地开关不能合闸。另外，接地开关操作机构与断路器、柜后门仍要有可靠的机械闭锁。

（5）测试恢复失压延时功能，当供电系统失压后，开关可保持合闸状态，待到用户设置延时时间后系统电压仍未恢复情况下进行分闸，保护延时时间可在2.5-6s间设置。

2.铜排修理内容
修理方根据矿井设备运行情况，分批次对变电所内高压开关铜排进行处理更换。材质要求：必须选用T2Y或更高等级的优质紫铜排，提供材质证明文件。铜排表面进行处理：所有接触面必须采用镀锡或镀银处理，镀层应均匀、光亮、无脱落，以降低接触电阻，防止氧化。加工精度：铜排的折弯、钻孔、去毛刺等加工必须精确，尺寸误差符合图纸要求，边缘及孔口倒圆角处理，无尖角毛刺，防止电场畸变。
七、质量及验收要求

1.修理方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。修理方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，修理方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由修理方负责；

2.产品到矿后，修理方与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由供货方负责解决。

八、安装、调试要求

1.修理方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止；

2.现场设备具备安装调试条件后，矿方提前一周通知供货方，修理方接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

九、服务及质保要求

1.安装后，设备达到完好运行状态。质保期一年，质保期修理方必须提供免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务；

2.使用过程中出现故障且矿方无法自行解决时，修理方技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失有修理方承担，使用人有权拒付设备款；影响安全生产的矿方可以书面形式向供货方提出索赔。

十、运输及期限
1.修理期限：接到矿方通知后30天内交货；

2.供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，投标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

3.送货车辆要求采用新能源车辆。

十一、付款方式

无预付款，设备维修经验收合格后，乙方开具13%增值税专用发票，甲方挂账后根据自身资金计划分批次支付至实际结算价款的90%，余10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票或内部转账。

