## Sheet1
热电阀门
序号 | 位号 | 名称描述 | 介质 | 规格尺寸 | 位置/米 | 厂家 | 阀门类型 | 阀体材质 | 有无手轮 | 出厂编码 | 温度 | 压力 | 备注
1 | FIC60012 | 掺烧主管路气动调节阀 | 尾气 | 10”1.0MPa | 5#炉8米 | 上海三洲自控仪表 | 调节阀 | WCB | 无手轮 | SZV070230 |  | 阀前200KPA，阀后最多100KPA（正常运行50KPA）
2 | XVJQ6001 | 掺烧主管路气动调节阀 | 尾气 | 10”1.0MPa | 5#炉8米 | 中阀控股 | 蝶阀 | WCB | 无手轮 |  |  | 阀前200KPA，阀后最多100KPA（正常运行50KPA）
3 | X1JF16001 | 掺烧1#燃烧器1#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  | 95°c | 30Kpa
4 | X1JF26001 | 掺烧1#燃烧器2#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  | 95°c | 30Kpa
5 | X2JF16001 | 掺烧2#燃烧器1#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  |  | 30Kpa
6 | X2JF26001 | 掺烧2#燃烧器2#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  |  | 30Kpa
7 | X1JF16002 | 掺烧3#燃烧器1#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  |  | 30Kpa
8 | X1JF26002 | 掺烧3#燃烧器2#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  |  | 30Kpa
9 | X2JF16002 | 掺烧4#燃烧器1#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  |  | 30Kpa
10 | X2JF26002 | 掺烧4#燃烧器2#进气阀 | 尾气 | DN100 PN10 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  |  | 30Kpa
11 | XVPK6001 | 掺烧管放空阀 | 尾气 | DN50 PN16 | 5#炉8米 | 中阀控股 | 浮动球阀 | CF8 | 无手轮 |  |  | 阀前200KPA，阀后最多100KPA（正常运行50KPA）

## DN100球阀
01 |  |  | 仪表名称 |  | 开关阀 | [10 empty] | 仪表数据表号：
02 |  |  | 仪表位号 | [10 empty] | 执行器型式 |  |  | √ | 气动 |  | 电动
03 |  |  | 数 量 |  | 8 | [8 empty] | 气源故障时阀门位置 |  |  | √ | 打开 | 关闭 |  | 锁定
04 |  |  | P&ID图号 | [8 empty] | 执 |  | 行 程 | mm
05 |  |  | 管道编号 | [8 empty] | 行 |  | 开/关时间 | s |  |  |  | 1
06 |  |  | 管子规格/材料 |  | Φ114×4 |  |  | ¦ | 304 |  |  | 机 |  | 作用形式 |  |  |  | 单作用 | √ | 双作用
07 | [11 empty] | 构 |  | 弹簧范围
08 |  |  | 介质名称 |  | 低压氮气 | [8 empty] | 气源压力 | MPag |  | 0.5
09 |  |  | 介质状态 |  | √ | 气体 |  | 液体 |  |  | 蒸汽 |  |  | 气动连接 |  |  | √ | 1/4 ”NPT
10 |  |  | 流量单位 |  | Nm3/h | [8 empty] | 型号 |  |  | S250S11
11 |  |  | 气体流量 | [6 empty] | 2880 |  |  |  | 位 号 |  |  | 031GSC-0101/031GSO-0101
12 | 操 |  | 液体流量 | [10 empty] | 数 量 |  |  | 2
13 |  |  | 蒸汽流量 | [8 empty] | 阀 |  | 型 号 |  |  | 2649ABYN-CCLYE-01
14 | 作 |  | 密 度 | kg/m³ | 5.718 | [8 empty] | 开关类型 |  |  |  | 机械式 | √ | 接近式
15 |  |  | 比 重 | [10 empty] | 位置 |  |  | √ | 开 | √ | 关
16 | 条 |  | 气体分子量 | [8 empty] | 位 |  | 作用形式 |  |  | √ | SPDT |  | DPDT
17 |  |  | 粘 度 | mPa.s | [9 empty] | 接点容量 |  |  | √ | 220V AC 3A
18 | 件 |  | 压缩系数 | [10 empty] | 防护等级 |  |  | √ | IP65
19 |  |  | 阀前温度 | ℃ | 120 | [6 empty] | 开 |  | 防爆类别 |  |  | √ | EE√ dIICT4
20 |  |  | 阀开/关时设计压差 | MPa | 0.45 | [8 empty] | 壳体材料 |  |  | √ | 铸铝
21 |  |  | 阀前绝压 | MPa | [5 empty] | 0.53 |  |  |  | 电气连接 |  |  | √ | 3/4"NPT
22 |  |  | 阀后绝压 | MPa | [5 empty] | 0.106 |  | 关 | 附 | 接线盒 |  |  | √ | 带
23 |  |  | 差 压 | kPa | 0 |  | 0 |  |  | 424 |  |  |  | 现场指示器 |  |  | √ | 带
24 |  |  |  |  | 最小 |  | 正常 |  |  | 最大 |  |  | 件
25 |  |  | 计算/选择Cv值 |  |  |  |  | ¦ | [5 empty] | 位 号
26 |  |  | 噪音声级 | dB(A) | ＜85 | [8 empty] | 数 量 |  |  | 1
27 |  |  | 阀体结构 |  | 球阀 | [8 empty] | 型 号 |  |  | 2401112.4660.024.00
28 |  |  | 阀芯型式 |  |  | 柱塞型 |  | √ | 球型 |  |  | 电 |  | 阀体结构 |  |  |  | 二位三通 | √ | 二位五通
29 |  |  |  |  | □ | 旋塞型 |  | □ | [5 empty] | 动作方式 |  |  | √ | 直动式 |  | 先导式
30 |  |  | 阀门口径 | mm | 100 | [8 empty] | 操作状态 |  |  |  | 常开型 | √ | 常闭型
31 |  |  | 压力等级和密封面 |  | ANSI 150LB RF | [8 empty] | 本体材料 |  |  | √ | 304SS
32 | 阀 |  | 密封型式 |  |  | 金属阀座 |  | √ | 软阀座 |  |  | 磁 |  | 线圈数量 |  |  | √ | 单线圈 |  | 双线圈
33 |  |  | 流量特性 |  |  | 对数 |  | 线性 |  | √ | 快开 |  |  | 励磁时间 |  |  |  | 短期 | √ | 长期
34 |  |  | 泄漏等级 |  | ANSI CLASS Ⅵ | [8 empty] | 励磁电源 |  |  | √ | 24VDC |  | 220VAC
35 |  |  | 阀 体 |  | CF8 | [8 empty] | 防护等级 |  |  | √ | IP65
36 | 体 | 材 | 阀 盖 |  | CF8 | [6 empty] | 阀 |  | 防爆类别 |  |  | √ | EE√ dIICT4
37 |  |  | 阀 座 |  | PTFE | [8 empty] | 电气连接 |  |  | √ | 1/2"NPT
38 |  |  | 阀芯/板/球 |  | 304 | [8 empty] | 气动连接 |  |  |  | 3/8"NPT
39 |  | 料 | 阀 杆 |  | 316SS | [7 empty] | 附 | 接线盒 |  |  | √ | 带
40 |  |  | 填料或衬套 |  | √ | PTFE |  |  | 柔性石墨 |  |  |  | 件 | 复位装置 |  |  |  | 带
41 |  |  | 用 途 | [10 empty] | 夹 套 |  |  |  | 带
42 | [11 empty] | 附 |  | 过滤器减压阀 |  |  | √ | 带
43 |  |  | 型 号 | [10 empty] | 快速排气阀 |  |  |  | 带
44 | [11 empty] | 件 |  | 储气罐 |  |  |  | 带
45 |  |  | 备 注 | [10 empty] | 手轮机构 |  |  |  | 带
46
注: |  | 1、带压力表，气动管线及管件材质为304SS。2、过滤减压阀型号：AW40-04BCG-2。3、配法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

## 放空阀
01 |  |  | 仪表名称 |  | 开关阀 | [10 empty] | 仪表数据表号：
02 |  |  | 仪表位号 | [10 empty] | 执行器型式 |  |  | √ | 气动
03 |  |  | 数 量 |  | 1 | [8 empty] | 气源故障时阀门位置 |  |  |  |  | 关闭
04 |  |  | P&ID图号 | [8 empty] | 执 |  | 行 程 | mm
05 |  |  | 管道编号 | [8 empty] | 行 |  | 开/关时间 | s |  |  |  | 1
06 |  |  | 管子规格/材料 |  | Φ60×4 |  |  | ¦ | 304 |  |  | 机 |  | 作用形式 |  |  |  | 单作用 | √
07 | [11 empty] | 构 |  | 弹簧范围
08 |  |  | 介质名称 |  | 低压氮气 | [8 empty] | 气源压力 | MPag |  | 0.5
09 |  |  | 介质状态 |  | √ | 气体 |  | 液体 |  |  | 蒸汽 |  |  | 气动连接 |  |  | √ | 1/4 ”NPT
10 |  |  | 流量单位 |  | Nm3/h | [8 empty] | 型号
11 |  |  | 气体流量 | [6 empty] | 201.6 |  |  |  | 位 号
12 | 操 |  | 液体流量 | [10 empty] | 数 量 |  |  | 2
13 |  |  | 蒸汽流量 | [8 empty] | 阀 |  | 型 号 |  |  | 2649ABYN-CCLYE-01
14 | 作 |  | 密 度 | kg/m³ | [9 empty] | 开关类型 |  |  |  | 机械式 | √ | 接近式
15 |  |  | 比 重 | [10 empty] | 位置 |  |  | √ | 开 | √ | 关
16 | 条 |  | 气体分子量 | [8 empty] | 位 |  | 作用形式 |  |  | √ | SPDT |  | DPDT
17 |  |  | 粘 度 | mPa.s | [9 empty] | 接点容量 |  |  | √ | 220V AC 3A
18 | 件 |  | 压缩系数 | [10 empty] | 防护等级 |  |  | √ | IP65
19 |  |  | 阀前温度 | ℃ | 120 | [6 empty] | 开 |  | 防爆类别 |  |  | √ | EE√ dIICT4
20 |  |  | 阀开/关时设计压差 | MPa | 0.45 | [8 empty] | 壳体材料 |  |  | √ | 铸铝
21 |  |  | 阀前绝压 | MPa | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 电气连接 |  |  | √ | 3/4"NPT
22 |  |  | 阀后绝压 | MPa | [5 empty] | 0 |  | 关 | 附 | 接线盒 |  |  | √ | 带
23 |  |  | 差 压 | kPa | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  |  |  | 现场指示器 |  |  | √ | 带
24 |  |  |  |  | 最小 |  | 正常 |  |  | 最大 |  |  | 件
25 |  |  | 计算/选择Cv值 |  |  |  |  | ¦ | [5 empty] | 位 号
26 |  |  | 噪音声级 | dB(A) | ＜85 | [8 empty] | 数 量 |  |  | 1
27 |  |  | 阀体结构 |  | 球阀 | [8 empty] | 型 号
28 |  |  | 阀芯型式 |  |  |  |  | √ | 球型 |  |  | 电 |  | 阀体结构 |  |  |  | 二位三通 | √
29 |  |  |  |  | □ |  |  | □ | [5 empty] | 动作方式 |  |  | √ | 直动式 |  | 先导式
30 |  |  | 阀门口径 | mm | 50 | [8 empty] | 操作状态 |  |  |  | 常开型 |  | 常闭型
31 |  |  | 压力等级和密封面 |  | ANSI 150LB RF | [8 empty] | 本体材料 |  |  |  | 铝合金
32 | 阀 |  | 密封型式 |  |  |  |  | √ | 软阀座 |  |  | 磁 |  | 线圈数量 |  |  | √ | 单线圈
33 |  |  | 流量特性 | [6 empty] | √ | 快开 |  |  | 励磁时间 |  |  |  |  | √ | 长期
34 |  |  | 泄漏等级 |  | ANSI CLASS Ⅵ | [8 empty] | 励磁电源 |  |  | √ | 24VDC
35 |  |  | 阀 体 |  | CF8 | [8 empty] | 防护等级 |  |  | √ | IP65
36 | 体 | 材 | 阀 盖 |  | CF8 | [6 empty] | 阀 |  | 防爆类别 |  |  | √ | EE√ dIICT4
37 |  |  | 阀 座 |  | PTFE | [8 empty] | 电气连接 |  |  | √ | 1/2"NPT
38 |  |  | 阀芯/板/球 |  | 316L硬化处理 | [8 empty] | 气动连接 |  |  |  | 1/2"NPT
39 |  | 料 | 阀 杆 |  | 316SS | [7 empty] | 附 | 接线盒 |  |  | √ | 带
40 |  |  | 填料或衬套 |  | √ |  |  |  | 柔性石墨 |  |  |  | 件 | 复位装置 |  |  |  | 带
41 |  |  | 用 途 | [10 empty] | 夹 套 |  |  |  | 带
42 | [11 empty] | 附 |  | 过滤器减压阀 |  |  | √ | 带
43 |  |  | 型 号 | [10 empty] | 快速排气阀 |  |  |  | 带
44 | [11 empty] | 件 |  | 储气罐 |  |  |  | 带
45 |  |  | 备 注 | [10 empty] | 手轮机构 |  |  |  | 带
46
注: |  | 1、带压力表，气动管线及管件材质为304SS。2、过滤减压阀型号：AW40-04BCG-2。3、配法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

## 调节阀
表式号 | MXS 02 | 调节阀技术规格书 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 位 号 Tag No. | FIC60012
型 号 Model No.
页码 PAGE | [5 empty] | 数 量 Quantity | 1
管道规格 Piping Size |  | 323.9*6.35 |  |  | 材 质 Material | 阀 体 Body | CF8
管道材质 Piping Material |  | A790 S31803 |  |  |  | 阀 芯 Plug | 316SS
工 艺 条 件 Service Condition | [5 empty] | 阀 座 Seat | 316SS
流体名称 Fluid Name |  | 尾气 |  |  |  | 套 筒 Cage | 316SS
流体状态 Fluid State |  | 气体 |  |  |  | 阀 杆 Stem | 316SS
标准密度 STd. Density (Kg/Nm3) |  |  |  |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
气体摩尔分子量 M.W |  | 0 |  |  | 型 式 Type |  | 膜片式执行机构
绝热指数 CP/Cv |  |  |  |  | 型 号 Model.
压缩系数 Comp.Factor |  |  |  |  | 气源Air Supply (Kgf/cm2)/电源 Elec.supply |  | （预压1.6）5
饱和蒸汽压 Vapor Press |  |  |  |  | 弹簧范围 Spring Range(Kgf/cm2)
临界压力 Critical Press |  |  |  |  | 行 程 Travel(mm) |  | 60
动力粘度 |  |  |  |  | 作用型式 Action |  | 反作用
流量单位 Flow Rate Unit |  | m3/h |  |  | 定 位 器 POSITIONER
压力单位 Pressure Unit |  | Mpa (A) |  |  | 型 号 Model. |  | AVP102-H
操作工况 OPERATION |  | 最大 Max | 正常 Nor | 最小 Min | 供气压力 Air Supply (Kgf/cm2) |  | （预压1.6）5
流 量 Flow Rate |  | 58000 | 50400 | 0 | 输入信号 Input Signal |  | 4-20mA.DC
阀前压力 Input Pressure |  | 60KPA | 60KPA | 60KPA | 输出信号 Output Signal
阀后压力 Outlet Pressure |  | 30KPA | 30KPA | 30KPA | 防爆等级 EXP.Proof |  | EXiBIICT4
压 差 Different Pressure |  |  |  |  | 气源接口 Air Input Connect |  | NPT1/4"
温 度 Temp. ℃ |  | 120 | 120 | 120 | 电气接口 Electric.Connect |  | NPT1/2"
操作密度 Opera Density (Kg/m3) |  |  |  |  | 附 件 ACCESSORY
计算Cv值 Calculate Cv |  |  |  |  | 过滤减压器 Filter |  | QFH-261*4
开 度 Travel (%) |  | 90 | 70 | 0 | 手轮机构 Hand Wheel
噪 音 Noise Level(dB) |  | ≤85 | ≤85 |  | 电 磁 阀 Solenoid | 型 号 Model No.
关闭压力 Shut off Pressure | [5 empty] | 电 压 Voltage
气源故障时阀位 Air Fail |  | 失气开FC |  |  |  | 防爆等级 EXP.Proof
阀 体 组 件 Valve | [5 empty] | 气源接口 Air Input Connect
阀体类型 Body Type |  | 套筒阀 |  |  |  | 电气接口 Electric.Connect
公称通径 Body Size |  | 10" |  |  |  | 接线盒 JUNCTION BOX
公称压力 Rating |  | 150# |  |  | 行程开关Limit Switch | 型 号 Model No.
阀座直径 Ports Size | [5 empty] | 防爆等级 EXP.Class
额定Cv值 Rated Cv |  | 10346 |  |  |  | 安装位置 Assembly
流量特性 Characteristic |  | 等百分比 |  |  |  | 数 量 Quantity
连接形式 Connect Type |  | 法兰式 |  |  | 空气配管 Air Piping(Tube) |  | Φ8
法兰密封面形式 Flange Type |  | RF |  |  | 空气配管材质 Air Piping Mate. |  | 不锈钢管
泄漏等级 Leakage Class |  | IV级 |  |  | 其它附件 Other ACCESSORY | 保位阀 Pneu. Retaining
上盖型式 Bonnet Type |  | 标准型 |  |  |  | 继动器 Booster
填 料 Packing |  | 柔性石墨 |  |  |  | 三联件
流 向 Flow To Open/Close |  | 流开 |  |  |  | 安全阀 | QFA-11
备注：配空气过滤减压器，配反法兰，大小头，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫； |  |  |  |  | 编 制 PREP.
校 对 CHK.
顾客确认 REV.
日 期 Date.