## DN100球阀
01 |  |  | 仪表名称 |  | 开关阀 | [9 empty] | 仪表数据表号：
02 |  |  | 仪表位号 | [9 empty] | 执行器型式 |  |  | √ | 气动
03 |  |  | 数 量 |  | 8 | [7 empty] | 气源故障时阀门位置 |  |  | √ | 打开 | 关闭 |  | 锁定
04 |  |  | P&ID图号 | [7 empty] | 执 |  | 行 程 | mm
05 |  |  | 管道编号 | [7 empty] | 行 |  | 开/关时间 | s |  |  |  | 2
06 |  |  | 管子规格/材料 |  | Φ114×4 |  | ¦ | 304 |  |  | 机 |  | 作用形式 |  |  |  | 单作用
07 | [10 empty] | 构 |  | 弹簧范围
08 |  |  | 介质名称 |  | 合成气 | [7 empty] | 气源压力 | MPag |  | 0.4
09 |  |  | 介质状态 |  |  |  | 气体 | [5 empty] | 气动连接 |  |  | √ | 1/2 ”NPT
10 |  |  | 流量单位 |  | Nm3/h | [7 empty] | 型号
11 |  |  | 气体流量 | [5 empty] | 2880 |  |  |  | 位 号
12 | 操 |  | 液体流量 | [9 empty] | 数 量 |  |  | 2
13 |  |  | 蒸汽流量 | [7 empty] | 阀 |  | 型 号 |  |  | 2649ABYN-CCLYE-01
14 | 作 |  | 密 度 | kg/m³ | 5.718 | [7 empty] | 开关类型 |  |  |  | 机械式 | √ | 接近式
15 |  |  | 比 重 | [9 empty] | 位置 |  |  | √ | 开 | √ | 关
16 | 条 |  | 气体分子量 | [7 empty] | 位 |  | 作用形式 |  |  | √ | SPDT |  | DPDT
17 |  |  | 粘 度 | mPa.s | [8 empty] | 接点容量 |  |  | √ | 220V AC 3A
18 | 件 |  | 压缩系数 | [9 empty] | 防护等级 |  |  | √ | IP65
19 |  |  | 阀前温度 | ℃ | 120 | [5 empty] | 开 |  | 防爆类别 |  |  | √ | EE√ dIICT4
20 |  |  | 阀开/关时设计压差 | MPa | 0.45 | [7 empty] | 壳体材料 |  |  | √ | 铸铝
21 |  |  | 阀前绝压 | MPa |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 电气连接 |  |  | √ | 3/4"NPT
22 |  |  | 阀后绝压 | MPa |  |  |  |  | 0.106 |  | 关 | 附 | 接线盒 |  |  | √ | 带
23 |  |  | 差 压 | kPa | 0 | 0 |  |  | 424 |  |  |  | 现场指示器 |  |  | √ | 带
24 |  |  |  |  | 最小 | 正常 |  |  | 最大 |  |  | 件
25 |  |  | 计算/选择Cv值 |  |  |  | ¦ | [5 empty] | 位 号
26 |  |  | 噪音声级 | dB(A) | ＜85 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 1
27 |  |  | 阀体结构 |  | 球阀 | [7 empty] | 型 号 |  |  | 2401112.4660.024.00
28 |  |  | 阀芯型式 |  |  |  | √ | 球型 |  |  | 电 |  | 阀体结构 |  |  |  | 二位三通 | √
29 |  |  |  |  | □ |  | □ | [5 empty] | 动作方式 |  |  | √ | 直动式
30 |  |  | 阀门口径 | mm | 100 | [7 empty] | 操作状态 |  |  |  |  | √ | 常闭型
31 |  |  | 压力等级和密封面 |  | ANSI 150LB RF | [7 empty] | 本体材料 |  |  | √ | 304SS
32 | 阀 |  | 密封型式 |  |  |  | √ | 软阀座 |  |  | 磁 |  | 线圈数量 |  |  | √ | 单线圈
33 |  |  | 流量特性 | [5 empty] | √ | 快开 |  |  | 励磁时间 |  |  |  |  | √ | 长期
34 |  |  | 泄漏等级 |  | ANSI CLASS Ⅵ | [7 empty] | 励磁电源 |  |  | √ | 24VDC
35 |  |  | 阀 体 |  | CF8 | [7 empty] | 防护等级 |  |  | √ | IP65
36 | 体 | 材 | 阀 盖 |  | CF8 | [5 empty] | 阀 |  | 防爆类别 |  |  | √ | EE√ dIICT4
37 |  |  | 阀 座 |  | PTFE | [7 empty] | 电气连接 |  |  | √ | 1/2"NPT
38 |  |  | 阀芯/板/球 |  | 316L硬化处理 | [7 empty] | 气动连接 |  |  |  | 1/2"NPT
39 |  | 料 | 阀 杆 |  | 316SS | [6 empty] | 附 | 接线盒 |  |  | √ | 带
40 |  |  | 填料或衬套 |  | √ |  |  | 柔性石墨 |  |  |  | 件 | 复位装置 |  |  |  | 带
41 |  |  | 用 途 | [9 empty] | 夹 套 |  |  |  | 带
42 | [10 empty] | 附 |  | 过滤器减压阀 |  |  | √ | 带
43 |  |  | 型 号 | [9 empty] | 快速排气阀 |  |  |  | 带
44 | [10 empty] | 件 |  | 储气罐
45 |  |  | 备 注 | [9 empty] | 手轮机构
46
注: |  | 1、带压力表，气动管线及管件材质为304SS。2、过滤减压阀型号：AW40-04BCG-2。3、配法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫