山西和信武乡发电厂2×600MW空冷机组          炉水循环泵出口截止-止回阀规范书


5#锅炉尾气掺烧改造
炉前气系统阀门规范书
武汉锅炉集团有限公司
二〇一九年六月

一、总则

本规范书适用于河南龙宇煤化工有限公司5#锅炉尾气掺烧改造炉前气系统阀门仪表，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

规范书提出的技术要求并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本协议和工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足；对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本设备中使用。

对于属于阀门设备运行所必需的部件外，即使协议未列出和／或数量不足，供方仍需在执行合同时补足。

与本设备有关且涉及到双方配合的问题，如果未在本协议中提及，供方应主动向需方提出并积极配合，否则，由此引起的问题由供方负责解决。

二、设计条件

2.1燃料

1.2掺烧尾气参数
尾气一：
	序  号
	项    目
	数   值
	单  位
	备    注

	1
	一氧化碳
	35
	%
	

	2
	氮气
	65
	%
	

	3
	低位热值
	1056.3
	kcal/Nm3
	

	4
	温度
	常温
	℃
	


尾气二：
	　
	汽提尾气（气体）

	温度：℃
	80-105

	压力：MPag
	0.1

	流量：m³/h
	310

	密度：kg/m³
	1.454-1.437

	CO
	6.4%/2.3%

	H2
	5.5%/2.8%

	CO2
	13.8%/19.6%

	N2
	0.5%/0.5%

	CH4
	0.1%/0.1%

	AR
	0.1%/0.1%

	H2S
	4.6%/4.7%

	COS
	100/100ppm

	NH3
	26.7%/27.7%

	HCN
	50/50ppm

	H2O
	42.4%/42.3%


2.2吹扫氮气参数

压力：0.8MPa(g)

温度：常温
2.3 压缩空气参数


压力：0.4-0.6MPa(g)
2.4阀门参数

	序号
	名称
	参数

	1
	手动碟阀
	型号
	D343W-10P-200

	
	
	阀体材料
	304

	
	
	阀体密封
	金属硬密封，阀门关到位时无泄露

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ219×5

	
	
	阀门参数
	DN200

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气，温度：≤120℃，压力：≤0.3MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	2
	手动碟阀
	型号
	D343W-10P-250

	
	
	阀体材料
	304

	
	
	阀体密封
	金属硬密封，阀门关到位时无泄露

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ273×8

	
	
	阀门参数
	DN250

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气，温度：≤120℃，压力：≤0.3MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	3
	手动球阀
	型号
	Q41F-10P-100

	
	
	阀体材料
	304，球体：304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ108x5

	
	
	阀门参数
	DN100

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	4
	手动球阀
	型号
	Q41F-10P-50

	
	
	阀体材料
	304，球体：304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ57x3.5

	
	
	阀门参数
	DN50

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	5
	手动球阀
	型号
	Q41F-10P-25

	
	
	阀体材料
	304，球体：304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ32x3

	
	
	阀门参数
	DN25

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	6
	手动球阀
	型号
	Q41F-10P-20

	
	
	阀体材料
	304，球体：304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ25x3

	
	
	阀门参数
	DN20

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	7
	气动蝶阀
	型号
	OMD643W-10P-250

	
	
	阀体材料
	304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	执行机构
	采用单作用气缸，电磁阀采用单电控电磁阀，电磁阀电源：220VAC，得电开，失电自动关闭，失气自动关闭。

	
	
	关闭时间
	≤2S

	
	
	反馈信号
	一对常开、常闭触点，含开到位、关到位反馈信号

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ259×5

	
	
	阀门参数
	DN250

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	8
	气动调节阀
	型号
	ZJHP-10P

	
	
	阀体材料
	304，阀板：304

	
	
	阀体密封
	泄露等级Ⅳ

	
	
	执行机构
	配过滤减压阀

	
	
	关闭时间
	≤2S

	
	
	反馈信号
	输入输出信号为4～20mA，二线制

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ259x5

	
	
	阀门参数
	

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气，温度：≤120℃，进口压力：60KPa，出口压力：30KPa，流量： 0～5400NM3/h，流量特性：等百分比

	
	
	配件
	配空气过滤减压器，配反法兰，大小头，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫； 

	9
	气动球阀
	型号
	Q641F-10P-100

	
	
	阀体材料
	304，球体：304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	执行机构
	采用单作用气缸，电磁阀采用单电控电磁阀，电磁阀电源：220VAC，得电开，失电自动关闭，失气自动关闭。

	
	
	打开、关闭时间
	＜1S

	
	
	反馈信号
	一对常开、常闭触点，含开到位、关到位反馈信号

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ108x4.5

	
	
	阀门参数
	DN100

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配反法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	10
	气动球阀
	型号
	Q641F-10P-50

	
	
	阀体材料
	304，球体：304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	执行机构
	采用单作用气缸，电磁阀采用单电控电磁阀，电磁阀电源：220VAC，得电开，失电自动关闭，失气自动关闭。

	
	
	打开、关闭时间
	＜1S

	
	
	反馈信号
	一对常开、常闭触点，含开到位、关到位反馈信号

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ57x3.5

	
	
	阀门参数
	DN50

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配反法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	11
	稳压阀
	型号
	Z510Y-10P

	
	
	阀体材料
	304

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ219×5/Φ259x5

	
	
	阀门参数
	选型应满足设计要求

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气，温度：≤120℃，入口额定压力：0.2MPa,出口稳定压力：60KPa，最大流量为5800NM3/h，正常流量为5310NM3/h，最小流量：0Nm3/h 

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫， 配大小头

	12
	阻火器
	型号
	GZW-10P-100

	
	
	阀体材料
	304，阻火网：304

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	阀门参数
	DN100

	
	
	连接管路
	Φ108x4.5

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	13
	阻火器
	型号
	GZW-10P-50

	
	
	阀体材料
	304，阻火网：304

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	阀门参数
	DN50

	
	
	连接管路
	Φ57x3.5

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	14
	手动盲板阀
	型号
	F43X-10P-250

	
	
	阀体材料
	304

	
	
	阀体密封
	阀门关到位时无泄露

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	连接管路
	Φ273x8

	
	
	阀门参数
	DN250

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气、氮气，温度：≤120℃，压力：≤0.1MPa

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	15
	压力变送器
	型号
	

	
	
	参数
	流通介质：尾气，温度：≤120℃，压力：0～100KMPa 

	
	
	配件
	大小头、针型阀、螺纹直管、密封垫片

	16
	满管式涡街流量计
	型号
	

	
	
	设计参数
	介质：尾气，入口额定压力：30KPa正常流量为5310NM3/h,最大流量5800NM3/h

	
	
	连接方式
	法兰连接

	
	
	阀门参数
	DN250

	
	
	反馈信号
	输入输出信号为4~20mA

	
	
	显示
	带显示，显示包含瞬时流量和累计流量

	
	
	连接管路
	Φ273x8

	
	
	配件
	配对法兰，金属缠绕垫，螺栓、螺母、弹平垫

	17
	压力表
	型号
	Y-100, 0～1MPa

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气，精度等级1.5级

	
	
	配件
	压力表垫片，针型阀、压力表直管、压力表弯管

	18
	压力表
	型号
	Y-100, 0～100KPa

	
	
	设计参数
	流通介质：尾气，精度等级1.5级

	
	
	配件
	压力表垫片，针型阀、压力表直管、压力表弯管

	19
	可燃有毒气体检漏仪
	型号
	

	
	
	参数
	6个检测点
输出信号：4～20mA，开关量，带显示，含安装附件及检测软件，有线四线制

	
	
	配件
	配铝合金声光报警控制器


三、技术要求

1、阀门的设计、制造、检验应符合国家及行业标准。

2、卖方提供的阀门为本公司制造，不允许分包其它厂商。

3、卖方所提供的阀门设备的技术参数与性能应足买方要求，阀门材料的选用满足阀门技术参数中的要求，并等于或优于阀门参数表中管道的材质，并对阀门选型的正确性负责。实物与所提供图纸相符。

4、阀门出厂前应对每只阀门进行水压试验（1.5倍公称压力）及严密性试验（1.1倍公称压力），试验结果，不低于设计标准。

5、阀门噪音水平在距离设备外壳1m处控制在85分贝以内。

6、所有阀门在出厂时，均达到不须解体的安装使用条件。采用焊接连接的，阀门的焊口处做好坡口，坡口按阀门参数表中接管规格加工，买方不另行增加大小头。

7、供方应向需方提供阀门的如下试验报告：

阀门的强度试验报告、阀座的严密性试验报告、整体配合动作试验报告。

8、供方提供的阀门设备均应标注阀门用途和介质性质，介质流向标记清楚，铭牌齐全。

9、阀门出厂时应有金属铭牌，铭牌上注明阀门类型、尺寸、制造商、产品编号等。
四、供货范围：（单台炉）
	序号
	名称
	型号参数
	数量
	备注

	1
	手动蝶阀
	D343W-10P-200
	2台
	

	2
	手动蝶阀
	D343W-10P-250
	1台
	

	3
	手动球阀
	Q41F-10P-100
	8台
	

	4
	手动球阀
	Q41F-10P-50
	4台
	

	5
	手动球阀
	Q41F-10P-25
	4台
	

	6
	手动球阀
	Q41F-10P-20
	12台
	

	7
	气动蝶阀
	D643W-10P-250
	1台
	

	8
	气动调节阀
	ZJHP-10P
	1台
	

	9
	气动球阀
	Q641F-10P-100
	8台
	

	10
	气动球阀
	Q641F-10P-50
	1台
	

	11
	稳压阀
	Z510Y-10P
	1台
	

	12
	阻火器
	GZW-10P-100
	4台
	

	13
	阻火器
	GZW-10P-50
	1台
	

	14
	手动盲板阀
	F43X-10P-250
	1台
	

	15
	压力变送器
	
	2只
	

	16
	满管式涡街流量计
	DN250
	1台
	

	17
	压力表
	1MPa，Y100
	2只
	

	18
	压力表
	100KPa，Y100
	6只
	

	19
	可燃气体检漏仪
	
	1套
	


附注：供方所供阀门均须配供反法兰、大小头、金属缠绕垫片、螺栓、螺母、弹平垫等。
五、资料交付

1、供方应向需方提供如下技术资料：

1.1、确认图纸

合同生效两个星期内，供方向需方提供2套选型后的阀门总装设计外形图，接口尺寸图，材料清单, 阀门重量，电动头的电功率，接线原理图等。需方10天内认可后返回卖方1份或传真确认。

1.2、供方分别向电厂及需方提供最终资料。

1.3、供方随箱提供产品合格证和质量证明书。
说明：
1）供方应提供适用于本工程实际情况的、为本工程专用的技术资料，所有资料上应标明“河南龙宇煤化工有限公司5#锅炉尾气掺烧改造炉前气系统阀门仪表专用”字样。

2）供方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如需方、设计院在工程设计中需要本附件以外的资料，供方应及时无偿地提供。

3）供方提交给需方、设方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。
4）提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，供方提供给最终用户的最终资料语言为中文。
六、质量保证和服务

1、安装阀门时，如果现场需要调试、安装等，由供方派员进行现场指导并负责调试，且按国家及行业标准进行现场试验及验收。

2、提供给需方的阀门设备，如在一个大修周期出现非人为的设备故障和损坏，供方应无偿地派人处理和提供相应的配件。

3、验收及质保：产品质保期为设备投运后一年。
4、设备出现重大问题时供方应派服务人员在四十八小时内到达现场解决问题。
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