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顺和煤矿新能源汽车充电桩采购项目
技术服务要求
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一、项目概况
为深入推进“暖心保障工程”，促进“双心”服务工作进一步走深走实，顺和煤矿安装新能源汽车充电桩10台(双枪充电),安装完成后可以解决职工新能源车辆充电难的问题，使职工上下班通勤更加多样化、便捷化，极大提升我矿职工职业幸福感、归属感，进一步促进形成矿井和谐稳定的安全生产环境。
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1、设备规格
1.1设备名称：14kW一体式双枪交流充电桩
1.2数量：10台(配送200张充电卡、终身网络服务费)
1.3安装方式：落地式户外型
1.4防护等级：IP54
1.5工作环境：-25℃~+50℃，湿度5%~95%无凝露
1.6运行噪音：≤55dB
2、电气参数
2.1.输入：单相220VAC±15%，50Hz，功率因数≥0.95，THDi≤5%
2.2电流：单枪0~32A，双枪同充2×32A
2.3功率：单枪7kW，双枪14kW，独立输出，互不干扰
2.4计量精度：1级单相电能表
3、结构与接口
3.1 充电枪：国标7孔交流枪×2，枪线≥5m，插拔寿命≥10000次
3.2人机界面：4.3英寸户外彩色触摸屏，扫码+刷卡+远程启动
3.3安全配置：双急停、电子锁+机械锁、枪头温度监测、SPD防雷
4、通信与平台对接
4.1协议：GB/T 27930、OCPP 1.6J/2.0.1、MQTT
4.2联网：以太网+4G全网通
4.3 支持对接本地监控系统，远程启停、OTA升级、故障上报
5、安全保护
5.1输入：过压、欠压、过流、漏电保护、防雷保护
5.2输出：过流、短路、防倒灌、过载保护、绝缘监测
5.3接地：接地连续性检测、接地电阻超标报警
5.4过温保护：枪头、柜体温度超限自动停机
5.5开门断电：柜门开启自动切断电源。
5.6枪头锁止：充电中锁止，防止误拔。
6、其他
6.1投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，持有有效营业执照，经营范围必须覆盖：充电桩销售。
6.2、投标人未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入“失信被执行人”。
6.3本项目经销商参加，须有厂商授权委托书。

7、 技术联系人
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附:充电桩外观大致图形
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