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安阳大众煤业有限责任公司

 二〇二六年六月
直流电源柜技术规格书
一、总则

1、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对每一细节做出详细规定。

2、如果供货方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规格书的要求。

3、本技术规格书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。

4、保证提供的设备为性能安全可靠、技术先进成熟的全新产品，且设备的技术经济性能符合国家标准、行业标准要求。

5、供货方应承诺允许试用2个月，无特殊声明视为认可。

6、供货方投标前应到大众煤矿北风井配电室勘察现有设备。
	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	直流电源柜（直流电源成套装置）
	GZDW（KLK12100-FC）
	台
	1
	包含电池18块（12-100Ah）；含配套交流屏、充电馈线柜。


二、货物名称及供货范围

三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

厂家应提供生产制造该装置的产品检验报告和相关合格证书、制造符合中国最新版国家标准（GB）或电力行业标准（DL）。
货物使用环境及主要功能


1、工作环境温度：-5℃ -- +45℃

2、相对湿度：10%-90%

3、直流供电：将交流输入电源转换为稳定的直流电源，为变电站、配电房等场所的断路器、继电保护装置、指示灯等直流负载提供持续供电。

4、稳压稳流：通过内部电路调节，保证输出直流电压和电流的稳定性，避免因电网波动影响直流设备的正常工作。

五、技术参数
1、直流电源成套装置型号GZDW-100/220，直流输出220V，100Ah，交流输入2路380V，合闸控制40Ax6路，20Ax6路。
2、直流屏电源柜整体参数（含18块蓄电池），外形尺寸：宽800mm×深600mm×高2260mm（±5mm，可根据需求调整）。

3、安装方式：落地式安装，柜体具备通风散热结构，确保内部设备散热良好。

4、型号规格：阀控式密封铅酸蓄电池，12V/100Ah。蓄电池标签为1-18（两套），蓄电池品牌采选荷贝克、英斯贝利、帅福得、德国阳光并出具产品质保函。
5、额定电压：12V/块，总直流电压：12V×18块=216V。

6、包含10平方电池连接线各6米。

7、巡检模块应安装在直流屏电源柜柜中，通讯接入监控模块。
8、容量特性：25℃时，10小时率放电容量：≥100Ah；5小时率放电容量：≥90Ah；浮充电压13.5-13.8V，循环次数不低于1500次，使用寿命不低于10年。
六、结构要求

1、柜体结构坚固布局合理，便于安装、维护和检修。

2、蓄电池安装区采用分层设计，每层放置数量均匀，确保受力平衡，各电池间预留通风间隙（≥10mm）。

3、柜门配备观察窗，可直观查看内部设备运行状态，门锁采用防误操作结构。
七、运输及包装要求

由卖方将直流屏电源柜包装防护运送至购买方约定的地点，包装应具有良好的保护措施，以确保直流屏电源柜安全运抵现场,并保证运输过程中产品完好无损，运费及包装防护费用厂家负担，且包装到货后包装品不回收。

八、质量及验收要求

1、根据技术要求到使用单位对直流屏电源柜进行验收，由使用单位组织有关人员对直流屏电源柜进行开箱验收。

2、如发现卖方提供的货物有缺陷，不符合技术要求和合同规定时，如属卖方责任，则购买方有权向卖方提出退货。由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由卖方负担。
九、安装、调试要求

由卖方联系厂家来人指导安装，负责直流屏、直流屏电源柜的安装更换、调试直至恢复正常运行。
十、服务及质保要求

1、保质期：直流屏电源柜安装调试并投入使用后3年，保质期内如出现质量问题，厂家应免费更换。

2、直流屏电源柜使用过程中出现故障需要技术指导时，必须在24小时内提供技术支持或委派工程技术人员现场指导。

十一、供应商须提供技术资料要求

1、卖方按规定给直流屏电源柜购买方提供装箱清单、产品合格证，安装接线图，试验方法等技术资料，要求技术文件图纸和说明书随直流屏电源柜一起发货。

2、所有资料装订成册，单独存放。

3、所有设备都有铆钉固定的铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、技术参数清晰。

十二、其他

1、交货期：合同签订后1个月交货，收货地质：安阳大众煤业有限责任公司。

2、未尽事宜另行协商。


