顺和煤矿矿用阻燃本安电路接线盒

技术要求

编    制：

机电副总：

二〇二五年十月

矿用阻燃本安电路接线盒技术要求

- 项目简介及使用地点

本次招标的本安电路接线盒为永煤集团股份有限公司顺和煤矿井下通信、监控设备接线用。

- 货物名称及供货范围

- 货物名称：矿用本安电路接线盒。

矿用光缆盘纤盒

（二）规格型号：

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用本安电路接线盒 | JHH-2 JHH-3 JHH-4 JHH-6 JHH-6(A) JHH-6(C) JHH-8 JHH-10(A) | 台 |  |
| 2 | 矿用光缆盘纤盒 | FHG2 (A) FHG4 FHG6 |  |  |

（三）供货范围：供货到永煤集团股份有限公司顺和煤矿。

# 三、主要部件配置要求及技术参数

矿用本安电路接线盒及矿用光缆盘纤盒：

（一）主要部件：阻燃聚氯乙烯塑料。

（二）技术参数：

1、外壳壳体不得有裂纹、气泡、针孔等机械损伤，不得有影响产品性能的变形；

2、接线盒上的标志、铭牌应清晰、端正、设置牢固；

3、接线盒接线端子压接 1.5mm²裸镀镍铜导线后应能承受 168N的张力值；

4、接线盒结构尺寸的设计应便于接线，并留有适合于导线弯曲半径的空间；

5、接线盒外壳应符合GB4208-93外壳防护等级中IP54 的要求；

6、接线盒导线采用接线端子压片压接连接方式， 压片与导线压接应接触可靠、 不得滑动或断裂；

7、导线连接处接触电阻: 常态时不大于0.01Ω:振动和冲击试验后不大于 0.05Ω，寿命试验后不大于0.02Ω。

8、同一品种规格型号接线盒的零部件应能互换。

# 四、质量及验收要求

（一）产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准。

（二）外观：表面应平整、色泽基本均匀，表面和断面无可见气孔，不应有机械损伤等缺陷。

（三）验收时出示出厂检验报告，矿用产品安全标志证书。

# 五、运输及包装要求

（一）免费运输到永煤集团股份有限公司顺和煤矿。

（二）包装要求：产品严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。

（三）在搬运过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉，运输过程中应避免雨淋。